## FS-Tüssen
Strukturbaum der Station Tüssen im Funktionsaspekt / in Funktionssicht:
d
Nachfolgend ist die Darstellung des Stations-Strukturbaums in Funktionssicht auf einen repräsentativen Teil beschränkt worden!
< Station
Tüssen >
=A1 | übergeordnete Ein- | 1)
richtungen bereitstellen
|  | =P1 | Informationen in der Station
melden oder anzeigen
|  |  |  | =K1 | Meldungen und
Messwerte verarbeiten
|  |  |  | =PF1 | Einzelzustände und | =B1 | Netz- und Belastungswerte
[5 empty] | -werte visuell anzeigen |  | (U, I, P, f, Q , P) erfassen
|  |  |  | =PG1 | Elektrische Energie | =B2 | BM - Zustände (E, A,
[5 empty] | messen und anzeigen |  | °C, .., gestört) erfassen
|  |  |  | … |  | =B3 | Eigenbedarf, Objektschutz, …
[5 empty] | … … |  | Zustände erfassen
|  | =S1 | Betriebsmittel in der
Station steuern
|  |  |  | =SG1 | manuelle Betätigung als |  | z. B. Steuer(quittier)schalter
elek. Signal bereitstellen
|  |  |  | =KE1 | Synchronität prüfen und |  | z. B. Synchronisierung
LS-Einbefehl weiterleiten
|  |  |  | =K1 | Steuerbefehle prüfen |  | z. B. Schaltfehlerschutz
und weiterleiten
|  | =KE1 | Station fernmelden
und fernsteuern
|  | =WB1 | Energie ≥ 1 kV zwischen
Stationsteilen leiten
|  | =WD1 | Energie ≤ 1 kV zwischen | =W1 | Energie ≥ 1 kV zwischen
|  |  | Stationsteilen leiten |  | =E1 und =T1 leiten
|  | =WE1 | Erdpotenzial zwischen | =W2 | Energie ≥ 1 kV zwischen
|  |  | Stationsteilen leiten |  | =E1 und =T2 leiten
|  | =WG1 | Meldesig. und Steuerbef. | =W3 | Energie ≥ 1 kV zwischen
|  |  | zw. Stationsteilen leiten |  | =T1 und =J1 leiten
|  | =XE1 | Blitz oberhalb der SA | =W4 | Energie ≥ 1 kV zwischen
|  |  | „einfangen" und ableiten |  | =T2 und =J1 leiten
|  | … |  | =W5 | Energie ≥ 1 kV zwischen
|  |  | … … |  | =T2 und =J2 leiten |  | J2 ist eine externe Schaltanlage
=E1 | in 110 kV Ebene schalten | 1)
und Energie weiterteilen
|  | =Q1 | Abzweige Typ
„Leitung" schalten
|  | =Q2 | Abzweige Typ | =QB1 | Abzweig
|  |  | „Umspanner“ schalten |  | trennen
|  | =Q3 | Abzweige Typ | =QC1 | Betriebsmittel | =Q1 | Verbindung zwischen den
|  |  | „Kupplung" schalten |  | erden |  | Anschlüsse trennen
|  |  |  | =QA1 | Leistung | =B1 | Stellung der Primär-
[5 empty] | schalten |  | kontakte etc. melden
|  |  |  | =B1 | Spannung und Strom | =S1 | Steuerbefehl für "Schalt-
[5 empty] | messwandeln |  | stellung ändern" erteilen
|  |  |  | =S1 | alle Schalter im | =W1 | Energie leiten | =M1 | Schaltmechanismus bewegen
[5 empty] | Abzweig steuern |  | ( nur in Stellung EIN ) |  | (von Aus ➡ Ein oder Ein ➡ Aus)
|  |  |  | =F1 | Abzweig
schützen
|  |  |  | =WB1 | elektrische Energie im | =FA1 | Abzweig vor Über-
[5 empty] | Abzweig transportieren |  | spannung (U >) schützen
|  |  |  | =U1 | Betriebsmittel | =FC1 | Abzweig stromabhängig
[5 empty] | halten / tragen |  | schützen
|  | =W1 | Energie zwischen den |  |  |  |  | =F1 | Überstromfunktion ( I >)
|  |  | Abzweigen verteilen | [5 empty] | ausführen
|  | =F1 | Personen schützen (Ab- | =W1 | Energie |  | z. B. SS-Seil oder -Rohr | =F2 | Kurzschluss- und Distanz-
|  |  | stand, Abschottung etc.) |  | transportieren |  |  |  | schutzfunktion ausführen
|  |  |  | =QC1 | „Sammelschiene" |  |  | =S1 | Schaltbefehl LS-AUS
[5 empty] | erden |  |  |  | erteilen
|  |  |  | =F1 | „Sammelschiene" bzgl. |  |  | =B1 | Schutzsignale
[5 empty] | I K schützen (SS-Diff) |  |  |  | melden
=T1 | Energie zwischen 110 kV | 1)
und 25 kV umspannen
|  | =TA1 | elek. Energie durch Leis-
tungseinheit umspannen
|  | =U1 | Leistungseinheit TA1
halten / tragen
|  | =CL1 | Regen und Isolieröl |  | Optional, nur bei einem
|  |  | auffangen und speichern |  | Öl-Transformator erforderlich
|  | =QC1 | unterspannungseitiges
Kabel erden
|  | =F1 | LE vor äußeren Über-
spannungen schützen
|  | =F2 | LE bei inneren
Fehlern schützen
|  | =B1 | LE-Zustand (Stufe, Temp., | =F1 | LE bzgl. I > (Überstrom)
|  |  | Warnmeld., …) erfassen |  | schützen
|  | =S1 | Leistungseinheit steuern | =F2 | LE bzgl. I K (Kurzschluss-
|  |  | (Stufen, Lüfter, ...) |  | strom) schützen
|  | =KE1 | LE-Umspannverhältnis | =F3 | LE bzgl. ∆ I (Diff-Strom)
|  |  | lastabhäng regeln |  | schützen
|  |  |  | =F4 | LE mittels Buchholz- |  | Funktionen des Buchholz-Schutzes:
[5 empty] | Relais schützen |  | Gasbildungs- und Ölströmungsüberwachung
|  |  |  | =S1 | Schaltbefehl LS-AUS |  | – nur für Öl-Transformatoren erforderlich!
erteilen
|  |  |  | =B1 | Schutzsignale
melden
=T2 | Energie zwischen 110 kV | 1)
| und 25 kV umspannen |  |  |  | In der Funktiossicht ist hier die Realisierung der Funktion =T2
|  | =… | … … |  | durch einen Trafozwilling oder Dreiwickler offen gehalten!
|  |  | … … … |  | Zwingend zu erfüllen sind die Funktionen =A1=WD1=W4 und =A1=WD1=W5:
|  | =… | … … |  | • Energie ≥ 1 kV zwischen =T2 und =J1 leiten
|  |  | … … … |  | • Energie ≥ 1 kV zwischen =T2 und =J2 (externen Schaltanlage) leiten
=J1 | in 25 kV Ebene schalten | 1) | Die Funktionsdastellung zu =J1 kann in enger Analogie |  |  |  | z.B. Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlage nach DIN EN 62271-200
| und Energie weiterteilen |  | zu =E1=Q1 … dokumentiert werden |  |  |  | mit der Schottungsklasse PM (partition metal) und
der Störlichtbogenklassifikation IAC (internal arc classified)
=J2 | in 25 kV Ebene schalten
| und Energie weiterteilen | 1) | externe Schaltanlage, Funktionsdastellung analog zu =J1
=N1 | Hilfsenergie | 1)
bereitstellen und verteilen
|  | =NE1 | Drehstrom | 2)
bereitstellen und verteilen
|  | =NK1 | Gleichstrom bereitstellen, | 2)
speichern und verteilen
=U1 | Räume f. infrastrukturelle | 3) |  |  | Sozialraum, WC, Erdungsstangen
| und soziale Zwecke bereitstellen |  |  |  | Öl-Bindegranulat, Streusalz, …
=X1 | Funktionen allgem. Infra- | 3) |  |  | Alarmanlage, Brandschutzanlage, Beleuchtung, Erdnetz,
| struktur bereitstellen |  |  |  | Frisch- und Abasser, Gas, …
=Y1 | Kommunikations- und | 3)
Infomationsfunktionen bereitstellen
=Z1 | Funktionen für Unterbringung oder |  | 3) |  | bauliche Infrastruktur für Leittechnik, IKT, 25 kV SA *), EB-DC, EB-AC, Zaun, Straße, …
| Einfassung von technischen Anlagen |  |  |  | *) Normale Betriebsbedingungen, Kap. 2.1 in DIN EN 62271-1,
| oder Einrichtungen bereitstellen |  |  |  | Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 1: Gemeinsame Bestimmungen
1) Kennbuchstabe aus DIN EN 81346-2:2020-10, Tabelle 6 – Beispiele für fachgebietsbezogene Anwendungen
der Klassen B bis U von Tabelle 5, Spalte: Elektroenergieverteilerstation
2) Kennbuchstabe aus IG EVU Schrift 1, 2021_11_18, Tabelle 5 – Unterklassen für Infrastrukturobjekte, 5.f – Infrastrukturobjekte, Klasse N
3) Kennbuchstabe aus DIN EN IEC 81346-2:2020-10, Tabelle 5 – Klassen von Infrastrukturobjekten
– Ende dieser Darstellung des Stations-Strukturbaums in Funktionssicht –
Attribute zur Station Tüssen (beispielhaftes Format): 1 (2)
• zum 110 kV Netzanschluß:
Das Netz ist ein Drehstromsystem.
Das Netz wird erdschlußkompensiert betrieben.
Die Erdschlußspulen stehen in dieser 110 kV Netzgruppe in ortsfernen Stationen des
Übertragungsnetzs.
Der Kurzschlussstrombeitrag je 110 kV Leitung in der Station Tüssen beträgt zwischen 5 und 9 kA.
• zur Station:
Die verwendeten Hochspannungsebenen sind 110 kV und 25 kV.
Alle klassischen Isoliermedien (Luft, Gase (SF6, N2, etc. ), Öl, Feststoffe) sind als Lösung zugelassen.
Die maximal benutzbare Fläche beträgt 70 m x 180 m in zentraler Lage einer Schwerindustriezone.
Es gibt keine behördlichen Sonderauflagen hinsichtlich TA Lärm, Wasserschutzzonen, etc.
Die gesamte Infrastruktur der Station ist bereitzustellen, u.a. Zaun, Gebäude, Wege, Wasser, etc.
• zur 110 kV Schaltanlage:
2 Abzweige zu Freileitungen ohne AWE (KU) , 2 Abzweige zu Umspannanlagen, Kupplung(en) optional
Die Abzweige sind zu schützen hinsichtlich äußerer Überspannung, Überstrom und Kuzschlußstrom.
Die Kurzschlussfestigkeit der Schaltanlage muß mindestens 23 kA betragen.
Die Anlagenkonfiguration muß das (n-1)-Kriterium erfüllen.
Jeder Abzweig ist ohne Betriebseinschränkungen freischaltbar - dann jedoch Betrieb mit (n-0).
Jeder Trenner ist beidseitig erdbar, z. B. in Freiluft durch geführte Staberden.
Für die Option einer luftisolierten Schaltanlage gilt:
Berührungsschutz durch vertikalen Abstand = OK Gelände + ø regionale Schneehöhe + ≥ 2250 mm
• zu den 110/25 kV Umspannanlagen:
Die elektrische Energie soll durch statisch arbeitende Leistungseinheiten umgespannt werden.
Geplant sind eine UA mit einer LE und eine UA mit zwei primärseitg parallel geschalteten LE, davon
eine LE für eine externe SA oder eine Dreiwicklerlösung.
Äußerer Überspannungsschutz der Leistungseinheiten durch MO-Ableiter.
Bei Verwendung von Öl-Transformatoren ist eine abflusslose Wanne zu bevorzugen.
• zur 25 kV Schaltanlage:
14 Abzweige zu Kabel-Endverschlüsse, 2 Abzweige zu Umspannanlagen, Kupplung(en) optional
Die Abzweige sind zu schützen hinsichtlich Überstrom und Kuzschlußstrom.
Die Kurzschlussfestigkeit muss mindestens 14 kA / 600 MVA betragen.
Im Aufstellungsort sind „Normale Betriebsbedingungen" nach DIN EN 62271-1 (VDE 0671-1:2018-05).
Es wird eine geschottete Bauart gefordert, Klasse PM ( partition metal) mit der Störlichtbogen-
klassifikation IAC (internal arc classified) nach DIN EN 62271-200 (VDE 0671-200:2012-08).
Attribute (Fortsetzung): 2 (2)
• zum 25 kV Netz:
Das zulässige Spannungsband beträgt 25 kV - ∆1 bis 25 kV + ∆2.
∆1 und ∆2 werden von den Netzbetreibern vorgegeben.
Das Netz wird mit freiem Sternpunkt betrieben.
Jedes 25 kV Kabelende muss mittels motorbetriebenen Trenner geerdert werden können.
• zur Leittechnik:
Es wird eine Fern- und eine Nahsteuerstelle für die 110 / 25 kV BM der Station gefordert.
Die Einbindung dieser Station in die Leittechnik der Fernsteuerstelle ist Bestandteil dieses Projektes.
Die Gleichspannungsversorgung soll durch einen 220 V Akkumulator gesichert werde. Die Kapazität ist
für eine Überbrückungszeit von mindestens sechs Stunden zu bemessen.
Bauseits wird nur ein 400 V Drehstromanschluß gestellt.
Die GS-Versorgung, Schutz- und Leittechnik etc. sollen ohne „Gerätedoppelung" ausgeführt werden.
• zur Projektierung, Ausführung und Dokumentation: (hier oder in der Ausschreibung hinterlegen)
Planung, Betriebsmittelauswahl und Bau muss nach dem „anerkannten Stand der Technik" erfolgen.
Im Unternehmen bereits eingsetzte Betriebsmitteltypen sind zu bevorzugen.
Die technische Dokumentation aller Gewerke muss nach der aktuellen Norm DIN EN 81346 erfolgen.
Der Compliance Kodex und die Arbeitssicherheitsregeln des Auftraggeber-Unternehmens haben für
dieses Projekt uneingeschränkte Gültigkeit.
Abkürzungen:
BM = elekt. Betriebsmittel (Hochspannungsschalter, LE, LT, … , Batterie)
LE = Leistungseinheit (zur Umwandlung von elektrischer Energie auf eine andere Spannungsebene)
LT = Leittechnik (hier als Oberbegriff von Schutz-, Steuer-, Melde-, Mess- und Fernwirktechnik)
RTU = Remote Terminal Unit (Fernbedienungsterminal, Fernwirkgerät)
SA = elektrische Schaltanlage
UA = elektrische Umspannanlage (enthät i.d.R. mindestens eine LE)
Benennungssyntax zu Schalter:
Energiefluss herstellen oder unterbrechen --> einschalten oder ausschalten --> schalten … "Schalter"
elektrische Verbindung leistungslos herstellen oder trennen -->
verbinden oder trennen (connecting or disconnecting) --> trennen … "Trenner"
ein BM HS-seitig mit dem Erdpotenzial der Station verbinden oder davon trennen --> erden … "Erder"

## Konfigurator in Funktionssicht
– Konfigurator zum 110 kV Teil der Station Tüssen –
=T2, Umspannanlage 2 | [6 empty] | (vereinfachter, lagerichtiger Übersichtsplan)
zu =J1=Q16
[9 empty] | =T1, Umspannanlage 1 | [5 empty] | =FA1
=TA1
zu =J1=Q3
| =TA1 | [13 empty] | =QC9
=QB9
=B1
=QA1
|  |  | =TA2 | [5 empty] | = E1, Schaltanlage 1
(ohne Umrandung)
[13 empty] | =QB1 |  |  | =QB2
[6 empty] | L-Seite |  |  |  | K-Seite
[8 empty] | '=W1 | [8 empty] | 110 kV
=Q1
|  | zu =J2=Q... | [11 empty] | Typ
Leitung
=Q2
Typ
Umspanner
=Q3
Typ
Kupplung
Version / Stand: |  |  |  | 221101_aus Datei Bild 2_Konfigurator -Übersichtsplan- zum 110 kV Teil der Station Tüssen.xlsx diese Mustervorlage für die IG EVU Homepage kopiert