## Impressum
Impressum
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.
Die nichtkommerzielle Nutzung für Studium, Fortbildungsmaßnahmen oder Projektmuster ist gestattet.
Hinweise / Vorschläge zur inhaltlichen Weiterentwicklung oder Fehleranzeigen richten Sie bitte an Georg Hoolmans.
Georg Hoolmans
Energie-, Netz- und Anlagenservice GbR (i.G.)
Margaretenstr. 1a
46483 Wesel
Fon: +49 281 16 428 26
Mail: georg.hoolmans@t-online.de
Stand: 07.09.18

## Einführung
Stand: 12.05.2018
IG EVU, AG RKZ-PT
Strukturierung und Referenzkennzeichnung einer 110 kV / MS – Station
An der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Stationen in Hoch- und Höchstspannungsnetzen sind mehrere technische Disziplinen und Berufsgruppen beteiligt.
In diesen Fachrichtungen (hier Gewerke genannt) werden – meist historisch bedingt – jeweils fachspezifische Zeichnungen, Objektbenennungen und Dokumente verwendet. Deshalb ist die Gesamtdokumentation einer Station zur Zeit von sehr heterogener Struktur.
Eine harmonisierte Zusammenführung dieser fachspezifischen Dokumente ist schwierig und auch nicht „Stand der Technik". Somit ist eine harmonisierte Übersichtsdarstellung der gesamten Station mit allen Betriebsmitteln (allen Objekten) der beteiligten Gewerke und deren Zusammenwirken weitgehend unbekannt.
In der nachfolgenden Darstellung werden Objekte des Hoch- und Tiefbaus, des Stahlbaus, der elektrischen Primärtechnik, der Sekundärtechnik und der Infrastruktur mit einer einheitlichen Strukturdarstellungs- und Kennzeichnungssystematik dokumentiert. Dabei werden zuerst die Objekte der Anlage in einem sogenannten Strukturbaum zueinander in eine produktrichtige Beziehung gesetzt und dann systematisch gekennzeichnet (referenziert). Es wird hierdurch jedoch keine klassische technische Zeichnung etc. der Gesamtstation erzeugt.
Dabei ist hier die Darstellungstiefe und die Kennzeichnungsdetaillierung der Objekte nach den Bedürfnissen der Montagephase der Station ausgerichtet und nachfolgend zunächst nur im sogenannten Produktaspekt erfolgt. Sie ist in dieser Ausprägung nicht als eine allgemeingültige Empfehlung (z. B. für die Betriebsdokumentation) zu verstehen!
Die dabei zu Grunde gelegte Norm ist die DIN EN 81346:2010-05
Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte
– Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung
• Teil 1: Allgemeine Regeln (IEC 81346-1:2009)
• Teil 2: Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben von Klassen (IEC 81346-2:2009)
und die diesbezüglichen IG EVU Schriften 1 bis 4.
Es soll mit dieser Musterdokumentation die prinzipielle Machbarkeit einer gewerküber-greifenden Dokumentation gezeigt und eine konkrete Ausgestaltung am Beispiel einer Station mit fünf 110 kV Feldern, drei Transformatoren, einer Mittelspannungsschaltanlage und der dazugehörigen Stationsinfrastruktur vorgestellt werden.
Im Folgenden werden auch viele Details nur „mit beispielgebendem Charakter und im demonstrativen Sinne" dargestellt (... zeigen, wie es geht und aussieht!), die in konkreten Anwendungen teilweise oder ganz entbehrlich sein können (nach dem Prinzip „so viel wie nötig und so wenig wie möglich“)!
Die hier verwendete Darstellungsart des Strukturbaums mit kolorierten Flächen für jeweils eine „Bestandteil von Beziehung“ soll die Einarbeitung erleichtern und ermöglicht gleichzeitig besonders anschaulich die Zuordnung zwischen den Referenzkennzeichen von Objekten ( ≈ Produkteinsatz) und deren elektrische und / oder mechanische Anschlusskennzeichen
( ≈ Montageaufgaben).
Allgemeine Hinweise zur Syntax und Bearbeitungsphilosophie sind in der separaten Datei „_Abkürzungen_Erklärungen_Regeln.xlsx“ zusammengefasst und einige technische Detailbeschreibungen direkt nachfolgend im Blatt „#_Detail“ zu finden.

## #_Detail
Breite A •• G: 3,0 /0,82 cm | [5 empty] | 20 / 4,41 cm |  | ←2,0 / 0,59 35 / 7,59 cm | 2 | 24 / 5,25 cm | 2 | 1 | 1 | 44 / 9,48 cm | 1
Erläuterungen, Detaildarstellungen, Anmerkungen, Hinweise, Typical, ... | [13 empty] | nur in der Verbindungsliste: R=2, S=24, T=1 →
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  | Detail | Klartextbezeichnungen |  | Anschlusskennzeichen | Gewerk |  |  | Erläuterungen
1 | .) RKZ des obersten Knoten
<Tüssen> | [6 empty] | # | Station: Tüssen | [5 empty] | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1: kein RKZ des obersten Knoten
| -E1 | [6 empty] | 110 kV Schaltanlage 1 |  |  |  |  | → | s. Kap. 9.3 + Anh. E, Identifikator für den obersten Knoten
<Strom AG> | [7 empty] | alle Netze der Unternehmensholding „Strom AG" | [5 empty] | Beispiel für eine der Station <Tüssen> übergeordneten
| -W1 | [6 empty] | Netz der „Stadtwerke Ruhr AG" | [5 empty] | Struktur (Holding) mit dem Namen <Strom AG>.
|  | -WA101 bzw. -W1-W101 | [5 empty] | Station ... (Nr.101)
| -W2 | [6 empty] | Netz der „Nordnetz AG"
|  | -WA101 | [5 empty] | Station ... (Nr.101)
| -W3 | [6 empty] | Netz der „Südnetz AG" | [5 empty] | Es wäre -WA101 ein mögliches RKZ für die Station Tüssen
|  | -WA101 bzw. -W3-WA101 | [5 empty] | Station Tüssen (Nr. 101) | [5 empty] | in einer übergeordneten Struktur.
|  | -WA102 | [5 empty] | Station ... (Nr. 102)
2 | .) Hinweis zum RKZ eines Infrastrukturobjektes
<Tüssen> | [7 empty] | Station: Tüssen | [5 empty] | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1: kein RKZ des obersten Knoten
| -E1 | [5 empty] | # | 110 kV Schaltanlage 1 |  |  | → | !! |  | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
nach DIN EN 81346-2, Kap. 5.3, Regel 7: Die Anwendung eines Klassifizierungsschemas nach der
Infrastruktur ... muss im Dokument ... erläutert werden.
3 | .) zur Darstellung mechanischer Schraubverbindungen (Befestigungen)
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-1 |  |  |  | Pol 1
[8 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-QB1-1:1 |  |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbinding zur SS 1
[8 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q101-QB1-1:2 |  |  |  | Anschluss :2 ist für die Verbinding zum Feld -Q101
[7 empty] | # | Befestigung |  | -E1-Q101-QB1-1:M1 |  |  |  | Anschluss :M1 ist für die Verschraubung zum Querriegel
(:M1 steht für Einzel- oder Mehrfachverschraubungen)
! | [9 empty] | allgemeine Begriffsdefinitionen siehe: | 131122_mod_Anschlüsse_Klemmen HS_MS_NS.pptx
! | [10 empty] | 160329_Begriffe_Anschluss_Verbindung_Kontakt.docx
visualisiertes Beispiel des Aufbaus:
[6 empty] | Pol 1 | [7 empty] | Speziell besteht der Anschluss :M1 bzw. :M2 hier aus:
[8 empty] | Befestigung (Löcher im unteren Flansch) |  | -QB1-1:M1 |  |  |  | 4 Bohrlöchern im Metallfuß des Pols 1
nur hier dargestellt: | [5 empty] | 4 klassische Maschinenschraube → |  | mechanische Verbindung | [5 empty] | ... analog für Pol 2 + 3
(ohne RKZ -XR..) | [5 empty] | Querriegel |  | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -UA3:M1 |  |  |  | 4 Bohrlöchern auf der Oberseite des Querriegels 1
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -UA3:M2 |  |  |  | " Unterseite "
" | [5 empty] | 4 klassische Maschinenschraube → | [7 empty] | ... analog für Tragstiel 2
[6 empty] | Tragstiel 1 |  | Befestigung Querriegelseite |  | -UA1:M1 |  |  |  | 4 Bohrlöchern auf der Oberseite des Tragstiels 1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite 1 |  | -UA1:M2 |  |  |  | " Unterseite "
" | [5 empty] | 4 Gewindestange (fundamentseitig einbetoniert) → | [7 empty] | ... analog für Fundament 2
(ohne RKZ -XQ..) | [5 empty] | Fundament 1 |  | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -UL11:M1 |  |  |  | 4 Gewindestangen im Fundament 1 (Sie sind als Be-
[10 empty] | (-UL11:MQ1 bzgl. Gewindest.) |  |  |  | standteil vom Fundament 1 definiert)
4 | .) Hinweis zum Antriebsgestänge, Klemmenleiste und Steuerkabelanschluss eines dreipoligen Trennschaltersatzes
| -E1 | [6 empty] | 110 kV Schaltanlage 1
|  | -E1-Q101 | [5 empty] | Schaltfeld 129 (Leitungsfeld)
|  |  | -E1-Q101-QB1 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 1 |  | *) Das Auslassungszeichen ... wird
|  |  |  | • • • | [5 empty] | hier nur in Anlehnung an DIN EN
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-M1 |  |  |  | Antrieb 1 |  | 81346-1, Kap. 7, Regel 19 verwendet. |  |  |  | Da der Antrieb -M1 ein Bestandteil von -QB1, hier keine
nur hier dargestellt: |  |  |  |  | -E1-Q101-QB1-M1-ML1 |  | # | Antriebgestänge zu den Polen 1 bis 3 | [5 empty] | weitere mechanische Anschlussbeschreibung von -M1
" | [9 empty] | -E1-Q101-QB1-M1: ... *) |  |  |  | und des Antriebgestänges -ML1 → Produktbeschreibung.
Leiste -X1 nach DIN 43456-1, Juli 1999:
[5 empty] | -E1-Q101-QB1-M1-X1 |  | # | Klemmenleiste 1 (Kurzname: Leiste 1 ) | [5 empty] | Bezeichnung der Klemmen für Hilfsstromkreise, Teil 1:
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q101-QB1-M1-X1:nn |  |  |  | Trenn- und Erdungsschalter für Spannungen ≥ 52 kV
nur hier dargestellt: | [7 empty] | " |  | -E1-Q101-QB1-M1:FE1 |  |  |  | Schirmerdung
" | [7 empty] | " |  | -E1-Q101-QB1-M1:M1 |  |  |  | Zugentlastung (z.B. durch eine Kabelschelle)
|  | -E1-A1-WG1 |  |  |  |  | # | Steuerkabel (STK) am Trenner -Q101-QB1 | [5 empty] | Steuerkabel -WGnn ist hier -A1 zugeordnet
Ende 1 am Standort (hier -QB1) | [7 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an den Trenner |  | -E1-A1-WG1-1 •• n:1 |  |  |  | n steht für die Anzahl der Kabeladern
nur hier dargestellt: | [7 empty] | " " " |  | -E1-A1-WG1:FE1 |  |  |  | STK-Schirm
" | [7 empty] | " " " |  | -E1-A1-WG1:M1 |  |  |  | Zugentlastung (die Stelle, an der das Kabel fixiert wird)
Ende 2 zum Ziel (hier FAE) | [7 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an die FAE |  | -E1-A1-WG1-1 •• n:2 |  |  |  | In der DIN EN 62491, Kap. 6.2 und 6.3 , wird das
nur hier dargestellt: | [7 empty] | " " " |  | -E1-A1-WG1:FE2 |  |  |  | Ende 1 mit „örtlicher Anschluss" und das
" | [7 empty] | " " " |  | -E1-A1-WG1:M2 |  |  |  | Ende 2 mit „Gegenende" bezeichnet.
5 | .) Detaildarstellung der Erdungsfestpunkte unter einem Trennschalter
|  |  | -E1-Q101-U1 |  |  |  |  | Tragkonstruktion Trennertisch zu -QB1
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA3 |  |  |  | Querriegel
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M1 |  |  |  | Unter jedem Trennerarm ist ein Erdungsfestpunkt montiert.
[8 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M2 |  |  |  | → Phasenfestpunkte s. Feldbeseilung Abschnitt 1 •• 3
[8 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M3
Detailvariante |  |  |  |  | -E1-Q101-U1-UA3-XE11 |  | # | Erdungsfestpunkt zu Pol 1:1 (SS-seitig) | [5 empty] | Zwangsführung für mobile Staberder
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ...-UA3-XE11:M1 |  |  |  | → Phasenfestpunkte siehe Feldbeseilung Abschnitt 1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ...-UA3-XE11:FE1 |  |  |  | SS-seitig (QB1-n:1) ohne festmontierte Erdungshülse
[5 empty] | -E1-Q101-U1-UA3-XE12 |  |  | Erdungsfestpunkt zu Pol 1:2 (Feld-seitig)
...-UA3-XE12:M1
[10 empty] | ...-UA3-XE12:FE1 |  |  |  | Feld-seitig (QB1-n:2) mit festmontierte Erdungshülse
[5 empty] | -E1-Q101-U1-UA3-XE21 |  |  | Erdungsfestpunkt zu Pol 2:1
...-UA3-XE21:M1
...-UA3-XE21:FE1
[5 empty] | -E1-Q101-U1-UA3-XE22 |  |  | Erdungsfestpunkt zu Pol 2:2
...-UA3-XE22:M1
...-UA3-XE22:FE1
[5 empty] | -E1-Q101-U1-UA3-XE31 |  |  | Erdungsfestpunkt zu Pol 3:1
...-UA3-XE31:M1
...-UA3-XE31:FE1
[5 empty] | -E1-Q101-U1-UA3-XE32 |  |  | Erdungsfestpunkt zu Pol 3:2
...-UA3-XE32:M1
...-UA3-XE32:FE1
Oben dargestellte Sequenz wird nachfolgend abgekürzt mit: | [7 empty] | Erdungsfestpunkte zu Pol 1:1 •• 3:2 |  | ...-UA3-XE11 •• 32: ...
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M11
[8 empty] | XE12 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M12
[8 empty] | XE21 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M13
[8 empty] | XE22 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M14
[8 empty] | XE31 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M15
[8 empty] | XE32 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M16
SS-seitig Feld-seitig
Kurzvariante |  |  |  |  | -E1-Q101-U1-UA3-XE11 •• 32 |  | # | Erdungsfestpunkte zu Pol 1:1 •• 3:2 | [5 empty] | Zwangsführung für mobile Staberder
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ...-UA3-XE11 •• 32:M1 |  |  |  | → Phasenfestpunkte siehe Feldbeseilung Abschnitt 1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1 |  |  |  | zu "..." siehe 4. unter *)
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 |  | ...-UA3:M11 •• 16
Ausschnitt aus der Feldbeseilung: Der Phasenfestpunkt als Gegenstück zum Erdungsfestpunkt
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB1-1-XC1:1 |  |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q101-WB1-1-XC1:FE |  |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
6 | .) Detaildarstellung eines Erdungsbolzen
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 | [5 empty] | Tragstiele, auf dem der Querriegel montiert ist
[8 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-U1-UA1:FE1 |  |  |  | Schraubverbindung
Detailvariante |  |  |  |  | -E1-Q101-U1-UA1-XE1 |  | # | Erdungsbolzen
[8 empty] | Bolzenbefestigung und Erdanschluss |  | ...-UA1-XE1:M2 |  |  |  | Bolzen mit Schraub- und
[8 empty] | für mobile Erdungsgarnitur |  | ...-UA1-XE1:FE2 |  |  |  | Steckverbindung
[8 empty] | Befestigungsloch für Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U1-UA1:M3
Kurzvariante | [7 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U1-UA1:FE2 |  |  |  | Das Objekt Tragstiel enthält den Erdungbolzen als
Bestandteil (per Definition).
7 | .) Detaildarstellung Klemmenleiste und Lieferumfang des dargestellten Leistungsschalters
|  | zur Klemmenleiste |  |  |  |  | #
nach DIN 43456-2, Mai 2000
Bezeichnung der Klemmen für Hilfsstromkreise
Teil 2: Leistungsschalter für Spannungen ≥ 52 kV
oder in der Produktbeschreibung des Herstellers unter
4. Schaltbuch................. 17 - 44
[7 empty] | # | zum Lieferumfang (projektspezifisch)
Produktbeschreibung des Herstellers unter
7. Transport und Lagerung .............. 51 - 58
S.53 in ARE1AC
8 | .) Detaildarstellung der Anschlussleiste eines Kombiwandler
|  | vgl. EKOTEF 123, Seite 6 oder dgl.: |  |  |  |  | #
und
DIN EN 61869-2, Juli 2013, Messwandler –
Teil 2: Zusätzliche Anforderungen für Stromwandler
Kap. 6.13.201.3 AKZ, S. 28
9 | .) Detaildarstellung einer Kontrollfunkenstrecke
ÜSA mit Kontroll-
funkenstrecke:
|  |  | -E1-Q101-FA1 |  |  |  |  | Überspannungsableiter (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-1 |  |  |  | Pol 1
[8 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-FA1-1:1
Kurzvariante | [6 empty] | # | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-FA1-1:FE1 |  |  |  | ohne Hinweis auf eine
[8 empty] | Befestigung zum Querriegel |  | -E1-Q101-FA1-1:M1 |  |  |  | Kontrollfunkenstrecke
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-2 |  |  |  | Pol 2
[8 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-FA1-2:1
Detailvariante | [6 empty] | # | Anschluss Kontrollfunkenstrecke |  | -E1-Q101-FA1-2:FE1 |  |  |  | elek. Anschluss :FE1 = mech. Anschluss :M1
[5 empty] | -E1-Q101-FA1-2-BE1 |  |  | Kontrollfunkenstrecke | [5 empty] | S.27 in 010700_T1-AbleiterBuch.pdf
[8 empty] | Anschluss am ÜSA |  | -E1-Q101-FA1-2-BE1:FE1 |  |  |  | von Volker Hinrichsen
[8 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-FA1-2-BE1:FE2 |  |  |  | oder Foto im Blatt -T1_Trafo
[8 empty] | Befestigung ÜSA an MS-Stützisolatoren |  | -E1-Q101-FA1-2:M1
[5 empty] | -E1-Q101-FA1-2-UB1 |  |  | MS-Stützisolator (4 Stück)
[8 empty] | Befestigung zum ÜSA |  | -E1-Q101-FA1-2-UB1:M1
[8 empty] | Befestigung zum Querriegel |  | -E1-Q101-FA1-2-UB1:M2
10 | .) Detaildarstellung (Benennung) zum Halter
|  | -E1-WA1 | [5 empty] | Sammelschiene (SS) 1 | [5 empty] | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
... ... ...
... ... ...
... ... ...
|  |  | -E1-WA1-1 |  |  |  |  | Pol 1
|  |  |  | -E1-WA1-1-W1 |  |  |  | Sammelschienenrohr 1 | [5 empty] | Rohre inkl. Dämpfungsseile und Endkappen
Die SS-Rohre sind hier ohne Anschlüsse dargestellt!!
|  |  |  | -E1-WA1-1-XB1 |  |  |  | SS-Rohr Halter 1 | Wegen einiger Produktvarianten soll -XB1 statt -UR1 verwendet werden.
[8 empty] | am Sammelschienenrohr 1 |  | -E1-WA1-1-XB1:M1
[8 empty] | zum Stützisolator 1 |  | -E1-WA1-1-XB1:M2 |  |  |  | SS-Rohr Halter oder
|  |  |  | -E1-WA1-1-XB2 |  |  |  | Expansionsklemme° 2 | [5 empty] | Rohrträgerklemme:
[8 empty] | zum Stützisolator 2 |  | -E1-WA1-1-XB2:M3
... ... ...
11 | .) Detaildarstellungen zur Expansionsklemme
[7 empty] | SS-Rohre, Strombrücken, Expansionsklemme und Stützer: | [6 empty] | Foto eines anderen Fabrikats:
siehe Blatt -WA1+2_SS1+2
Quelle: siehe
130724_HS-Klemme_Strombrücke
–XB_zum Halten -UB .pptx
Detailvariante 1 |  |  |  |  | -E1-WA1-1-W12 |  | # | Strombrücke 1 | [5 empty] | Die Strombrücke ist hier ein Produkt (bestehend aus
[8 empty] | am Sammelschienenrohr 1 |  | -E1-WA1-1-W12:1 |  |  |  | 2 Rohrklemmen und 4 Seilen) mit 2 elek. Anschlüssen.
[8 empty] | am Sammelschienenrohr 2 |  | -E1-WA1-1-W12:2
[5 empty] | -E1-WA1-1-UR2 |  |  | Expansionsklemme 2 | [5 empty] | Das mechanische Unterteil der Expansionsklemme ist hier
[8 empty] | am Sammelschienenrohr 1 |  | -E1-WA1-1-UR2:M1 |  |  |  | ein Produkt mit 3 mech. Anschlüssen.
[8 empty] | am Sammelschienenrohr 2 |  | -E1-WA1-1-UR2:M2
[8 empty] | zum Stützisolator 2 |  | -E1-WA1-1-UR2:M3
Detailvariante 2 |  |  |  |  | -E1-WA1-1-XB2 |  | # | Expansionsklemme 2 | [5 empty] | Hier ist die Expansionsklemme = Strombrücke + Rohrträger
[8 empty] | Strombrücke am Sammelschienenrohr 1 |  | -E1-WA1-1-XB2:1
[8 empty] | Strombrücke am Sammelschienenrohr 2 |  | -E1-WA1-1-XB2:2
[8 empty] | Träger am Sammelschienenrohr 1 |  | -E1-WA1-1-XB2:M1
[8 empty] | Träger am Sammelschienenrohr 2 |  | -E1-WA1-1-XB2:M2
[8 empty] | zum Stützisolator 2 |  | -E1-WA1-1-XB2:M3
Kurzvariante |  |  |  |  | -E1-WA1-1-XB2 |  | # | Expansionsklemme° 2 | [5 empty] | Hier ist die Expansionsklemme als Typical (°) dargestellt
[10 empty] | -E1-WA1-1-XB2:M3 |  |  |  | mit nur einem mech. Anschluss zum Stützer.
[5 empty] | -E1-WA1-1-UB2 |  |  | Stützisolator 2
-E1-WA1-1-UB2:M1
-E1-WA1-1-UB2:M2
[5 empty] | -E1-WA1-1-W2 |  |  | Sammelschienenrohr 2
12 | .) verwendete Farbenfolgen:
180217: Die Farben dienen nur der didaktisch-optischen Führung im Strukturbaum ...
Für die Strukturierung und RKZ–Felder: | [9 empty] | Für die AKZ–Felder „örtlicher Anschluss":
110 kV z.B. für SST
[6 empty] | 110 kV z.B. für Trafofundament |  |  |  | Für die AKZ–Felder „Gegenende":
Regenbogenfarben: |  |  |  |  | Rot Orange Gelb Grün Hellblau Indigo Violett
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 16.05.2018 (inhaltlich)

## 110kV-Schaltbild
zu -J1-Q16
-FA1
-TA111
zu -J1-Q3
-TA112 | [13 empty] | -QC9
-QB9
-BZ1
-QA1
-TA113
[5 empty] | -Q105 |  |  | -Q104 | -Q103 |  |  | -QB1 |  |  | -QB2
[5 empty] | L-Seite | -WA1 |  | K-Seite
110 kV
-WA2
|  |  |  | -Q106 | [8 empty] | -Q101
zu -J2-Q...
-Q102
Versionshinweis: |  |  | 07.04.18 Diese vereinfachtes Übersichrschaltbild erstellt in
Anlehnung an die Realvorlage mit dem Stand 10.12.15
06.06.18 Nachbearbeitung einiger Symbole; K- und L-Seite ergänzt
– vereinfachtes, lagerichtiges 110 kV Übersichtsschaltbild –
(ohne Klartextnamen der Schaltfelder und Betriebsmittel)

## Objektplan
schematischer Objektplan der 110 kV Schalt- und Umspannanlagen in der Station Tüssen
– Für Detaildarstellungen ist nur eine spezielle Auswahl der Betriebsmittel gekennzeichnet –
Version / Stand: | IG EVU / 07.07.2018

## -Q101_LtgF
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  | Blatt Detail | Klartextbezeichnungen | Anschlusskennzeichen | Gewerke |  | Erläuterungen
[8 empty] | zum RKZ | (Schnittstellenbeschreibungen) |  |  | Viele Erlärungen und Hinweise stehen nur in diesem
[8 empty] | zum AKZ |  |  |  | Referenzfeld -Q101 und tlw. nur bei -QB1 !
<-Tüssen> | [6 empty] | # | Station: Tüssen |  |  |  | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1: kein RKZ des obersten Knoten
| -E1 | [5 empty] | # | 110 kV Schaltanlage 1 |  |  | !! | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
|  | -E1-Q101 | [5 empty] | Schaltfeld 101 (Leitungsfeld) |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 1 (Klassen von Objekten ...)
|  |  | -E1-Q101-QB1 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 1 |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
[11 empty] | ! | HS-Geräte sind in dieser Struktur eigenstädige Produkte.
[10 empty] | PT |  | PrimärTechnik (HS-Trennschalter, LS, Trafo, ... werden
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  |  | im Klartext allgemein als Gerät bezeichnet)
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q101-QB1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbinding zur SS 1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-QB1-1:2 |  |  | " :2 ist für die Verbinding zum Feld Q101 hin
[7 empty] | # | Befestigung | -E1-Q101-QB1-1:M1 |  |  | " :M1 ist für die Verschraubung zum Querriegel
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-2 |  |  |  | Pol 2 |  |  |  | (:M1 steht für Einzel- oder Mehrfachverschraubungen)
-E1-Q101-QB1-2:1
[9 empty] | -E1-Q101-QB1-2:2 |  |  | Die Klartextbezeichnungen der RKZ / AKZ zu Pol 2 + 3 etc
[9 empty] | -E1-Q101-QB1-2:M1 |  |  | werden bei Textgleichheit des Weiteren nicht wiederholt!
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-QB1-3:1
-E1-Q101-QB1-3:2
-E1-Q101-QB1-3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-M1 |  |  | # | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q101-QB1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST |  | Sekundärtechnik
Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q101-QB1-M1-X1:nn |  |  | Anschluss :nn steht für die Klemmen k bis n der Leiste -X1,
nn ist eine leistenspezifische Anzahl von Anschlüssen
|  |  | -E1-Q101-U1 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  |  | ! | zu -QB1; -U1 ist in dieser Struktur ein eigenstädiges
Produkt und Bestandteil von -Q101
[10 empty] | SB |  | Stahlbau
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA3 |  |  |  | Querriegel |  |  |  | Nur der Querriegel ist der sog. Trennertisch, da hier SST in
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q101-U1-UA3:M1 |  |  | Reihenlängs-Bauweise unter der Rohrsammelschiene.
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U1-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U1-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q101-U1-UA3-XE11 •• 32 |  | # | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2 |  |  |  | Unter jedem Trennerarm ist ein Erdungsfestpunkt montiert.
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:M1 |  |  | → Phasenfestpunkte s. Feldbeseilung Abschnitt 1 •• 3
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:FE1 |  |  | Foto von Erdungs- und Phasenfestpunkte siehe
[7 empty] | # | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | -E1-Q101-U1-UA3:M11 •• 16 |  |  | Darstellung -Q102_TrF
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q101-U1-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-U1-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  |  | Tragstiele, auf dem der Querriegel montiert ist
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-U1-UA1:FE1 |  |  | Schraubverbindung (hier Erdnetzkabelschuh an Tragstiel)
[7 empty] | # | Erdungsbolzen | -E1-Q101-U1-UA1:FE2 |  |  | u.a. für mobile Erd- und Kurzschlussgarnitur
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q101-U1-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q101-U1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q101-U1-UA2:FE1
-E1-Q101-U1-UA2:FE2
-E1-Q101-U1-UA2:M1
-E1-Q101-U1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q101-UL11 |  |  |  |  | Fundament 11 |  | HT |  | Hoch- und Tiefbau, hier sog. Trennerfundament, zu -QB1
[7 empty] | # | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q101-UL11:M1 |  |  | :M1 steht hier für 4 Gewindestangen im Fundament 11
|  |  | -E1-Q101-UL12 |  |  |  |  | Fundament 12
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-UL12:M1
|  |  | -E1-Q101-QB2 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 2
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT |  | -QA1 -BZ1 -QB9 /-QC9 -FA1
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q101-QB2-1:1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-QB2-1:2
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q101-QB2-1:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-QB2-2:1
-E1-Q101-QB2-2:2
-E1-Q101-QB2-2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-QB2-3:1
-E1-Q101-QB2-3:2
-E1-Q101-QB2-3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q101-QB2-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q101-QB2-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q101-U2 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB |  | zu -QB2
|  |  |  | -E1-Q101-U2-UA3 |  |  |  | Querriegel
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q101-U2-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U2-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U2-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q101-U2-UA3-XE11 •• 32 |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ...-UA3-XE11 •• 32:M1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | ...-U2-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q101-U2-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-U2-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q101-U2-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-U2-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q101-U2-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q101-U2-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q101-U2-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q101-U2-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q101-U2-UA2:FE1
-E1-Q101-U2-UA2:FE2
-E1-Q101-U2-UA2:M1
-E1-Q101-U2-UA2:M2
|  |  | -E1-Q101-UL21 |  |  |  |  | Fundament 21 |  | HT |  | zu -QB2
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q101-UL21:M1
|  |  | -E1-Q101-UL22 |  |  |  |  | Fundament 22
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-UL22:M1
|  |  | -E1-Q101-QA1 |  |  |  |  | Leistungsschalter (LS)
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-1 |  |  | # | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q101-QA1-1:1 |  |  | für Flachanschlussklemme zum SST
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-QA1-1:2 |  |  | " zum Feld
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-QA1-2:1
-E1-Q101-QA1-2:2
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-QA1-3:1
-E1-Q101-QA1-3:2
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-M1 |  |  |  | Antrieb 1 (inkl. Steuerschrank)
[5 empty] | -E1-Q101-QA1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST |  | -X1 entsprechend DIN 43456-2
Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q101-QA1-M1-X1:nn |  |  | drei Steuerkabel an -X1
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-UA1 |  |  | # | Tragstiel 1 |  | SB 1) |  | 1) Der Querriegel und die Tragstiele sind hier Bestandteil
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-QA1-UA1:FE1 |  |  | des Produktes "Leistungsschalter -QA1", deshalb ist
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q101-QA1-UA1:FE2 |  |  | kein RKZ "Tragkonstruktion LS" ...-U3 ... dargestellt.
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q101-QA1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2 |  |  |  | Der Querriegel -UA3 ist nicht dargestellt,
[9 empty] | -E1-Q101-QA1-UA2:FE1 |  |  | da er keine externe Anschlüsse besitzt.
-E1-Q101-QA1-UA2:FE2
-E1-Q101-QA1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q101-UL31 |  |  |  |  | Fundament 31 |  | HT |  | hier sog. Leistungsschalterfundament, zu -QA1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q101-UL31:M1
|  |  | -E1-Q101-UL32 |  |  |  |  | Fundament 32
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-UL32:M1
|  |  | -E1-Q101-BZ1 |  |  |  |  | Kombiwandler (WDL)
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT |  | Kombiwandlergruppe (Strom- und Spannungswandler)
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q101-BZ1-1:1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-BZ1-1:2
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-BZ1-1:FE1
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q101-BZ1-1:M1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschluss | -E1-Q101-BZ1-1-X1:nn | ST *) |  | Kabel zum Feldanschlusskasten - Strom
[8 empty] | " | -E1-Q101-BZ1-1-X2:nn |  |  | " " " - Spannung
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-2 |  |  |  | Pol 2 |  | PT
[9 empty] | -E1-Q101-BZ1-2:1 |  |  | *) Die Leistenbezeichnungen -X1 und -X2 sind nicht in der
[9 empty] | -E1-Q101-BZ1-2:2 |  |  | DIN EN 61869-2 oder Produktbeschreibungen enthalten.
-E1-Q101-BZ1-2:FE1
-E1-Q101-BZ1-2:M1
[9 empty] | -E1-Q101-BZ1-2-X1:nn | ST
-E1-Q101-BZ1-2-X2:nn
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-3 |  |  |  | Pol 3 |  | PT
-E1-Q101-BZ1-3:1
-E1-Q101-BZ1-3:2
-E1-Q101-BZ1-3:FE1
-E1-Q101-BZ1-3:M1
[9 empty] | -E1-Q101-BZ1-3-X1:nn | ST
-E1-Q101-BZ1-3-X2:nn
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-UH1 |  |  |  | FAK-Strom der Wandlergruppe |  | ST |  | FAK = Feldanschlusskasten
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q101-BZ1-UH1:M1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-BZ1-UH1:FE
[5 empty] | -E1-Q101-BZ1-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse | -E1-Q101-BZ1-UH1-X1:nn
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG1 |  |  |  | STK für Strom Pol 1
[8 empty] | STK-Ende 1 zum FAK-Strom ...-BZ1-UH1-X1 | -E1-Q101-BZ1-WG1-1 •• 8:1
[8 empty] | STK-Ende 2 zum Pol 1 ...-BZ1-1-X1 | -E1-Q101-BZ1-WG1-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG2 |  |  |  | STK für Strom Pol 2
-E1-Q101-BZ1-WG2-1 •• 8:1
-E1-Q101-BZ1-WG2-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG3 |  |  |  | STK für Strom Pol 3
-E1-Q101-BZ1-WG3-1 •• 8:1
-E1-Q101-BZ1-WG3-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-UH2 |  |  |  | FAK-Spannung der Wandlergruppe |  | ST |  | inkl. Sicherungen der STK zum Schutz / zur Messung
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q101-BZ1-UH2:M1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-BZ1-UH2:FE
[5 empty] | -E1-Q101-BZ1-UH2-X1 |  |  | Leiste 1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse | -E1-Q101-BZ1-UH2-X1:nn
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG4 |  |  |  | STK für Spannung Pol 1
[8 empty] | STK-Ende 1 z. FAK-Spannung ...-BZ1-UH2 | -E1-Q101-BZ1-WG4-1 •• 2:1
[8 empty] | STK-Ende 2 zum Pol ...-BZ1-1-X2 | -E1-Q101-BZ1-WG4-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG5 |  |  |  | STK für Spannung Pol 2
-E1-Q101-BZ1-WG5-1 •• 2:1
-E1-Q101-BZ1-WG5-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG6 |  |  |  | STK für Spannung Pol 3
-E1-Q101-BZ1-WG6-1 •• 2:1
-E1-Q101-BZ1-WG6-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG7 |  |  |  | STK für Heizung
[8 empty] | STK-Ende 1 z. Anschluss an den FAK-Spg | -E1-Q101-BZ1-WG7-1 •• 4:1
[8 empty] | STK-Ende 2 z. Anschluss an den FAK-Strom | -E1-Q101-BZ1-WG7-1 •• 4:2
|  |  | -E1-Q101-U4 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB |  | zu -BZ1
|  |  |  | -E1-Q101-U4-UA3 |  |  |  | Querriegel |  |  |  | Der Querriegel ist der sog. Wandlertisch.
[8 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 | -E1-Q101-U4-UA3:FE1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U4-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U4-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q101-U4-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U4-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U4-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q101-U4-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-U4-UA3:M5 |  |  | Keine Erdnetzverbindung per Seil zwischen
|  |  |  | -E1-Q101-U4-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  |  | Querriegel und Tragstiele.
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-U4-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q101-U4-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q101-U4-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q101-U4-UA1:M2
[8 empty] | Befestigung FAK-Strom | -E1-Q101-U4-UA1:M3
[8 empty] | Befestigung FAK-Spannung | -E1-Q101-U4-UA1:M4
|  |  |  | -E1-Q101-U4-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q101-U4-UA2:FE1
-E1-Q101-U4-UA2:FE2
-E1-Q101-U4-UA2:M1
-E1-Q101-U4-UA2:M2
|  |  | -E1-Q101-UL41 |  |  |  |  | Fundament 41 |  | HT |  | zu -BZ1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q101-UL41:M1
|  |  | -E1-Q101-UL42 |  |  |  |  | Fundament 42
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-UL42:M1
|  |  | -E1-Q101-QB9 |  |  |  |  | Leitungstrenner (LT)
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT |  | Sonderbauform: LT mit primärseitig angebautem LET
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q101-QB9-1:1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-QB9-1:2 |  |  | zum Anschluss der Freileitung
[8 empty] | Befestigung LT Pol 1 | -E1-Q101-QB9-1:M1
[8 empty] | Befestigung für LET Pol 1 | -E1-Q101-QB9-1:M2 |  |  | Erläuterungen siehe SSET 1a montiert in -E1-Q130-QB1
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-QB9-2:1
-E1-Q101-QB9-2:2
-E1-Q101-QB9-2:M1
-E1-Q101-QB9-2:M2
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-QB9-3:1
-E1-Q101-QB9-3:2
-E1-Q101-QB9-3:M1
-E1-Q101-QB9-3:M2
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q101-QB9-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q101-QB9-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q101-QC9 |  |  |  |  | Leitungserdungstrenner (LET)
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT |  | LET nicht als Bestandteil vom Produkt LT dargestellt,
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-QC9-1:FE1 |  |  | u.a. wegen eigenständige Steuerung und LET- Antrieb!
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q101-QC9-1:M1 |  |  | jedoch: • HS-Anschluss gleich -E1-Q101-QB9-1:2
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-2 |  |  |  | Pol 2 |  |  |  | → Leitungsseite der LT-Pole
[9 empty] | -E1-Q101-QC9-2:FE1 |  |  | • Befestigung an den LT-Polen
-E1-Q101-QC9-2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-QC9-3:FE1
-E1-Q101-QC9-3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q101-QC9-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q101-QC9-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q101-U5 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB |  | zu -QB9 / QC9
|  |  |  | -E1-Q101-U5-UA3 |  |  |  | Doppel-Querriegel |  |  |  | Dieser Trennertisch -UA3 besteht aus insgesamt 6 Teilen,
[8 empty] | Erdnetzanschluss LET-Pol 1 | -E1-Q101-U5-UA3:FE1 |  |  | die hier nicht dargestellt sind.
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U5-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U5-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite LT-Pol 1 | -E1-Q101-U5-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U5-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U5-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q101-U5-UA3-XE11 •• 32 |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ...-UA3-XE11 •• 32:M1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | ...-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q101-U5-UA3:M7
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-U5-UA3:M8
|  |  |  | -E1-Q101-U5-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-U5-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q101-U5-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q101-U5-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q101-U5-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q101-U5-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q101-U5-UA2:FE1
-E1-Q101-U5-UA2:FE2
-E1-Q101-U5-UA2:M1
-E1-Q101-U5-UA2:M2
|  |  | -E1-Q101-UL51 |  |  |  |  | Fundament 51 |  | HT |  | zu -QB9 / QC9
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q101-UL51:M1
|  |  | -E1-Q101-UL52 |  |  |  |  | Fundament 52
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-UL52:M1
|  |  | -E1-Q101-FA1 |  |  |  |  | Überspannungsableiter (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q101-FA1-1:1 |  |  | Ein ÜSA kat keinen Anschluss -FA1-1:2.
[7 empty] | # | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-FA1-1:FE1 |  |  | Kontrollfunkenstrecke und Isolatoren als Bestandteil vom
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q101-FA1-1:M1 |  |  | ÜSA definiert und deshalb hier nicht dargestellt
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-FA1-2:1
[9 empty] | -E1-Q101-FA1-2:FE1 |  |  | Der elektrische Anschluss :FE1 ist i.d.R. gleichzeitig auch
[9 empty] | -E1-Q101-FA1-2:M1 |  |  | der mechanische Anschluss :M1 (in Funktionseinheit)!
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-3 |  |  |  | Pol 3 |  |  |  | Auf die Einführung einer Kombinationsanschlussbe-
[9 empty] | -E1-Q101-FA1-3:1 |  |  | zeichnung (z.B. :MFE1) wird hier verzichtet.
-E1-Q101-FA1-3:FE1
-E1-Q101-FA1-3:M1
|  |  | -E1-Q101-U6 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB |  | zu -FA1 (als T - Konstruktion)
|  |  |  | -E1-Q101-U6-UA3 |  |  |  | Querriegel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 | -E1-Q101-U6-UA3:FE1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U6-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U6-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q101-U6-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U6-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U6-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q101-U6-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q101-U6-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-U6-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q101-U6-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q101-U6-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q101-U6-UA1:M2
|  |  | -E1-Q101-UL61 |  |  |  |  | Fundament 61 |  |  |  | zu -FA1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q101-UL61:M1
|  |  | -E1-Q101-U7 |  |  |  |  | Leitungsabspannportal (LAP)
Das Leitungsabspannportal ist hier inkl. Leitungsabspann-
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1 |  |  |  | Isolatordoppelketten am Portal-Querriegel |  | PT |  | isolatorketten als ein Produkt dargestellt! Auch das Ende
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  |  | des Freileitungsseils mit der Abzweigklemme wird hier
[8 empty] | Befestigung am Portal (Isoketten mit H-Stück) | -E1-Q101-U7-UB1-1:M1 | *) |  | gezeigt. Das Seilstück -WB 8 ist Bestandteil der Station.
[8 empty] | Befestigung der Leiterseil-Abspannklemme 1 | -E1-Q101-U7-UB1-1:M2 |  |  | *) Je nach Armatur steht :M1 für 1 oder 2 Verschraubungen
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-U7-UB1-1:M3
|  |  |  | -E1-Q101-U7-XB1-1 |  |  |  | Leiterseil-Abspannklemme 1 |  |  |  | Wegen der engen Produktbindung "Kette - Zwischen-
[8 empty] | Befestigung an Isolatorkette | -E1-Q101-U7-XB1-1:M1 |  |  | armatur (H-Stück) - Abspannklemmen" sind die Abspann-
[8 empty] | Leiterseil-Abspann-Anschluss | -E1-Q101-U7-XB1-1:M2 |  |  | klemmen hier und nicht in der Feldverseilung dargestellt.
|  |  |  | -E1-Q101-U7-XB2-1 |  |  |  | Leiterseil-Abspannklemme 2
[8 empty] | Befestigung an Isolatorkette | -E1-Q101-U7-XB2-1:M1
[8 empty] | Leiterseil-Abspann-Anschluss | -E1-Q101-U7-XB2-1:M2 |  |  | Das ist die Halteschale der Abspannklemme, die
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1-2 |  |  |  | Pol 2 |  |  |  | ausschließlich eine mechanische Verbindung ist.
-E1-Q101-U7-UB1-2:M1
-E1-Q101-U7-UB1-2:M2
-E1-Q101-U7-UB1-2:M3
-E1-Q101-U7-XB1-2
-E1-Q101-U7-XB1-2:M1
-E1-Q101-U7-XB1-2:M2
-E1-Q101-U7-XB2-2
-E1-Q101-U7-XB2-2:M1
-E1-Q101-U7-XB2-2:M2
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-U7-UB1-3:M1
-E1-Q101-U7-UB1-3:M2
-E1-Q101-U7-UB1-3:M3
-E1-Q101-U7-XB1-3
-E1-Q101-U7-XB1-3:M1
-E1-Q101-U7-XB1-3:M2
-E1-Q101-U7-XB2-3
-E1-Q101-U7-XB2-3:M1
-E1-Q101-U7-XB2-3:M2
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA3-F1 |  |  |  | Blitzschutzstange 1 | optional
[8 empty] | Befestigung am Querriegel | -E1-Q101-U7-UA3-F1:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA3-F2 |  |  |  | Blitzschutzstange 2
[8 empty] | Befestigung am Querriegel | -E1-Q101-U7-UA3-F2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA3 |  |  |  | Portal-Querriegel |  | SB
[8 empty] | Befestigung Blitzschutzstange 1 | -E1-Q101-U7-UA3:M1
[8 empty] | " " 2 | -E1-Q101-U7-UA3:M2
[8 empty] | Befestigung Isolatorkette Pol 1 | -E1-Q101-U7-UA3:M3
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q101-U7-UA3:M4
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q101-U7-UA3:M5
[8 empty] | Befestigung Portal-Tragstiel 1 | -E1-Q101-U7-UA3:M6
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-U7-UA3:M7
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA1 |  |  |  | Portal-Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q101-U7-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q101-U7-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q101-U7-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q101-U7-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA2 |  |  |  | Portal-Tragstiel 2
-E1-Q101-U7-UA2:FE1
-E1-Q101-U7-UA2:FE2
-E1-Q101-U7-UA2:M1
-E1-Q101-U7-UA2:M2
|  |  | -E1-Q101-UL71 |  |  |  |  | Fundament 71 |  | HT |  | zum Portal
[8 empty] | Befestigung Portal-Tragstiel 1 | -E1-Q101-UL71:M1
|  |  | -E1-Q101-UL72 |  |  |  |  | Fundament 72
[8 empty] | " 2 | -E1-Q101-UL72:M1
|  |  | -E1-Q101-WB |  |  |  |  | Feldbeseilung
[10 empty] | PT |  | -WB ist ein RKZ, vgl. DIN EN 81346-1, Kap. 6.2.1
|  |  | -E1-Q101-WB1 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 1 |  |  |  | zwischen -WA1 (SS 1) und -QB1:1 (SST 1)
|  |  |  | -E1-Q101-WB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  |  | Nur im Abschnitt 1: Darstellung mit allen Anschlüssen
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS |  |  |  | T-Klemmen am SS-Rohr sind den Feldern -Q... zugeordnet
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q101-WB1-1-XB1:1 |  |  | an der Rohr-SS 1
[8 empty] | Anschluss für Seil 1 | -E1-Q101-WB1-1-XB1:2
[8 empty] | Anschluss für Seil 2 | -E1-Q101-WB1-1-XB1:3
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W1 |  |  | Seil 1
[8 empty] | Seil 1, Seilende 1 | -E1-Q101-WB1-1-W1:1 |  |  | zur HS-T-Klemme an der SS 1 (-E1-Q101-WB1-1-XB1:2)
[8 empty] | Seil 1, Seilende 2 | -E1-Q101-WB1-1-W1:2 |  |  | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W2 |  |  | Seil 2 |  |  |  | Im Feld -Q101 ist ein Doppelseil erforderlich.
[8 empty] | Seil 2, Seilende 1 | -E1-Q101-WB1-1-W2:1 |  |  | zur HS-T-Klemme an der SS 1 (-E1-Q101-WB1-1-XB1:3)
[8 empty] | Seil 2, Seilende 2 | -E1-Q101-WB1-1-W2:2 |  |  | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät (SST 1)
[8 empty] | Anschluss für Seil 1 | -E1-Q101-WB1-1-XB2:2
[8 empty] | Anschluss für Seil 2 | -E1-Q101-WB1-1-XB2:3
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB1-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss des SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | Geräteanschluss aus Symmetriegründen immer an XBn:1
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB1-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q101-WB1-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q101-WB1-2 |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS
[9 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1:1 |  |  | Anmerkung zur Objektzählnummer: Die HS-Klemmen-
[9 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1:2 |  |  | nummern etc. (-XBn, -XCn und -Wn) beginnen in jedem
[9 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1:3 |  |  | Abschnitt und Pol immer wieder bei 1 (eins). Ingesamt
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W1 |  |  | Seil 1 |  |  |  | sind hier (in -Q101-WB) 3 x 16 Klemmen, 3 x 6 Phasen-
[9 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W1:1 |  |  | festpunkte und 3 x 15 Seile dargestellt (∑ = 111 Objekte).
-E1-Q101-WB1-2-W1:2
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W2 |  |  | Seil 2
-E1-Q101-WB1-2-W2:1
-E1-Q101-WB1-2-W2:2
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät (SST 1)
-E1-Q101-WB1-2-XB2:2
-E1-Q101-WB1-2-XB2:3
-E1-Q101-WB1-2-XB2:1
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
-E1-Q101-WB1-2-XC1:1
-E1-Q101-WB1-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q101-WB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB1-3-XB1
-E1-Q101-WB1-3-XB1:1
-E1-Q101-WB1-3-XB1:2
-E1-Q101-WB1-3-XB1:3
-E1-Q101-WB1-3-W1
-E1-Q101-WB1-3-W1:1
-E1-Q101-WB1-3-W1:2
-E1-Q101-WB1-3-W2
-E1-Q101-WB1-3-W2:1
-E1-Q101-WB1-3-W2:2
-E1-Q101-WB1-3-XB2
-E1-Q101-WB1-3-XB2:2
-E1-Q101-WB1-3-XB2:3
-E1-Q101-WB1-3-XB2:1
-E1-Q101-WB1-3-XC1
-E1-Q101-WB1-3-XC1:1
[9 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XC1:FE |  |  | Des Weiteren ist die Darstellung ohne Seilanschlüsse!
|  |  | -E1-Q101-WB2 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 2 |  |  |  | zwischen -QB1:2 (SST 1) und -QB2:2 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q101-WB2-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | verschraubt zwischen -XB1:1 und -QB1-1:2
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB2-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q101-WB2-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB2-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB2-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST 2 (-E1-Q101-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XC2 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:2
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB2-1-XC2:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q101-WB2-1-XC2:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q101-WB2-2 |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
-E1-Q101-WB2-2-XC1:1
-E1-Q101-WB2-2-XC1:FE
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
-E1-Q101-WB2-2-XB1:1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
-E1-Q101-WB2-2-XB2:1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC2 |  |  | Phasenfestpunkt
-E1-Q101-WB2-2-XC2:1
-E1-Q101-WB2-2-XC2:FE
|  |  |  | -E1-Q101-WB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB2-3-XC1
-E1-Q101-WB2-3-XC1:1
-E1-Q101-WB2-3-XC1:FE
-E1-Q101-WB2-3-XB1
-E1-Q101-WB2-3-XB1:1
-E1-Q101-WB2-3-W1
-E1-Q101-WB2-3-W2
-E1-Q101-WB2-3-XB2
-E1-Q101-WB2-3-XB2:1
-E1-Q101-WB2-3-XC2
-E1-Q101-WB2-3-XC2:1
-E1-Q101-WB2-3-XC2:FE
|  |  | -E1-Q101-WB3 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 3 |  |  |  | zwischen -WA2 (SS 2) und -QB2:1 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q101-WB3-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q101-WB3-1-XB1:1 |  |  | an der Rohr-SS 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB3-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss des SST 2 (-E1-Q101-QB2-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:1
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB3-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q101-WB3-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q101-WB3-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB3-2-XB1
-E1-Q101-WB3-2-XB1:1
-E1-Q101-WB3-2-W1
-E1-Q101-WB3-2-W2
-E1-Q101-WB3-2-XB2
-E1-Q101-WB3-2-XB2:1
-E1-Q101-WB3-2-XC1
-E1-Q101-WB3-2-XC1:1
-E1-Q101-WB3-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q101-WB3-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB3-3-XB1
-E1-Q101-WB3-3-XB1:1
-E1-Q101-WB3-3-W1
-E1-Q101-WB3-3-W2
-E1-Q101-WB3-3-XB2
-E1-Q101-WB3-3-XB2:1
-E1-Q101-WB3-3-XC1
-E1-Q101-WB3-3-XC1:1
-E1-Q101-WB3-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q101-WB4 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 4 |  |  |  | zwischen -QB2:2 (SST 2) und -QA1:1 (LS)
|  |  |  | -E1-Q101-WB4-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB4-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST 2 (-E1-Q101-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB4-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q101-QA1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q101-WB4-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB4-2-XB1
-E1-Q101-WB4-2-XB1:1
-E1-Q101-WB4-2-W1
-E1-Q101-WB4-2-W2
-E1-Q101-WB4-2-XB2
-E1-Q101-WB4-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q101-WB4-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB4-3-XB1
-E1-Q101-WB4-3-XB1:1
-E1-Q101-WB4-3-W1
-E1-Q101-WB4-3-W2
-E1-Q101-WB4-3-XB2
-E1-Q101-WB4-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q101-WB5 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 5 |  |  |  | zwischen -QA1:2 (LS) und -BZ1:1 (WDL)
|  |  |  | -E1-Q101-WB5-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB5-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q101-QA1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB5-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q101-BZ1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q101-WB5-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB5-2-XB1
-E1-Q101-WB5-2-XB1:1
-E1-Q101-WB5-2-W1
-E1-Q101-WB5-2-W2
-E1-Q101-WB5-2-XB2
-E1-Q101-WB5-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q101-WB5-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB5-3-XB1
-E1-Q101-WB5-3-XB1:1
-E1-Q101-WB5-3-W1
-E1-Q101-WB5-3-W2
-E1-Q101-WB5-3-XB2
-E1-Q101-WB5-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q101-WB6 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 6 |  |  |  | zwischen -BZ1:2 (WDL) und -QB9:1 (LT/LET)
|  |  |  | -E1-Q101-WB6-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB6-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q101-BZ1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB6-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss LT (-E1-Q101-QB9-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB6-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q101-WB6-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q101-WB6-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB6-2-XB1
-E1-Q101-WB6-2-XB1:1
-E1-Q101-WB6-2-W1
-E1-Q101-WB6-2-W2
-E1-Q101-WB6-2-XB2
-E1-Q101-WB6-2-XB2:1
-E1-Q101-WB6-2-XC1
-E1-Q101-WB6-2-XC1:1
-E1-Q101-WB6-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q101-WB6-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB6-3-XB1
-E1-Q101-WB6-3-XB1:1
-E1-Q101-WB6-3-W1
-E1-Q101-WB6-3-W2
-E1-Q101-WB6-3-XB2
-E1-Q101-WB6-3-XB2:1
-E1-Q101-WB6-3-XC1
-E1-Q101-WB6-3-XC1:1
-E1-Q101-WB6-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q101-WB7 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 7 |  |  |  | zwischen -QB9:2 (LT/LET) und Freileitungsabspannung
|  |  |  | -E1-Q101-WB7-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  |  | Die Freileitungsseile werden durch die Abspannklemmen
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | hindurch bis zum Trenneranschluss geführt.
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB7-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q101-WB7-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB7-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss LT (-E1-Q101-QB9-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-W1 |  |  | Seil 1
[8 empty] | mech. Anschluss für Abspannkl. des Portals | -E1-Q101-WB7-1-W1:M1 |  |  | zur Abspannklemme -E1-Q101-U7-XB1-1 (Hier um-
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-W2 |  |  | Seil 2 |  |  |  | schließt die Halteschale der Klemme das Leiterseil)
[8 empty] | mech. Anschluss für Abspannkl. des Portals | -E1-Q101-WB7-1-W2:M1 |  |  | zur Abspannklemme -E1-Q101-U7-XB2-1
|  |  |  | -E1-Q101-WB7-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB7-2-XC1
-E1-Q101-WB7-2-XC1:1
-E1-Q101-WB7-2-XC1:FE
-E1-Q101-WB7-2-XB1
-E1-Q101-WB7-2-XB1:1
-E1-Q101-WB7-2-W1
-E1-Q101-WB7-2-W1:M1
-E1-Q101-WB7-2-W2
-E1-Q101-WB7-2-W2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-WB7-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB7-3-XC1
-E1-Q101-WB7-3-XC1:1
-E1-Q101-WB7-3-XC1:FE
-E1-Q101-WB7-3-XB1
-E1-Q101-WB7-3-XB1:1
-E1-Q101-WB7-3-W1
-E1-Q101-WB7-3-W1:M1
-E1-Q101-WB7-3-W2
-E1-Q101-WB7-3-W2:M1
|  |  | -E1-Q101-WB8 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 8 |  |  |  | zwischen -WB7 (Feldbeseilung) und -FA1:1 (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q101-WB8-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB8-1-XB1 |  |  | Abzweigklemme |  |  |  | am Feldseilabschnitt 7 (-E1-Q101-WB7-1)
[8 empty] | Umfassung Feldseil im WB7 | -E1-Q101-WB8-1-XB1:1
[5 empty] | -E1-Q101-WB8-1-W1 |  |  | Seil 1 |  |  |  | hier nur ein Einfachseil eingesetzt
[5 empty] | -E1-Q101-WB8-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q101-WB8-1-XB2:1 |  |  | zum Überspannungsableiter -E1-Q101-FA1-1:1
|  |  |  | -E1-Q101-WB8-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB8-2-XB1
-E1-Q101-WB8-2-XB1:1
-E1-Q101-WB8-2-W1
-E1-Q101-WB8-2-XB2
-E1-Q101-WB8-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q101-WB8-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB8-3-XB1
-E1-Q101-WB8-3-XB1:1
-E1-Q101-WB8-3-W1
-E1-Q101-WB8-3-XB2
-E1-Q101-WB8-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q101-A1 |  |  |  |  | Leittechik zum 110 kV Schaltfeld -Q101 |  | ST |  | siehe unten: Hinweis zur Darstellung ...
[8 empty] | für STK GS-Anschluss | -E1-Q101-A1:1 •• 2
|  |  |  | -E1-Q101-A1-B1 •• i |  |  |  | Schutztechnik *) |  |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
[5 empty] | -E1-Q101-A1-B1 •• i-X1 •• k | [6 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-Q101-A1-S1 •• j |  |  |  | Steuertechnik *) |  |  |  | "
-E1-Q101-A1-S1 •• j-X1 •• k
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-Q101-A1-… |  |  |  | … |  |  |  | *) typ- und bauartabhängig auch als Kombigeräte möglich
... ...
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | ... ... ...
|  |  | -E1-Q101-WG |  |  |  |  | Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK) |  | ST |  | siehe unten: Hinweis zur Darstellung ...
|  |  | -E1-Q101-WG1 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
[8 empty] | zwischen -QB1 / SST 1 | -E1-Q101-WG1-1:1 •• 16:1 |  |  | siehe -E1-Q101-QB1-M1-X1:kn
[8 empty] | und FAE *) Leitungsfeld | -E1-Q101-WG1-1:2 •• 16:2 |  |  | siehe -E1-Q101-A1-S1 ... *) FAE = Feldanschalteinheit
|  |  | -E1-Q101-WG2 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  | NYCY 16x2,5
[8 empty] | zwischen -QB2 / SST 2 | -E1-Q101-WG2-1:1 •• 16:1 |  |  | siehe ...
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG2-1:2 •• 16:2 |  |  | siehe ...
|  |  | -E1-Q101-WG3 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung |  |  |  | NYCY 24x2,5
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q101-WG3-1:1 •• 24:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG3-1:2 •• 24:2
|  |  | -E1-Q101-WG4 |  |  |  |  | STK für Heizung |  |  |  | NYCY 4x2,5
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q101-WG4-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG4-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q101-WG5 |  |  |  |  | STK für Motorstrom |  |  |  | NYCY 2x10
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q101-WG5-1:1 •• 2:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG5-1:2 •• 1:2
|  |  | -E1-Q101-WG6 |  |  |  |  | STK für Heizung |  |  |  | NYCY 4x2,5
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q101-WG6-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG6-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q101-WG7 |  |  |  |  | STK für Wandlerstrom für Schutz |  |  |  | NYCY 4x6
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q101-WG7-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG7-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q101-WG8 |  |  |  |  | STK für Wandlerstrom für Messung |  |  |  | NYCY 4x6
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q101-WG8-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG8-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q101-WG9 |  |  |  |  | STK für Wandlerspannung |  |  |  | NYCY 4x10
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH2 / Kombiwandler | -E1-Q101-WG9-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG9-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q101-WG10 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  | NYCY 16x2,5
[8 empty] | zwischen -QB9 / LT | -E1-Q101-WG10-1:1 •• 16:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG10-1:2 •• 16:2
|  |  | -E1-Q101-WG11 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  | NYCY 16x2,5
[8 empty] | zwischen -QC9 / LET | -E1-Q101-WG11-1:1 •• 16:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q101-WG11-1:2 •• 16:2
Ende der Darstellung für -E1-Q101
Hinweis zur Darstellung der STK und Leittechnik, 10.04.18, ... 17.05.18:
Anmerkungen zur Darstellung der Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK) zwischen den primärtechnischen Betriebsmitteln (Trafos, Schaltgeräte) und
der Leittechnik (Schutz, Steuerung, Signalisierung, ...):
In dieser gesamten Darstellung Tüssen wird entsprechend den Beispielen in der IG EVU Schrift 1,
Seite 23, Abbildung 10 – Prinzip der Kabelkennzeichnung, verfahren (ausschließlich nach der „Bestandteil von Beziehung" ).
Anmerkungen zur Darstellung der Leittechnik der primärtechnischen Betriebsmitteln.
Nach den Beispielen in der IG EVU Schrift 1, können folgende Lösungen in Betracht kommen:
Seite 7, Kap. 4.2 Vorgehensweise (Strukturierung und Kennzeichnung nach IEC 81346-1 ... → Festlegung ausschließlich nach der „Bestandteil von Beziehung" )
Seite 25, Abbildung 12 – Kennzeichnung von Objekten in Relaishäusern (Leittechnik den Schaltfeldern zugeordnet)
Seite 26, Abbildung 13 – Kennzeichnung von Objekten in Containern (Leittechnik den Containern zugeordnet)
Speziell ist für die Darstellung Tüssen festgelegt worden:
LT + STK der 110 kV Leitungsfelder und Kupplung zum Schaltfeld
LT der 110 kV Trafofelder zur Umspannanlage (Diese Steuerfunktionen sind ein Nebenzweck der FAE Trafo)
STK der 110 kV Trafofelder zur Station
LT + STK der Transformatoren zur Umspannanlage
LT der 25 kV Leitungsfelder und Kupplung zum Schaltfeld
STK aus den 25 kV Trafofelder für Energiezählung + Trafoschutz zur Station
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 17.05.2018
-WB 7
-QB9/QC9
-FA1
-WB 8
-U7-XB1
-U7-UB1
-WB 8-XB1
- QC9-1
- QB9-1:2
- QB9-1:1
- QB9
- QC9-1:FE1

## -Q102_TrF
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  |  | Klartextbezeichnungen | Anschlusskennzeichen |  |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [6 empty] | # | Station: Tüssen
| -E1 | [6 empty] | 110 kV Schaltanlage 1
|  | -E1-Q102 | [5 empty] | Schaltfeld 102 (Trafofeld) und SS-Erder
|  |  | -E1-Q102-QB1 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 1
|  |  |  | -E1-Q102-QB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q102-QB1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbinding zur SS 1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-QB1-1:2 |  |  | " :2 ist für die Verbinding zum Feld Q102 hin
[8 empty] | Befestigung SST Pol 1 | -E1-Q102-QB1-1:M1 |  |  | " :M1 ist für die Verschraubung zum Querriegel
[8 empty] | Befestigung für SSET Pol 1 | -E1-Q102-QB1-1:M2 |  |  | " :M2 ist für die Verschraubung zum SSET
|  |  |  | -E1-Q102-QB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-QB1-2:1
-E1-Q102-QB1-2:2
-E1-Q102-QB1-2:M1
-E1-Q102-QB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q102-QB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-QB1-3:1
-E1-Q102-QB1-3:2
[9 empty] | -E1-Q102-QB1-3:M1 |  |  | *) Die STK zum Feld -Q102 sind dargestellt im Blatt
[9 empty] | -E1-Q102-QB1-3:M2 |  |  | -W0068_Station-IG EVU unter -A1-WG...
|  |  |  | -E1-Q102-QB1-M1 |  |  | # | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q102-QB1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST |  | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss *) | -E1-Q102-QB1-M1-X1:nn |  |  | Anschluss :nn steht für die Klemmen k bis n der Leiste -X1
|  |  | -E1-Q102-QC1 |  |  |  |  | Sammelschienenerdungstrenner (SSET) 1
|  |  |  | -E1-Q102-QC1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT |  | SSET nicht als Bestandteil vom Produkt SST dargestellt,
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-QC1-1:FE1 |  |  | u.a. wegen eigenständige Steuerung und SSET- Antrieb!
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q102-QC1-1:M1 |  |  | jedoch: • HS-Anschluss gleich -E1-Q102-QB1-1:2
|  |  |  | -E1-Q102-QC1-2 |  |  |  | Pol 2 |  |  |  | → Feldseite der SST-Pole
[9 empty] | -E1-Q102-QC1-2:FE1 |  |  | • Befestigung an den SST-Polen
-E1-Q102-QC1-2:M1
|  |  |  | -E1-Q102-QC1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-QC1-3:FE1
[9 empty] | -E1-Q102-QC1-3:M1 |  |  | am Pol des SST befestigt
|  |  |  | -E1-Q102-QC1-M1 |  |  |  | Antrieb
[5 empty] | -E1-Q102-QC1-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q102-QC1-M1-X1:nn |  |  | Dies STK der SSET sind dargestellt im Blatt
-W0068_Station-IG EVU unter -E1-WG2.
|  |  | -E1-Q102-U1 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB |  | zu -QB1
|  |  |  | -E1-Q102-U1-UA3 |  |  |  | Querriegel |  |  |  | Nur der Querriegel ist der sog. Trennertisch, da hier SST in
[8 empty] | Erdnetzanschluss SSET-Pol 1 | -E1-Q102-U1-UA3:FE1 |  |  | Reihenlängs-Bauweise unter der Rohrsammelschiene.
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q102-U1-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q102-U1-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite SST-Pol 1 | -E1-Q102-U1-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q102-U1-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q102-U1-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q102-U1-UA3-XE11 •• 32 |  | # | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2 |  |  |  | Unter jedem Trennerarm ist ein Erdungsfestpunkt montiert.
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ...-UA3-XE11 •• 32:M1 |  |  | → Phasenfestpunkte s. Feldbeseilung Abschnitt 1 •• 3
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1
[7 empty] | # | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | ...-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q102-U1-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-U1-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q102-U1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  |  | Tragstiele, auf dem der Querriegel montiert ist
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-U1-UA1:FE1 |  |  | Schraubverbindung (hier Erdnetzkabelschuh an Tragstiel)
[7 empty] | # | Erdungsbolzen | -E1-Q102-U1-UA1:FE2 |  |  | u.a. für mobile Erd- und Kurzschlussgarnitur
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q102-U1-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q102-U1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q102-U1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q102-U1-UA2:FE1
-E1-Q102-U1-UA2-:FE2
-E1-Q102-U1-UA2:M1
-E1-Q102-U1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q102-UL11 |  |  |  |  | Fundament 11 |  | HT |  | zu -QB1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q102-UL11:M1
|  |  | -E1-Q102-UL12 |  |  |  |  | Fundament 12
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-UL12:M1
|  |  | -E1-Q102-QB2 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 2
|  |  |  | -E1-Q102-QB2-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q102-QB2-1:1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-QB2-1:2
[8 empty] | Befestigung SST Pol 1 | -E1-Q102-QB2-1:M1
[8 empty] | Befestigung für SSET Pol 1 | -E1-Q102-QB2-1:M2
|  |  |  | -E1-Q102-QB2-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-QB2-2:1
-E1-Q102-QB2-2:2
-E1-Q102-QB2-2:M1
-E1-Q102-QB2-2:M2
|  |  |  | -E1-Q102-QB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-QB2-3:1
-E1-Q102-QB2-3:2
-E1-Q102-QB2-3:M1
-E1-Q102-QB2-3:M2
|  |  |  | -E1-Q102-QB2-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q102-QB2-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q102-QB2-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q102-QC2 |  |  |  |  | Sammelschienenerdungstrenner (SSET) 2
|  |  |  | -E1-Q102-QC2-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-QC2-1:FE1
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q102-QC2-1:M1
|  |  |  | -E1-Q102-QC2-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-QC2-2:FE1
-E1-Q102-QC2-2:M1
|  |  |  | -E1-Q102-QC2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-QC2-3:FE1
-E1-Q102-QC2-3:M1
|  |  |  | -E1-Q102-QC2-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q102-QC2-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q102-QC2-M1-X1:nn |  |  | Dieses STK ist dargestellt im Blatt -W0068_Station-IG EVU
unter -E1-WG3.
|  |  | -E1-Q102-U2 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB |  | zu -QB2
|  |  |  | -E1-Q102-U2-UA3 |  |  |  | Querriegel
[8 empty] | Erdnetzanschluss SSET-Pol 1 | -E1-Q102-U2-UA3:FE1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q102-U2-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q102-U2-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q102-U2-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q102-U2-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q102-U2-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q102-U2-UA3-XE11 •• 32 |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ...-UA3-XE11 •• 32:M1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | ...-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q102-U2-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-U2-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q102-U2-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-U2-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q102-U2-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q102-U2-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q102-U2-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q102-U2-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q102-U2-UA2:FE1
-E1-Q102-U2-UA2:FE2
-E1-Q102-U2-UA2:M1
-E1-Q102-U2-UA2:M2
|  |  | -E1-Q102-UL21 |  |  |  |  | Fundament 21 |  | HT |  | zu -QB2
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q102-UL21:M1
|  |  | -E1-Q102-UL22 |  |  |  |  | Fundament 22
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-UL22:M1
|  |  | -E1-Q102-QA1 |  |  |  |  | Leistungsschalter (LS)
|  |  |  | -E1-Q102-QA1-1 |  |  | # | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q102-QA1-1:1 |  |  | für Flachanschlussklemme zum SST
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-QA1-1:2 |  |  | " zum Feld
|  |  |  | -E1-Q102-QA1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-QA1-2:1
-E1-Q102-QA1-2:2
|  |  |  | -E1-Q102-QA1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-QA1-3:1
-E1-Q102-QA1-3:2
|  |  |  | -E1-Q102-QA1-M1 |  |  |  | Antrieb 1 (inkl. Steuerschrank)
[5 empty] | -E1-Q102-QA1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST |  | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q102-QA1-M1-X1:nn |  |  | drei Steuerkabel an -X1
|  |  |  | -E1-Q102-QA1-UA1 |  |  | # | Tragstiel 1 |  | SB
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-QA1-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q102-QA1-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q102-QA1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q102-QA1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q102-QA1-UA2:FE1
-E1-Q102-QA1-UA2:FE2
-E1-Q102-QA1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q102-UL31 |  |  |  |  | Fundament 31 |  | HT |  | zu -QA1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q102-UL31:M1
|  |  | -E1-Q102-UL32 |  |  |  |  | Fundament 32
[8 empty] | " 2 | -E1-Q102-UL32:M1
|  |  | -E1-Q102-FA1 |  |  |  |  | Überspannungsableiter (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q102-FA1-1 |  |  |  | Pol 1
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q102-FA1-1:1
[7 empty] | # | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-FA1-1:FE1
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q102-FA1-1:M1
|  |  |  | -E1-Q102-FA1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-FA1-2:1
-E1-Q102-FA1-2:FE1
-E1-Q102-FA1-2:M1
|  |  |  | -E1-Q102-FA1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-FA1-3:1
-E1-Q102-FA1-3:FE1
-E1-Q102-FA1-3:M1
|  |  | -E1-Q102-U4 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  |  |  | zu -FA1
|  |  |  | -E1-Q102-UA3 |  |  |  | Querriegel
[8 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 | -E1-Q102-U4-UA3:FE1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q102-U4-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q102-U4-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q102-U4-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q102-U4-UA3:M2 |  |  | Überspannungsableiter
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q102-U4-UA3:M3 |  |  | mit dem
[5 empty] | -E1-Q102-U4-UA3-XE11 |  |  | Erdungsfestpunkte zum Pol 1
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ...-UA3-XE11:M1 |  |  | Phasenfestpunkt (siehe
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ...-UA3-XE11:FE1 |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 5)
[5 empty] | -E1-Q102-U4-UA3-XE21 |  |  | Erdungsfestpunkte zum Pol 2
[9 empty] | ...-UA3-XE21:M1 |  |  | und dem
...-UA3-XE21:FE1
[5 empty] | -E1-Q102-U4-UA3-XE31 |  |  | Erdungsfestpunkte zum Pol 3
...-UA3-XE31:M1
...-UA3-XE31:FE1
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 | -E1-Q102-U4-UA3:M11
[8 empty] | XE21 | -E1-Q102-U4-UA3:M12
[8 empty] | XE31 | -E1-Q102-U4-UA3:M13
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q102-U4-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q102-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-U4-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q102-U4-UA1:PE2 |  |  | Erdungsfestpunkt
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q102-U4-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q102-U4-UA1:M2
|  |  | -E1-Q102-UL41 |  |  |  |  | Fundament 41 |  |  |  | zu -FA1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q102-UL41:M1
|  |  | -E1-Q102-U5 |  |  |  |  | Stützisolatoren (Halten)
|  |  |  | -E1-Q102-U5-UB1-1 |  |  |  | Pol 1, Stützisolator |  | PT |  | zur Fixierung der Feldbeseilung
[8 empty] | Befestigung Leiterseil | -E1-Q102-U5-UB1-1:M1 |  |  | HS-seitig ein (nicht zwei) mechanischer (und nicht
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q102-U5-UB1-1:M2 |  |  | elektrischer) Anschluss für das Leiterseil!
|  |  |  | -E1-Q102-U5-UB1-2 |  |  |  | Pol 2 |  |  |  | nur für Pol 1 + 2
-E1-Q102-U5-UB1-2:M1
-E1-Q102-U5-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q102-U5-UA3 |  |  |  | Querriegel |  | SB |  | Tragkonstruktion als T-Stütze
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q102-U5-UA3:M1
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 2 | -E1-Q102-U5-UA3:M2
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q102-U5-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q102-U5-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q102-U5-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q102-U5-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q102-U5-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q102-U5-UA1:M2
|  |  | -E1-Q102-UL51 |  |  |  |  | Fundament 51 |  | HT
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q102-UL51:M1
|  |  | -E1-Q102-WB |  |  |  |  | Feldbeseilung
|  |  | -E1-Q102-WB1 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 1 |  | PT |  | zwischen -WA1 (SS 1) und -QB1:1 (SST 1)
|  |  |  | -E1-Q102-WB1-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB1-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS |  |  |  | T-Klemmen am SS-Rohr sind den Feldern -Q... zugeordnet
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q102-WB1-1-XB1:1 |  |  | an der Rohr-SS 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB1-1-W1 |  |  | Seil 1 |  |  |  | In -Q102 keine Darstellung der Seilanschlüsse,
[5 empty] | -E1-Q102-WB1-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät |  |  |  | vgl. RKZ / AKZ zu -E1-Q101-WB1.
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB1-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss des SST1 (-E1-Q102-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB1-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB1-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q102-WB1-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q102-WB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-WB1-2-XB1
-E1-Q102-WB1-2-XB1:1
-E1-Q102-WB1-2-W1
-E1-Q102-WB1-2-XB2
-E1-Q102-WB1-2-XB2:1
-E1-Q102-WB1-2-XC1
-E1-Q102-WB1-2-XC1:1
-E1-Q102-WB1-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q102-WB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-WB1-3-XB1
-E1-Q102-WB1-3-XB1:1
-E1-Q102-WB1-3-W1
-E1-Q102-WB1-3-XB2
-E1-Q102-WB1-3-XB2:1
-E1-Q102-WB1-3-XC1
-E1-Q102-WB1-3-XC1:1
-E1-Q102-WB1-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q102-WB2 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 2 |  |  |  | zwischen -QB1:2 (SST 1) und -QB2:2 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q102-WB2-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB2-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | verschraubt zwischen -XB1:1 und -QB1-1:2
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB2-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q102-WB2-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q102-WB2-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB2-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST 1a (-E1-Q102-QB1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q102-WB2-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB2-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB2-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST 2b (-E1-Q102-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q102-WB2-1-XC2 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:2
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB2-1-XC2:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q102-WB2-1-XC2:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q102-WB2-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-WB2-2-XC1
-E1-Q102-WB2-2-XC1:1
-E1-Q102-WB2-2-XC1:FE
-E1-Q102-WB2-2-XB1
-E1-Q102-WB2-2-XB1:1
-E1-Q102-WB2-2-W1
-E1-Q102-WB2-2-XB2
-E1-Q102-WB2-2-XB2:1
-E1-Q102-WB2-2-XC2
-E1-Q102-WB2-2-XC2:1
-E1-Q102-WB2-2-XC2:FE
|  |  |  | -E1-Q102-WB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-WB2-3-XC1
[9 empty] | -E1-Q102-WB2-3-XC1:1 |  |  | -FA1
-E1-Q102-WB2-3-XC1:FE
-E1-Q102-WB2-3-XB1
-E1-Q102-WB2-3-XB1:1
-E1-Q102-WB2-3-W1
[5 empty] | -E1-Q102-WB2-3-XB2 | [6 empty] | -QA1
-E1-Q102-WB2-3-XB2:1
-E1-Q102-WB2-3-XC2
-E1-Q102-WB2-3-XC2:1
-E1-Q102-WB2-3-XC2:FE
|  |  | -E1-Q102-WB3 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 3 |  |  |  | zwischen -WA2 (SS 2) und -QB2:1 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q102-WB3-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB3-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q102-WB3-1-XB1:1 |  |  | an der Rohr-SS 2
[5 empty] | -E1-Q102-WB3-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB3-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB3-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss des SST 2 (-E1-Q102-QB2-1:1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB3-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:1
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB3-1-XC2:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q102-WB3-1-XC2:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q102-WB3-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-WB3-2-XB1
-E1-Q102-WB3-2-XB1:1
-E1-Q102-WB3-2-W1
-E1-Q102-WB3-2-XB2
-E1-Q102-WB3-2-XB2:1
-E1-Q102-WB3-2-XC1
-E1-Q102-WB3-2-XC2:1
-E1-Q102-WB3-2-XC2:FE
|  |  |  | -E1-Q102-WB3-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-WB3-3-XB1
-E1-Q102-WB3-3-XB1:1
-E1-Q102-WB3-3-W1
-E1-Q102-WB3-3-XB2
-E1-Q102-WB3-3-XB2:1
-E1-Q102-WB3-3-XC1
-E1-Q102-WB3-3-XC2:1
-E1-Q102-WB3-3-XC2:FE
|  |  | -E1-Q102-WB4 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 4 |  |  |  | zwischen -QB2:2 (SST 2) und -QA1:1 (LS)
|  |  |  | -E1-Q102-WB4-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB4-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB4-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST1 (-E1-Q102-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q102-WB4-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB4-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB4-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q102-QA1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q102-WB4-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-WB4-2-XB1
-E1-Q102-WB4-2-XB1:1
-E1-Q102-WB4-2-W1
-E1-Q102-WB4-2-XB2
-E1-Q102-WB4-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q102-WB4-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-WB4-3-XB1
-E1-Q102-WB4-3-XB1:1
-E1-Q102-WB4-3-W1
-E1-Q102-WB4-3-XB2
-E1-Q102-WB4-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q102-WB5 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 5 |  |  |  | zwischen -QA1:2 (LS) und -FA1:1 (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q102-WB5-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB5-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB5-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q102-QA1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q102-WB5-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB5-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB5-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss Ableiter (-E1-Q102-FA1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB5-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB5-1-XC1:1 |  |  | vor / an dem HS-Anschluss Ableiter -FA1-1:1 angeschraubt
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q102-WB5-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q102-WB5-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q102-WB5-2-XB1
-E1-Q102-WB5-2-XB1:1
-E1-Q102-WB5-2-W1
-E1-Q102-WB5-2-XB2
-E1-Q102-WB5-2-XB2:1
-E1-Q102-WB5-2-XC1
-E1-Q102-WB5-2-XC1:1
-E1-Q102-WB5-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q102-WB5-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q102-WB5-3-XB1
-E1-Q102-WB5-3-XB1:1
-E1-Q102-WB5-3-W1
-E1-Q102-WB5-3-XB2
-E1-Q102-WB5-3-XB2:1
-E1-Q102-WB5-3-XC1
-E1-Q102-WB5-3-XC1:1
-E1-Q102-WB5-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q102-WB6 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 6 |  |  |  | zw. -FA1:1 (ÜSA) und Stützer (Pol 1+2) / Trafo (Pol 3)
|  |  |  | -E1-Q102-WB6-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB6-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss Ableiter (-E1-Q102-FA1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Stützeranschluss (mech. Isolatoranschluss) | -E1-Q102-WB6-1-XB2:1 |  |  | zur Befestigung am Stützer (-E1-Q102-U5-UB1-1:M1)
|  |  |  | -E1-Q102-WB6-2 |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-2-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB6-2-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss Ableiter (-E1-Q102-FA1-2:1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-2-W1 |  |  | Seil1
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-2-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Stützeranschluss | -E1-Q102-WB6-2-XB2:1 |  |  | zur Befestigung am Stützer (-E1-Q102-U5-UB1-2:M1)
|  |  |  | -E1-Q102-WB6-3 |  |  |  | Pol 3
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-3-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB6-3-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss Ableiter (-E1-Q102-FA1-3:1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-3-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB6-3-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät |  |  |  | Erklärung zu x siehe P25-28 im Blatt Verbindungsliste
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB6-3-XB2:1 |  | x | zum HS-Anschluss Trafo (-T1-TA111:W1)
|  |  | -E1-Q102-WB7 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 7 |  |  |  | zw. -UA10 (Stützer) und -TA111-XB1 (Trafo) nur Pol 1+2
|  |  |  | -E1-Q102-WB7-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB7-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Stützeranschluss | -E1-Q102-WB7-1-XB1:1 |  |  | zur Befestigung am Stützer (-E1-Q102-U5-UB1-1:M1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB7-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q102-WB7-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB7-1-XB2:1 |  | x | zum HS-Anschluss Trafo (-T1-TA111:U1)
|  |  |  | -E1-Q102-WB7-2 |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q102-WB7-2-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Stützeranschluss | -E1-Q102-WB7-2-XB1:1 |  |  | zur Befestigung am Stützer (-E1-Q102-U5-UB1-2:M1)
[5 empty] | -E1-Q102-WB7-2-W1 |  |  | Seil1
[5 empty] | -E1-Q102-WB7-2-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q102-WB7-2-XB2:1 |  | x | zum HS-Anschluss Trafo (-T1-TA111:V1)
Ende der Darstellung für -E1-Q102
|  | Hinweis: |  | Die Leittechik (LT) zum 110 kV Schaltfeld -Q102 ist in der FAE-Trafo enthalten; weiteres siehe -T1_Trafo.
Die Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK) der Schaltgeräte in -Q102 können deshalb auch nicht im Feld -Q102 dargestellt werden. Siehe hierzu -E1-A1-WG1 •• 5.
• Änderungen etc. die mehrere Blätter betreffen sind nur unter -Q101_LtgF oder -T1_Trafo notiert worden!
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 18.05.2018

## -T1_Trafo
|  |  | Referenzkennzeichen | [5 empty] | Klartextbezeichnungen | Anschlusskennzeichen |  |  |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [7 empty] | # | Station Tüssen |  |  |  |  | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1 + 9.3: RKZ des obersten Knoten
| -T1 | [7 empty] | Umspannanlage 1 |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
|  | -T1-TA111 | [6 empty] | Leistungstransformator 111 |  | PT |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
[9 empty] | HS-Anschluss U1 | -T1-TA111:U1 |  |  |  | Anschlussdarstellung für einen YNyn0-Trafo
[9 empty] | V1 | -T1-TA111:V1 |  |  |  | AKZ nach DIN EN 61666, Juli 2011, Bild 2
[9 empty] | W1 | -T1-TA111:W1 |  |  |  | bzw. nach DIN EN 60445, Kap. 7.2.3
[9 empty] | N1 | -T1-TA111:N1
[9 empty] | US-Anschluss U2 | -T1-TA111:U2
[9 empty] | V2 | -T1-TA111:V2
[9 empty] | W2 | -T1-TA111:W2
[9 empty] | N2 | -T1-TA111:N2
[9 empty] | Trafokessel-Erdnetzanschluss 1 | -T1-TA111:FE1
[9 empty] | " 2 | -T1-TA111:FE2
|  |  | -T1-TA111-K1 | [5 empty] | Regleranschlusskasten 1 |  | ST
|  |  |  | -T1-TA111-K1-X1 |  |  |  |  | Leiste 1, Stufensteuerung, Drehstrom |  |  |  |  | ein Steuer- und ein Energiekabel an -X1
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T1-TA111-K1-X1:nn |  |  |  | Anschluss :nn steht für die Klemmen k bis n
nn ist eine gerätespezifische Anzahl von Anschlüssen
|  |  |  | -T1-TA111-K1-X2 |  |  |  |  | Leiste 2, Stufenanzeige Analog (1 •• 19)
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T1-TA111-K1-X2:nn
|  |  |  | -T1-TA111-K1-X3 |  |  |  |  | Leiste 3, Stufenanzeige BCD
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T1-TA111-K1-X3:nn
|  |  | -T1-TA111-K2 | [5 empty] | Signalkasten 2
|  |  |  | -T1-TA111-K2-X1 |  |  |  |  | Leiste 1, Stromwandler, Buchholz + Meldungen
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T1-TA111-K2-X1:nn |  |  |  | zwei Steuerkabel an -X1
|  |  | -T1-TA111-U1 | [5 empty] | Transformatorgehäuse (-kessel) |  | PT
|  |  |  | -T1-TA111-U1-UC1 |  |  |  |  | Transformatorkessel (mit Aktivteile und Öl)
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-FZ1 |  |  |  | Transformatoröl
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-QM1 |  |  |  | Auslaufventil 1
[9 empty] | Ölprobenentnahme oben | -T1-TA111-U1-UC1-QM1:1
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-QM2 |  |  |  | Auslaufventil 2
[9 empty] | Ölprobenentnahme unten | -T1-TA111-U1-UC1-QM2:1
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-QM3 |  |  |  | Schieber
[9 empty] | Entleerung | -T1-TA111-U1-UC1-QM3:1
|  |  |  | -T1-TA111-U1-W1 |  |  |  |  | Transporteinrichtungen
[5 empty] | -T1-TA111-U1-W1-XR1 |  |  |  | Anhängestelle Ø 120 für kompletten Trafo |  |  |  |  | hierzu kein AKZ dargestellt
[5 empty] | -T1-TA111-U1-W1-XR2 |  |  |  | Zugöse Ø 100 für Längs-, Quer- u. Kreisfahrt |  |  |  |  | "
[5 empty] | -T1-TA111-U1-W1-WL1 •• 4 |  |  |  | Transportrollen 1 bis 4
[9 empty] | Rollenfixierung | -T1-TA111-U1-W1-WL1 •• 4:M1
|  |  | ••• |  |  |  | optional |  | ggf. weitere Transformatorbestandteile |  |  |  |  | z.B. Stufenschalter -QA1
[9 empty] | (hersteller- oder betreiberspezifisch) |  |  |  |  | z.B. HS-Durchführungen -WB1-1 •• 4
z.B. Ausdehnugssytem -FL1
z.B. Luftentfeuchter -VQ1
z.B. Lüfter (unter den Radiatoren) -GQ1
|  | -T1-U1 | [6 empty] | Transformatorfundament und Auffangraum
Das Produkt -U1 „Transformatorfundament" in der Ausführungsvariante
abflusslose Wanne erfüllt die drei Hauptfunktionen:
• Fundament (-gründung) -UL1 / -UL2 für das Trafogewicht,
der Trafo steht auf den sog. Fundamenttragschenkel.
• Ableitfläche (Bodenfläche von -CL1) für das im Fehlerfall mögliche
austretende Trafoöl (-T1-TA111-U1-UC1-FZ1).
• Auffangraum (-volumen) -CL1 für die auf die Grundfläche des „Fundament-
bereichs" treffenden Niederschläge und für im Fehlerfall ausgetretenes Trafoöl.
→ Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V. (AGI)
Arbeitsblatt J 21-1 für Transformatoren im Freien
|  |  | -T1-U1-CL1 | [5 empty] | Fundamentwanne |  | HT
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-CL1:FE1 |  |  |  | für die Verbindung des Wannen-Fundamenterders
[9 empty] | " | -T1-U1-CL1:FE2 |  |  |  | mit dem Erdnetz der Station
[9 empty] | für Erdnetzanschluss der Feuerschutzroste | -T1-U1-CL1:FE3 |  |  |  | Die fundamentinternen, stromtragfähigen Verbindungen der
[9 empty] | " | -T1-U1-CL1:FE4 |  |  |  | Erdnetzanschluss-Punkte werden hier nicht dargestellt,
[9 empty] | " | -T1-U1-CL1:FE5 |  |  |  | da sie als Bestandteile des Fundamentes definiert sind.
|  |  | -T1-U1-UL1 | [5 empty] | Fundamenttragschenkel 1
[9 empty] | Gewindestangen | -T1-U1-UL1:M1 |  |  |  | für Befestigung des Trag- / Schwingrahmens mit Schienen
|  |  |  | -T1-U1-UL1-XR1 |  |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse |  |  |  |  | für das Trafoverziehen vom Fahrzeug auf das Fundament
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-UL1:FE1 |  |  |  | zum Trafokessel
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-UL1:FE2 |  |  |  | zum Schwingrahmen mit Schienen
|  |  | -T1-U1-UL2 | [5 empty] | Fundamenttragschenkel 2
[9 empty] | Gewindestangen | -T1-U1-UL2:M1
|  |  |  | -T1-U1-UL2-XR1 |  |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-UL2:FE1 |  |  |  | zum Trafokessel
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-UL2:FE2 |  |  |  | zum Schwingrahmen mit Schienen
|  |  | -T1-U1-UA1 | [5 empty] | Trag- / Schwingrahmen mit Schienen |  | SB
[9 empty] | Krallen (-UR) für Rollenfixierung | -T1-U1-UA1:M1 •• 4 |  |  |  | Rollen siehe -T1-TA111-W1-WL1 •• 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T1-U1-UA1:M5
[9 empty] | " " | -T1-U1-UA1:M6
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-UA1:FE1
[9 empty] | " | -T1-U1-UA1:FE2
|  |  | -T1-U1-FM1 | [5 empty] | Feuerschutzroste 1 (Links) |  |  |  |  | feuerhemmende und begehbare Abdeckung der Wanne
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-FM1:FE1
|  |  | -T1-U1-FM2 | [5 empty] | Feuerschutzroste 2 (Mitte)
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-FM2:FE1
|  |  | -T1-U1-FM3 | [5 empty] | Feuerschutzroste 3 (Rechts)
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U1-FM3:FE1
|  |  | -T1-U1-UG1 | [5 empty] | Pritschen / Schienen für Sekundärtechnikkabel |  |  |  |  | hier keine Detaildarstellung der Pritschen etc.
-T1-U1-UG1:Mnn
|  |  |  | ••• |  |  | optional |  | ggf. weitere Darstellung der Unterstruktur
|  |  | -T1-U1-BL1 | [5 empty] | Füllstandsgrenzschalter |  | ST
-T1-U1-BL1-X1
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T1-U1-BL1-X1:nn
|  |  | -T1-U1-GPn |  |  |  | optional |  | Entwässerungpumpe der Wanne
|  |  |  | ••• | [9 empty] | Falls die Pumpe niveauabhängig gesteuert wird, ist ein
Ölfilmdetektor erforderlich!
|  | -T1-QBn |  |  | optional |  |  |  | Sternpunkttrenner oberspannungsseitig |  |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  | -T1-QCn |  |  | optional |  |  |  | Sternpunkterder oberspannungsseitig |  |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  | -T1-FA1 | [6 empty] | Sternpunktableiter oberspannungsseitig (ÜSA–STP–OS)
[9 empty] | HS-Anschluss 1 | -T1-FA1:1 | PT |  |  | Ein ÜSA kat keinen Anschluss -FA1:2.
[8 empty] | # | Erdnetzanschluss | -T1-FA1:FE1 |  |  |  | Kontrollfunkenstrecke (optional) und Isolatoren unter dem
[9 empty] | Befestigung | -T1-FA1:M1 |  |  |  | Fuß als Bestandteil vom ÜSA definiert und deshalb
hier nicht dargestellt.
|  | -T1-UA3 | [6 empty] | Tragstiel 3 |  | SB |  |  | zu -FA1
[9 empty] | Erdnetzanschluss Geräteseite | -T1-UA3:FE1 |  |  |  | zum Sternpunktableiter
|  |  | -T1-UA3-XE1 | [5 empty] | Erdungsfestpunkte zum Sternpunktableiter |  |  |  |  | Zwangsführung für einen mobilen Staberder
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss | -T1-UA3-XE1:M1 |  |  |  | → Phasenfestpunkt siehe Trafostandbeseilung Abschnitt 1
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) | -T1-UA3-XE1:FE1
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE1 | -T1-UA3:M3
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-UA3:FE2
[8 empty] | # | Erdungsbolzen | -T1-UA3:FE3
[9 empty] | Befestigung Geräteseite | -T1-UA3:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T1-UA3:M2
|  | -T1-UL3 | [6 empty] | Fundament 3 |  | HT |  |  | zu -FA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 3 | -T1-UL3:M1
|  | -T1-U2 | [6 empty] | Kabelableitmodul unterspannungsseitig
|  |  | -T1-U2-QC1 | [5 empty] | Erdungsschalter 1 |  | PT
[9 empty] | Befestigung | -T1-U2-QC1:M1
|  |  |  | -T1-U2-QC1-1 |  |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | Pol-Anschluss | -T1-U2-QC1-1:1 |  |  |  | zur Stromschiene
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U2-QC1-1:FE1
|  |  |  | -T1-U2-QC1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-T1-U2-QC1-2:1
[10 empty] | -T1-U2-QC1-2:FE1 |  |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
|  |  |  | -T1-U2-QC1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-T1-U2-QC1-3:1
[10 empty] | -T1-U2-QC1-3:FE1 |  |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
|  |  | -T1-U2-BAn |  |  |  | optional |  | Spannungswandler unterspannungsseitig |  |  |  |  | kann alternativ auch im MS-Feld montiert werden
|  |  | -T1-U2-BCn |  |  |  | optional |  | Stromwandler " |  |  |  |  | kann alternativ auch im MS-Feld montiert werden
|  |  | -T1-U2-Fn |  |  |  | optional |  | Phasenableiter "
|  |  | -T1-U2-Fn |  |  |  | optional |  | Sternpunktableiter "
|  |  | -T1-U2-QBn |  |  |  | optional |  | Sternpunkttrenner "
|  |  | -T1-U2-QCn |  |  |  | optional |  | Sternpunkterder "
|  |  | -T1-U2-Rn |  |  |  | optional |  | Sternpunkterdungswiderstand " |  |  |  |  | kann alternativ einer KE-Anlage zugeordnet werden
|  |  | -T1-U2-WB1 | [5 empty] | Stromschiene
|  |  | -T1-U2-WB1-1 | [5 empty] | Pol 1
[9 empty] | zum Lamellenband am US-Anschluss U2 | -T1-U2-WB1-1:1 |  |  |  | siehe -T1-TA111:U2
[9 empty] | zum Anschluss Erdungsschalter | -T1-U2-WB1-1:2
[9 empty] | Energiekabel zur 25 kV Schaltanlage | -T1-U2-WB1-1:3 |  |  |  | siehe -J1-Q3
[9 empty] | Befestigung am Stützer | -T1-U2-WB1-1:M1 •• n |  |  |  | hier sind n = 4 Stützisolatoren eingesetzt
|  |  | -T1-U2-WB1-2 | [5 empty] | Pol 2
-T1-U2-WB1-2:1
-T1-U2-WB1-2:2
-T1-U2-WB1-2:3
-T1-U2-WB1-2:M1 •• n
|  |  | -T1-U2-WB1-3 | [5 empty] | Pol 3
-T1-U2-WB1-3:1
-T1-U2-WB1-3:2
-T1-U2-WB1-3:3
-T1-U2-WB1-3:M1 •• n
|  |  | -T1-U2-WB2 | [5 empty] | Lamellenband (zw. Stromschiene und Trafo)
|  |  | -T1-U2-WB2-1 | [5 empty] | Pol 1,
[9 empty] | zum US-Anschluss U2 | -T1-U2-WB2-W1-1:1
[9 empty] | zur Stromschiene des Kabelableitmoduls | -T1-U2-WB2-W1-1:2
|  |  | -T1-U2-WB2-2 | [5 empty] | Pol 2
-T1-U2-WB2-W2-1:1
-T1-U2-WB2-W2-1:2
|  |  | -T1-U2-WB2-3 | [5 empty] | Pol 3
-T1-U2-WB2-W3-1:1
-T1-U2-WB2-W3-1:2
|  |  | -T1-U2-RU2-1 | [5 empty] | Vogelschutzabdeckung der Stromschienen |  |  |  |  | Die Vogelschutzabdeckungen werden über die Strom-
|  |  | -T1-U2-RU2-2 | [5 empty] | " |  |  |  |  | schienen gestülpt. Die AKZ dieser Befestigungen werden
|  |  | -T1-U2-RU2-3 | [5 empty] | " |  |  |  |  | hier nicht gezeigt.
|  |  | -T1-U2-UB1-1 •• UBn-1 | [5 empty] | Pol 1, Stützer Trafo Anschlussschienen
[9 empty] | Befestigung Stromschienenseite | -T1-U2-UB1-1 •• UBn-1:M1
[9 empty] | Befestigung Gerüstseite | -T1-U2-UB1-1 •• UBn-1:M2
|  |  | -T1-U2-UB1-2 •• UBn-2 | [5 empty] | Pol 2
[9 empty] | V2 | -T1-U2-UB1-2 •• UBn-2:M1
-T1-U2-UB1-2 •• UBn-2:M2
|  |  | -T1-U2-UB1-3 •• UBn-3 | [5 empty] | Pol 3
[9 empty] | W2 | -T1-U2-UB1-3 •• UBn-3:M1
-T1-U2-UB1-3 •• UBn-3:M2
|  |  | -T1-U2-UA1 | [5 empty] | Kabelableitgerüst |  | SB
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T1-U2-UA1-UA1:M1
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T1-U2-UA1-UA2:M1
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T1-U2-UA1-UA2:FE1
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA3 |  |  |  |  | Tragstiel 3
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T1-U2-UA1-UA3:M1
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA4 |  |  |  |  | Tragstiel 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T1-U2-UA1-UA4:M1
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UAn |  |  |  |  | ggf. weitere Darstellung Unterstruktur -UA1 |  |  |  |  | Hier keine Darstellung der Querstreben, Diagonalen, ...
[9 empty] | ... ... ... | -T1-U2-UA1-UAn:M... |  |  |  | und deren Befestigungen.
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UB1 |  |  |  |  | Befestigung 25 kV Energiekabel |  |  |  |  | bestehend aus 5 Schienen mit 11 Kabelschellen
[9 empty] | mech. Anschl. der Schienen + Kabelschellen | -T1-U2-UA1-UB1:Mkn
[9 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -T1-U2-UA1:FE1 |  |  |  | für Kabelschirm -A1-WB101-1:FE1
[9 empty] | " | -T1-U2-UA1:FE2 |  |  |  | " " :FE2
[9 empty] | " | -T1-U2-UA1:FE3 |  |  |  | " " :FE3
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UG1 |  |  |  |  | Befestigung Sekundärtechnikkabel |  |  |  |  | Bestehend aus mehreren Schienen und Pritschen, die hier
[10 empty] | -T1-U2-UA1-UG1:Mkn |  |  |  | nicht im Detail gargestellt sind.
[9 empty] | Befestigung Erdungsschalter | -T1-U2-UA1:M4
[9 empty] | Erdnetzanschluss-Erdungsschalter | -T1-U2-UA1:FE4 •• 6 |  |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
[9 empty] | Befestigung Stützer | -T1-U2-UA1:M51 •• 62 |  |  |  | hier insgesamt 3 x 4 = 12 Stützer, siehe -UB1-1 •• UBn-3
|  | -T1-UL11 | [6 empty] | Fundament 11 |  | HT |  |  | zu -U2
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -T1-UL11:M1
|  | -T1-UL12 | [6 empty] | " 12
[9 empty] | " 2 | -T1-UL12:M1
|  | -T1-UL13 | [6 empty] | " 13
[9 empty] | " 3 | -T1-UL13:M1
|  | -T1-UL14 | [6 empty] | " 14
[9 empty] | " 4 | -T1-UL14:M1
|  | -T1-W | [6 empty] | Umspannanlagenbeseilung / -verkabelung
|  | -T1-WB1 | [6 empty] | Umspannanlagenbeseilung Abschnitt 1 |  | PT
|  |  | -T1-WB1-XB1 | [5 empty] | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss | -T1-WB1-XB1:1 |  |  |  | zur HS-Klemme N1 am Trafo (-T1-TA111:N1)
|  |  | -T1-WB1-W1 | [5 empty] | Seil 1
|  |  | -T1-WB1-XB2 | [5 empty] | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss | -T1-WB1-XB2:1 |  |  |  | zum HS-Anschluss Ableiter ( -T1-FA1:1)
|  |  | -T1-WB1-XC1 | [5 empty] | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss | -T1-WB1-XC1:1 |  |  |  | am HS-Anschluss Ableiter unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -T1-WB1-XC1:FE |  |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  | -T1-WG •• | [6 empty] | Umspannanlagenverkabelung Abschnitt 2 (STK-Kabel) |  | ST
[9 empty] | Drehstromkabel zum Transformator -TA111 |  |  |  |  | siehe -A1-WD2
|  | -T1-WG1 | [6 empty] | STK für Regler Stufensteuerung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm / siehe unten: Hinweis
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K1-X1 | -T1-WG1-1:1 •• 16:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T1-WG1-1:2 •• 16:2
|  | -T1-WG2 | [6 empty] | STK für Stufenstellung Analog (z.B. 1 •• 19) |  |  |  |  | NYCY 30x2,5
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K1-X2 | -T1-WG2-1:1 •• 30:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Trafo | -T1-WG2-1:2 •• 30:2
|  | -T1-WG3 | [6 empty] | STK für Stufenstellung BCD |  |  |  |  | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K1-X3 | -T1-WG3-1:1 •• 16:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T1-WG3-1:2 •• 16:2
|  | -T1-WG4 | [6 empty] | STK für Ringstromwandler |  |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K2-X1 | -T1-WG4-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T1-WG4-1:2 •• 4:2
|  | -T1-WG5 | [6 empty] | STK für Buchholzschutz + Trafomeldungen |  |  |  |  | NYCY 24x2,5
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K2-X1 | -T1-WG5-1:1 •• 24:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T1-WG5-1:2 •• 24:2
|  | -T1-WG6 | [6 empty] | STK für Füllstandsüberwachung Trafowanne |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen Füllstandsschalter -T1-UZ1-BL1-X1 | -T1-WG6-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T1-WG6-1:2 •• 4:2
|  | -T1-A1 | [6 empty] | Leittechik zum Transformator -T1-TA111 |  | ST |  |  | FAE Trafo / siehe unten: Hinweis
[9 empty] | für STK GS-Anschluss | -T1-A1:1 •• 2
|  |  | -T1-A1-B1 •• i | [5 empty] | Schutztechnik *) |  |  |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
|  |  |  | -T1-A1-B1 •• i-X1 •• k | [9 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  |  | -T1-A1-S1 •• j | [5 empty] | Steuertechnik *) |  |  |  |  | "
-T1-A1-S1 •• j-X1 •• k
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn
|  |  | -T1-A1-… | [10 empty] | *) typ- und bauartabhängig auch als Kombigeräte möglich
... ...
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | ... ... ...
Ende der Darstellung für -T1
|  | Hinweis, 13.04.18: |  |  |  | Die Leittechik zum oben dargestellten 110 / 25 kV Transformator -T1-TA111 ist in der FAE Trafo realisiert. Sie enthält auch die Steuerungen der Trafofelder -E1-Q102 und -J1-Q3.
Als Hauptzeck der FAE-Trafo ist der Trafoschutz definiert worden. Deshalb kann die FAE-Trafo innerhab der Umspannanlage unter -T1-A1... dargestellt werden (vgl Kap .7.2 in Schrift 1).
Das Gleiche gilt auch für die „Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK)" zwischen dem Trafo -TA111 und der FAE-Trafo.
• Änderungen etc. die mehrere Blätter betreffen sind nur unter -Q101_LtgF oder -T1_Trafo notiert worden!
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 18.05.2018

## -Q103_LtgF
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  |  | Klartextbezeichnungen | Anschlusskennzeichen |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [6 empty] | # | Station: Tüssen
| -E1 | [6 empty] | 110 kV Schaltanlage 1
|  | -E1-Q103 | [5 empty] | Schaltfeld 103 (Leitungsfeld) |  |  | ohne leitungsseitigen Überspannungsableiter
|  |  | -E1-Q103-QB1 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 1
|  |  |  | -E1-Q103-QB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q103-QB1-1:1 |  | Anschluss :1 ist für die Verbinding zur SS 1
[8 empty] | HS-Anschluss 2 | -E1-Q103-QB1-1:2 |  | Anschluss :2 ist für die Verbinding zum Feld Q103 hin
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q103-QB1-1:M1 |  | Anschluss :M1 ist für die Verschraubung zum Querriegel
|  |  |  | -E1-Q103-QB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-QB1-2:1
-E1-Q103-QB1-2:2
-E1-Q103-QB1-2:M1
|  |  |  | -E1-Q103-QB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-QB1-3:1
-E1-Q103-QB1-3:2
-E1-Q103-QB1-3:M1
|  |  |  | -E1-Q103-QB1-M1 |  |  | # | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q103-QB1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q103-QB1-M1-X1:nn |  | Anschluss :nn steht für die Klemmen k bis n der Leiste -X1
|  |  | -E1-Q103-U1 |  |  |  |  | Tragkonstruktion Trennertisch |  | SB | zu -QB1
|  |  |  | -E1-Q103-U1-UA3 |  |  |  | Querriegel |  |  | Nur der Querriegel ist der sog. Trennertisch, da hier SST in
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q103-U1-UA3:M1 |  | Reihenlängs-Bauweise unter der Rohrsammelschiene.
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q103-U1-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q103-U1-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q103-U1-UA3-XE11 •• 32 |  | # | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2 |  |  | Unter jedem Trennerarm ist ein Erdungsfestpunkt montiert.
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:M1 |  | → Phasenfestpunkte s. Feldbeseilung Abschnitt 1 •• 3
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:FE1
[7 empty] | # | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | -E1-Q103-U1-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q103-U1-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-U1-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q103-U1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  | Tragstiele, auf dem der Querriegel montiert ist
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-U1-UA1:FE1 |  | Schraubverbindung (hier Erdnetzkabelschuh an Tragstiel)
[7 empty] | # | Erdungsbolzen | -E1-Q103-U1-UA1:FE2 |  | u.a. für mobile Erd- und Kurzschlussgarnitur
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q103-U1-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q103-U1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q103-U1-UA2:FE1
-E1-Q103-U1-UA2:FE2
-E1-Q103-U1-UA2:M1
-E1-Q103-U1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q103-UL11 |  |  |  |  | Fundament 11 |  | HT | zu -QB1
[7 empty] | # | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q103-UL11:M1 |  | M1 steht hier für 4 Gewindestangen im Fundament 11
|  |  | -E1-Q103-UL12 |  |  |  |  | Fundament 12
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-UL12:M1
|  |  | -E1-Q103-QB2 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 2
|  |  |  | -E1-Q103-QB2-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q103-QB2-1:1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-QB2-1:2
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q103-QB2-1:M1
|  |  |  | -E1-Q103-QB2-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-QB2-2:1
-E1-Q103-QB2-2:2
-E1-Q103-QB2-2:M1
|  |  |  | -E1-Q103-QB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-QB2-3:1
-E1-Q103-QB2-3:2
-E1-Q103-QB2-3:M1
|  |  |  | -E1-Q103-QB2-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q103-QB2-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q103-QB2-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q103-U2 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB | zu -QB2
|  |  |  | -E1-Q103-U2-UA3 |  |  |  | Querriegel
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q103-U2-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q103-U2-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q103-U2-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q103-U2-UA3-XE11 •• 32 |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ...-UA3-XE11 •• 32:M1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | ...-U2-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q103-U2-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-U2-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q103-U2-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-U2-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q103-U2-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q103-U2-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q103-U2-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U2-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q103-U2-UA2:FE1
-E1-Q103-U2-UA2:FE2
-E1-Q103-U2-UA2:M1
-E1-Q103-U2-UA2:M2
|  |  | -E1-Q103-UL21 |  |  |  |  | Fundament 21 |  | HT | zu -QB2
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q103-UL21:M1
|  |  | -E1-Q103-UL22 |  |  |  |  | Fundament 22
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-UL22:M1
|  |  | -E1-Q103-QA1 |  |  |  |  | Leistungsschalter (LS)
|  |  |  | -E1-Q103-QA1-1 |  |  | # | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q103-QA1-1:1 |  | für Flachanschlussklemme zum SST
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-QA1-1:2 |  | " zum Feld
|  |  |  | -E1-Q103-QA1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-QA1-2:1
-E1-Q103-QA1-2:2
|  |  |  | -E1-Q103-QA1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-QA1-3:1
-E1-Q103-QA1-3:2
|  |  |  | -E1-Q103-QA1-M1 |  |  |  | Antrieb 1 (inkl. Steuerschrank)
[5 empty] | -E1-Q103-QA1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q103-QA1-M1-X1:nn |  | drei Steuerkabel an -X1
|  |  |  | -E1-Q103-QA1-UA1 |  |  | # | Tragstiel 1 |  | SB
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-QA1-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q103-QA1-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q103-QA1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q103-QA1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q103-QA1-UA2:FE1
-E1-Q103-QA1-UA2:FE2
-E1-Q103-QA1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q103-UL31 |  |  |  |  | Fundament 31 |  | HT | zu -QA1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q103-UL31:M1
|  |  | -E1-Q103-UL32 |  |  |  |  | Fundament 32
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-UL32:M1
|  |  | -E1-Q103-BZ1 |  |  |  |  | Kombiwandler (WDL)
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT | Kombiwandlergruppe (Strom- und Spannungswandler)
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q103-BZ1-1:1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-BZ1-1:2
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-BZ1-1:FE1
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q103-BZ1-1:M1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschluss | -E1-Q103-BZ1-1-X1:nn | ST | Kabel zum Feldanschlusskasten - Strom
[8 empty] | " | -E1-Q103-BZ1-1-X2:nn |  | " " " - Spannung
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-2 |  |  |  | Pol 2 |  | PT
-E1-Q103-BZ1-2:1
-E1-Q103-BZ1-2:2
-E1-Q103-BZ1-2:FE1
-E1-Q103-BZ1-2:M1
[9 empty] | -E1-Q103-BZ1-2-X1:nn | ST
-E1-Q103-BZ1-2-X2:nn
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-3 |  |  |  | Pol 3 |  | PT
-E1-Q103-BZ1-3:1
-E1-Q103-BZ1-3:2
-E1-Q103-BZ1-3:FE1
-E1-Q103-BZ1-3:M1
[9 empty] | -E1-Q103-BZ1-3-X1:nn | ST
-E1-Q103-BZ1-3-X2:nn
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-UH1 |  |  |  | FAK-Strom der Wandlergruppe |  | ST | FAK = Feldanschlusskasten
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q103-BZ1-UH1:M1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-BZ1-UH1:FE
[5 empty] | -E1-Q103-BZ1-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse | -E1-Q103-BZ1-UH1-X1:nn
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-WG1 |  |  |  | STK für Strom Pol 1
[8 empty] | STK-Ende 1 zum FAK-Strom ...-BZ1-UH1-X1 | -E1-Q103-BZ1-WG1-1 •• 8:1
[8 empty] | STK-Ende 2 zum Pol 1 ...-BZ1-1-X1 | -E1-Q103-BZ1-WG1-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-WG2 |  |  |  | STK für Strom Pol 2
-E1-Q103-BZ1-WG2-1 •• 8:1
-E1-Q103-BZ1-WG2-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-WG3 |  |  |  | STK für Strom Pol 3
-E1-Q103-BZ1-WG3-1 •• 8:1
-E1-Q103-BZ1-WG3-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-UH2 |  |  |  | FAK-Spannung der Wandlergruppe |  | ST | inkl. Sicherungen der STK zum Schutz / zur Messung
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q103-BZ1-UH2:M1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-BZ1-UH2:FE
[5 empty] | -E1-Q103-BZ1-UH2-X1 |  |  | Leiste 1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse | -E1-Q103-BZ1-UH2-X1:nn
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-WG4 |  |  |  | STK für Spannung Pol 1
[8 empty] | STK-Ende 1 z. FAK-Spannung ...-BZ1-UH2 | -E1-Q103-BZ1-WG4-1 •• 2:1
[8 empty] | STK-Ende 2 zum Pol ...-BZ1-1-X2 | -E1-Q103-BZ1-WG4-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-WG5 |  |  |  | STK für Spannung Pol 2
-E1-Q103-BZ1-WG5-1 •• 2:1
-E1-Q103-BZ1-WG5-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-WG6 |  |  |  | STK für Spannung Pol 3
-E1-Q103-BZ1-WG6-1 •• 2:1
-E1-Q103-BZ1-WG6-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q103-BZ1-WG7 |  |  |  | STK für Heizung
[8 empty] | STK-Ende 1 z. Anschluss an den FAK-Spg | -E1-Q103-BZ1-WG7-1 •• 4:1
[8 empty] | STK-Ende 2 z. Anschluss an den FAK-Strom | -E1-Q103-BZ1-WG7-1 •• 4:2
|  |  | -E1-Q103-U4 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB | zu -BZ1
|  |  |  | -E1-Q103-U4-UA3 |  |  |  | Querriegel
[8 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 | -E1-Q103-U4-UA3:FE1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q103-U4-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q103-U4-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q103-U4-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q103-U4-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q103-U4-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q103-U4-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-U4-UA3:M5 |  | Keine Erdnetzverbindung per Seil zwischen
|  |  |  | -E1-Q103-U4-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  | Querriegel und Tragstiele.
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-U4-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q103-U4-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q103-U4-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q103-U4-UA1:M2
[8 empty] | Befestigung FAK-Strom | -E1-Q103-U4-UA1:M3
[8 empty] | Befestigung FAK-Spannung | -E1-Q103-U4-UA1:M4
|  |  |  | -E1-Q103-U4-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q103-U4-UA2:FE1
-E1-Q103-U4-UA2:FE2
-E1-Q103-U4-UA2:M1
-E1-Q103-U4-UA2:M2
|  |  | -E1-Q103-UL41 |  |  |  |  | Fundament 41 |  | HT | zu -BZ1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q103-UL41:M1
|  |  | -E1-Q103-UL42 |  |  |  |  | Fundament 42
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-UL42:M1
|  |  | -E1-Q103-QB9 |  |  |  |  | Leitungstrenner (LT)
|  |  |  | -E1-Q103-QB9-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT | Sonderbauform: LT mit primärseitig angebautem LET
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q103-QB9-1:1
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-QB9-1:2 |  | zum Anschluss der Freileitung
[8 empty] | Befestigung LT Pol 1 | -E1-Q103-QB9-1:M1
[8 empty] | Befestigung für LET Pol 1 | -E1-Q103-QB9-1:M2 |  | Erläuterungen siehe SSET 1a montiert in -E1-Q130-QB1
|  |  |  | -E1-Q103-QB9-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-QB9-2:1
-E1-Q103-QB9-2:2
-E1-Q103-QB9-2:M1
-E1-Q103-QB9-2:M2
|  |  |  | -E1-Q103-QB9-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-QB9-3:1
-E1-Q103-QB9-3:2
-E1-Q103-QB9-3:M1
-E1-Q103-QB9-3:M2
|  |  |  | -E1-Q103-QB9-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q103-QB9-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q103-QB9-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q103-QC9 |  |  |  |  | Leitungserdungstrenner (LET)
|  |  |  | -E1-Q103-QC9-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT | LET nicht als Bestandteil vom Produkt LT dargestellt,
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-QC9-1:FE1 |  | u.a. wegen eigenständige Steuerung und LET- Antrieb!
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q103-QC9-1:M1 |  | jedoch: • HS-Anschluss gleich -E1-Q103-QB9-1:2
|  |  |  | -E1-Q103-QC9-2 |  |  |  | Pol 2 |  |  | → Leitungsseite der LT-Pole
[9 empty] | -E1-Q103-QC9-2:FE1 |  | • Befestigung an den LT-Polen
-E1-Q103-QC9-2:M1
|  |  |  | -E1-Q103-QC9-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-QC9-3:FE1
-E1-Q103-QC9-3:M1
|  |  |  | -E1-Q103-QC9-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q103-QC9-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q103-QC9-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q103-U5 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB | zu -QB9 / QC9
|  |  |  | -E1-Q103-U5-UA3 |  |  |  | Doppel-Querriegel |  |  | Dieser Trennertisch -UA3 besteht aus insgesamt 6 Teilen,
[8 empty] | Erdnetzanschluss LET-Pol 1 | -E1-Q103-U5-UA3:FE1 |  | die hier nicht dargestellt sind.
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q103-U5-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q103-U5-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite LT-Pol 1 | -E1-Q103-U5-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q103-U5-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q103-U5-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q103-U5-UA3-XE11 •• 32 |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ...-UA3-XE11 •• 32:M1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1
[8 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | ...-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q103-U5-UA3:M7
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-U5-UA3:M8
|  |  |  | -E1-Q103-U5-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-U5-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q103-U5-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q103-U5-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q103-U5-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U5-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q103-U5-UA2:FE1
-E1-Q103-U5-UA2:FE2
-E1-Q103-U5-UA2:M1
-E1-Q103-U5-UA2:M2
|  |  | -E1-Q103-UL51 |  |  |  |  | Fundament 51 |  | HT | zu -QB9 / QC9
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q103-UL51:M1
|  |  | -E1-Q103-UL52 |  |  |  |  | Fundament 52
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-UL52:M1
|  |  | -E1-Q103-U7 |  |  |  |  | Leitungsabspannportal (LAP)
Das Leitungsabspannportal ist hier inkl. Leitungsabspann-
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UB1 |  |  |  | Isolatordoppelketten am Portal-Querriegel |  | PT | isolatorketten als ein Produkt dargestellt! Auch das Ende
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  | des Freileitungsseils mit der Abzweigklemme wird hier
[8 empty] | Befestigung am Portal (Isoketten mit H-Stück) | -E1-Q103-U7-UB1-1:M1 |  | gezeigt. Das Seilstück -WB 8 ist Bestandteil der Station.
[8 empty] | Befestigung der Leiterseil-Abspannklemme 1 | -E1-Q103-U7-UB1-1:M2
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-U7-UB1-1:M3
|  |  |  | -E1-Q103-U7-XB1-1 |  |  |  | Leiterseil-Abspannklemme 1
[8 empty] | Befestigung an Isolatorkette | -E1-Q103-U7-XB1-1:M1
[8 empty] | Leiterseil-Abspann-Anschluss | -E1-Q103-U7-XB1-1:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U7-XB2-1 |  |  |  | Leiterseil-Abspannklemme 2
[8 empty] | Befestigung an Isolatorkette | -E1-Q103-U7-XB2-1:M1
[8 empty] | Leiterseil-Abspann-Anschluss | -E1-Q103-U7-XB2-1:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-U7-UB1-2:M1
-E1-Q103-U7-UB1-2:M2
-E1-Q103-U7-UB1-2:M3
-E1-Q103-U7-XB1-2
-E1-Q103-U7-XB1-2:M1
-E1-Q103-U7-XB1-2:M2
-E1-Q103-U7-XB2-2
-E1-Q103-U7-XB2-2:M1
-E1-Q103-U7-XB2-2:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-U7-UB1-3:M1
-E1-Q103-U7-UB1-3:M2
-E1-Q103-U7-UB1-3:M3
-E1-Q103-U7-XB1-3
-E1-Q103-U7-XB1-3:M1
-E1-Q103-U7-XB1-3:M2
-E1-Q103-U7-XB2-3
-E1-Q103-U7-XB2-3:M1
-E1-Q103-U7-XB2-3:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UA3-F1 |  |  |  | Blitzschutzstange 1
[8 empty] | Befestigung am Querriegel | -E1-Q103-U7-UA3-F1:M1
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UA3-F2 |  |  |  | Blitzschutzstange 2
[8 empty] | Befestigung am Querriegel | -E1-Q103-U7-UA3-F2:M1
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UA3 |  |  |  | Portal-Querriegel |  | SB
[8 empty] | Befestigung Blitzschutzstange 1 | -E1-Q103-U7-UA3:M1
[8 empty] | " " 2 | -E1-Q103-U7-UA3:M2
[8 empty] | Befestigung Isolatorkette Pol 1 | -E1-Q103-U7-UA3:M3
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q103-U7-UA3:M4
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q103-U7-UA3:M5
[8 empty] | Befestigung Portal-Tragstiel 1 | -E1-Q103-U7-UA3:M6
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-U7-UA3:M7
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UA1 |  |  |  | Portal-Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q103-U7-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q103-U7-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q103-U7-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q103-U7-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q103-U7-UA2 |  |  |  | Portal-Tragstiel 2
-E1-Q103-U7-UA2:FE1
-E1-Q103-U7-UA2:FE2
-E1-Q103-U7-UA2:M1
-E1-Q103-U7-UA2:M2
|  |  | -E1-Q103-UL71 |  |  |  |  | Fundament 1 |  | HT | zum Portal
[8 empty] | Befestigung Portal-Tragstiel 1 | -E1-Q103-UL71:M1
|  |  | -E1-Q103-UL72 |  |  |  |  | Fundament 2
[8 empty] | " 2 | -E1-Q103-UL72:M1
|  |  | -E1-Q103-WB |  |  |  |  | Feldbeseilung
|  |  | -E1-Q103-WB1 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 1 |  | PT | zwischen -WA1 (SS 1) und -QB1:1 (SST 1)
|  |  |  | -E1-Q103-WB1-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS |  |  | T-Klemmen am SS-Rohr sind den Feldern -Q... zugeordnet
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q103-WB1-1-XB1:1 |  | an der Rohr-SS 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-1-W2 |  |  | Seil 2 |  |  | Im Feld -Q103 ist ein Doppelseil erforderlich.
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät (SST 1)
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB1-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss des SST 1a (-E1-Q103-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB1-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q103-WB1-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q103-WB1-2 |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-2-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS
-E1-Q103-WB1-2-XB1:1
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-2-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-2-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-2-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät (SST 1)
-E1-Q103-WB1-2-XB2:1
[5 empty] | -E1-Q103-WB1-2-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
-E1-Q103-WB1-2-XC1:1
-E1-Q103-WB1-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q103-WB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-WB1-3-XB1
-E1-Q103-WB1-3-XB1:1
-E1-Q103-WB1-3-W1
-E1-Q103-WB1-3-W2
-E1-Q103-WB1-3-XB2
-E1-Q103-WB1-3-XB2:1
-E1-Q103-WB1-3-XC1
-E1-Q103-WB1-3-XC1:1
-E1-Q103-WB1-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q103-WB2 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 2 |  |  | zwischen -QB1:2 (SST 1) und -QB2:2 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q103-WB2-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  | verschraubt zwischen -XB1:1 und -QB1-1:2
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB2-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q103-WB2-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB2-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q103-QB1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB2-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss SST 2 (-E1-Q103-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-1-XC2 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:2
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB2-1-XC2:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q103-WB2-1-XC2:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q103-WB2-2 |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-2-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
-E1-Q103-WB2-2-XC1:1
-E1-Q103-WB2-2-XC1:FE
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-2-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
-E1-Q103-WB2-2-XB1:1
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-2-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-2-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-2-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
-E1-Q103-WB2-2-XB2:1
[5 empty] | -E1-Q103-WB2-2-XC2 |  |  | Phasenfestpunkt
-E1-Q103-WB2-2-XC2:1
-E1-Q103-WB2-2-XC2:FE
|  |  |  | -E1-Q103-WB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-WB2-3-XC1
-E1-Q103-WB2-3-XC1:1
-E1-Q103-WB2-3-XC1:FE
-E1-Q103-WB2-3-XB1
-E1-Q103-WB2-3-XB1:1
-E1-Q103-WB2-3-W1
-E1-Q103-WB2-3-W2
-E1-Q103-WB2-3-XB2
-E1-Q103-WB2-3-XB2:1
-E1-Q103-WB2-3-XC2
-E1-Q103-WB2-3-XC2:1
-E1-Q103-WB2-3-XC2:FE
|  |  | -E1-Q103-WB3 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 3 |  |  | zwischen -WA2 (SS 2) und -QB2:1 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q103-WB3-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB3-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q103-WB3-1-XB1:1 |  | an der Rohr-SS 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB3-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB3-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB3-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB3-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss des SST 2 (-E1-Q103-QB2-1:1)
[5 empty] | -E1-Q103-WB3-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:1
[9 empty] | -E1-Q103-WB3-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | -E1-Q103-WB3-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q103-WB3-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-WB3-2-XB1
-E1-Q103-WB3-2-XB1:1
-E1-Q103-WB3-2-W1
-E1-Q103-WB3-2-W2
-E1-Q103-WB3-2-XB2
-E1-Q103-WB3-2-XB2:1
-E1-Q103-WB3-2-XC1
-E1-Q103-WB3-2-XC1:1
-E1-Q103-WB3-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q103-WB3-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-WB3-3-XB1
-E1-Q103-WB3-3-XB1:1
-E1-Q103-WB3-3-W1
-E1-Q103-WB3-3-W2
-E1-Q103-WB3-3-XB2
-E1-Q103-WB3-3-XB2:1
-E1-Q103-WB3-3-XC1
-E1-Q103-WB3-3-XC1:1
-E1-Q103-WB3-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q103-WB4 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 4 |  |  | zwischen -QB1:2 (SST 1) und -QA1:1 (LS)
|  |  |  | -E1-Q103-WB4-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  | Hinweis: Hier liegt das Feld neben der SS 1a
[5 empty] | -E1-Q103-WB4-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB4-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q103-QB1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q103-WB4-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB4-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB4-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB4-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q103-QA1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q103-WB4-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-WB4-2-XB1
-E1-Q103-WB4-2-XB1:1
-E1-Q103-WB4-2-W1
-E1-Q103-WB4-2-W2
-E1-Q103-WB4-2-XB2
-E1-Q103-WB4-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q103-WB4-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-WB4-3-XB1
-E1-Q103-WB4-3-XB1:1
-E1-Q103-WB4-3-W1
-E1-Q103-WB4-3-W2
-E1-Q103-WB4-3-XB2
-E1-Q103-WB4-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q103-WB5 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 5 |  |  | zwischen -QA1:2 (LS) und -BZ1:1 (WDL)
|  |  |  | -E1-Q103-WB5-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB5-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB5-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q103-QA1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q103-WB5-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB5-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB5-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB5-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q103-BZ1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q103-WB5-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-WB5-2-XB1
-E1-Q103-WB5-2-XB1:1
-E1-Q103-WB5-2-W1
-E1-Q103-WB5-2-W2
-E1-Q103-WB5-2-XB2
-E1-Q103-WB5-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q103-WB5-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-WB5-3-XB1
-E1-Q103-WB5-3-XB1:1
-E1-Q103-WB5-3-W1
-E1-Q103-WB5-3-W2
-E1-Q103-WB5-3-XB2
-E1-Q103-WB5-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q103-WB6 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 6 |  |  | zwischen -BZ1:2 (WDL) und -QB9:1 (LT/LET)
|  |  |  | -E1-Q103-WB6-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB6-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB6-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q103-BZ1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q103-WB6-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB6-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB6-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB6-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss LT (-E1-Q103-QB9-1:1)
[5 empty] | -E1-Q103-WB6-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB6-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q103-WB6-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q103-WB6-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-WB6-2-XB1
-E1-Q103-WB6-2-XB1:1
-E1-Q103-WB6-2-W1
-E1-Q103-WB6-2-W2
-E1-Q103-WB6-2-XB2
-E1-Q103-WB6-2-XB2:1
-E1-Q103-WB6-2-XC1
-E1-Q103-WB6-2-XC1:1
-E1-Q103-WB6-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q103-WB6-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-WB6-3-XB1
-E1-Q103-WB6-3-XB1:1
-E1-Q103-WB6-3-W1
-E1-Q103-WB6-3-W2
-E1-Q103-WB6-3-XB2
-E1-Q103-WB6-3-XB2:1
-E1-Q103-WB6-3-XC1
-E1-Q103-WB6-3-XC1:1
-E1-Q103-WB6-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q103-WB7 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 7 |  |  | zwischen -QB9:2 (LT/LET) und -WB1 (Freileitungsseil)
|  |  |  | -E1-Q103-WB7-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB7-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB7-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q103-WB7-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q103-WB7-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q103-WB7-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss LT (-E1-Q103-QB9-1:2)
[5 empty] | -E1-Q103-WB7-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q103-WB7-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q103-WB7-1-XB2 |  |  | Abzweigklemme (am Freileitungsseil)
[8 empty] | Leiterseilanschluss | -E1-Q103-WB7-1-XB2:1 |  | Seil des Freileitungsanschluss -E1-Q103-UA10-WB1-1:1
|  |  |  | -E1-Q103-WB7-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q103-WB7-2-XC1
-E1-Q103-WB7-2-XC1:1
-E1-Q103-WB7-2-XC1:FE
-E1-Q103-WB7-2-XB1
-E1-Q103-WB7-2-XB1:1
-E1-Q103-WB7-2-W1
-E1-Q103-WB7-2-W2
-E1-Q103-WB7-2-XB2
-E1-Q103-WB7-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q103-WB7-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q103-WB7-3-XC1
-E1-Q103-WB7-3-XC1:1
-E1-Q103-WB7-3-XC1:FE
-E1-Q103-WB7-3-XB1
-E1-Q103-WB7-3-XB1:1
-E1-Q103-WB7-3-W1
-E1-Q103-WB7-3-W2
-E1-Q103-WB7-3-XB2
-E1-Q103-WB7-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q103-A1 |  |  |  |  | Leittechik zum 110 kV Schaltfeld -Q103 |  | ST
[8 empty] | für STK GS-Anschluss | -E1-Q103-A1:1 •• 2
|  |  |  | -E1-Q103-A1-B1 •• i |  |  |  | Schutztechnik *) |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
[5 empty] | -E1-Q103-A1-B1 •• i-X1 •• k | [5 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q103-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-Q103-A1-S1 •• j |  |  |  | Steuertechnik *) |  |  | "
-E1-Q103-A1-S1 •• j-X1 •• k
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q103-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-Q103-A1-… |  |  |  | … |  |  | *) typ- und bauartabhängig auch als Kombigeräte möglich
... ...
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | ... ... ...
|  |  | -E1-Q103-WG |  |  |  |  | Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK) |  | ST
|  |  | -E1-Q103-WG1 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
[8 empty] | zwischen -QB1 / SST 1 | -E1-Q103-WG1-1:1 •• 16:1 |  | siehe -E1-Q103-QB1-M1-X1:kn
[8 empty] | und FAE *) Leitungsfeld | -E1-Q103-WG1-1:2 •• 16:2 |  | siehe -E1-Q103-A1-S1 ... *) FAE = Feldanschalteinheit
|  |  | -E1-Q103-WG2 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  | NYCY 16x2,5
[8 empty] | zwischen -QB2 / SST 2 | -E1-Q103-WG2-1:1 •• 16:1 |  | siehe ...
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG2-1:2 •• 16:2 |  | siehe ...
|  |  | -E1-Q103-WG3 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung |  |  | NYCY 24x2,5
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q103-WG3-1:1 •• 24:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG3-1:2 •• 24:2
|  |  | -E1-Q103-WG4 |  |  |  |  | STK für Heizung |  |  | NYCY 4x2,5
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q103-WG4-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG4-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q103-WG5 |  |  |  |  | STK für Motorstrom |  |  | NYCY 2x10
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q103-WG5-1:1 •• 2:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG5-1:2 •• 1:2
|  |  | -E1-Q103-WG6 |  |  |  |  | STK für Heizung |  |  | NYCY 4x2,5
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q103-WG6-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG6-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q103-WG7 |  |  |  |  | STK für Wandlerstrom für Schutz |  |  | NYCY 4x6
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q103-WG7-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG7-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q103-WG8 |  |  |  |  | STK für Wandlerstrom für Messung |  |  | NYCY 4x6
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q103-WG8-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG8-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q103-WG9 |  |  |  |  | STK für Wandlerspannung |  |  | NYCY 4x10
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH2 / Kombiwandler | -E1-Q103-WG9-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG9-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q103-WG10 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  | NYCY 16x2,5
[8 empty] | zwischen -QB9 / LT | -E1-Q103-WG10-1:1 •• 16:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG10-1:2 •• 16:2
|  |  | -E1-Q103-WG11 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  | NYCY 16x2,5
[8 empty] | zwischen -QC9 / LET | -E1-Q103-WG11-1:1 •• 16:1
[8 empty] | und FAE Leitungsfeld | -E1-Q103-WG11-1:2 •• 16:2
Ende der Darstellung für -E1-Q103
• Änderungen etc. die mehrere Blätter betreffen sind nur unter -Q101_LtgF oder -T1_Trafo notiert worden!
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 19.05.2018

## -Q104+105_Kpl
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  |  | Klartextbezeichnungen | Anschlusskennzeichen |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [6 empty] | # | Station: Tüssen
| -E1 | [6 empty] | 110 kV Schaltanlage 1
|  | -E1-Q104 | [5 empty] | Schaltfeld 104 (Kupplungsfeld, K-Seite) |  |  | Hier belegt das Kupplungsfeld zwei Feldteilungen in der
|  |  | -E1-Q104-QB1 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 1 |  |  | Anlage; trotzdem spricht man im Fachterminus i.d.R.
|  |  |  | -E1-Q104-QB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT | von einem (1) Feld! Das gilt auch für die Leittechnik.
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q104-QB1-1:1 |  | Anschluss :1 ist für die Verbinding zur SS 1
[8 empty] | HS-Anschluss 2 | -E1-Q104-QB1-1:2 |  | Anschluss :2 ist für die Verbinding zum Feld -Q104 hin
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q104-QB1-1:M1 |  | Anschluss :M1 ist für die Verschraubung zum Querriegel
|  |  |  | -E1-Q104-QB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-QB1-2:1
-E1-Q104-QB1-2:2
-E1-Q104-QB1-2:M1
|  |  |  | -E1-Q104-QB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-QB1-3:1
-E1-Q104-QB1-3:2
-E1-Q104-QB1-3:M1
|  |  |  | -E1-Q104-QB1-M1 |  |  | # | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q104-QB1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q104-QB1-M1-X1:nn |  | Dieses STK ist dargestellt im Blatt -W0068_Station-IG EVU
unter -E1-WG1.
|  |  | -E1-Q104-U1 |  |  |  |  | Tragkonstruktion Trennertisch |  | SB | zu -QB1
|  |  |  | -E1-Q104-U1-UA3 |  |  |  | Querriegel |  |  | Nur der Querriegel ist der sog. Trennertisch, da hier SST in
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q104-U1-UA3:M1 |  | Reihenlängs-Bauweise unter der Rohrsammelschiene
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q104-U1-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q104-U1-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q104-U1-UA3-XE11 •• 32 |  | # | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2 |  |  | Unter jedem Trennerarm ist ein Erdungsfestpunkt montiert.
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:M1 |  | → Phasenfestpunkte s. Feldbeseilung Abschnitt 1 •• 3
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:FE1
[7 empty] | # | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | -E1-Q104-U1-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q104-U1-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q104-U1-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q104-U1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  | Tragstiele, auf dem der Querriegel montiert ist
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q104-U1-UA1:FE1 |  | Schraubverbindung (hier Erdnetzkabelschuh an Tragstiel)
[7 empty] | # | Erdungsbolzen | -E1-Q104-U1-UA1:FE2 |  | u.a. für mobile Erd- und Kurzschlussgarnitur
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q104-U1-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q104-U1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q104-U1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q104-U1-UA2:FE1
-E1-Q104-U1-UA2:FE2
-E1-Q104-U1-UA2:M1
-E1-Q104-U1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q104-UL11 |  |  |  |  | Fundament 11 |  | HT | zu -QB1
[7 empty] | # | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q104-UL11:M1
|  |  | -E1-Q104-UL12 |  |  |  |  | Fundament 12
[8 empty] | " 2 | -E1-Q104-UL12:M1
|  |  | -E1-Q104-U2 |  |  |  |  | Stützisolatoren (Halten)
|  |  |  | -E1-Q104-U2-UB1-1 |  |  |  | Pol 1, Stützisolator |  | PT | für Seile, zur Fixierung der Feldbeseilung
[8 empty] | Befestigung Leiterseil | -E1-Q104-U2-UB1-1:M1 |  | HS-seitig ein (nicht zwei) mechanischer (und nicht
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q104-U2-UB1-1:M2 |  | elektrischer) Anschluss für das Leiterseil!
|  |  |  | -E1-Q104-U2-UB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-U2-UB1-2:M1
[9 empty] | -E1-Q104-U2-UB1-2:M2 |  | Lageplan siehe unten im „Feldbeseilung Abschnitt 2"
|  |  |  | -E1-Q104-U2-UB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-U2-UB1-3:M1
-E1-Q104-U2-UB1-3:M2
|  |  |  | -E1-Q104-U2-UA3 |  |  |  | Querriegel |  | SB | Tragkonstruktion als T-Stütze
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q104-U2-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q104-U2-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q104-U2-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q104-U2-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q104-U2-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q104-U2-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q104-U2-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q104-U2-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q104-U2-UA1:M2
|  |  | -E1-Q104-UL21 |  |  |  |  | Fundament 21
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q104-UL21:M1 | HT
|  |  | -E1-Q104-U3 |  |  |  |  | Stützisolatoren (Halten)
|  |  |  | -E1-Q104-U3-UB1-1 |  |  |  | Pol 1, Stützisolator |  | PT | für Rohre
[8 empty] | Befestigung Leiterseil | -E1-Q104-U3-UB1-1:M1 |  | HS-seitig ein (nicht zwei) mechanischer (und nicht
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q104-U3-UB1-1:M2 |  | elektrischer) Anschluss für das Rohr!
|  |  |  | -E1-Q104-U3-UB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-U3-UB1-2:M1
-E1-Q104-U3-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q104-U3-UB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-U3-UB1-3:M1
-E1-Q104-U3-UB1-3:M2
|  |  |  | -E1-Q104-U3-UA3 |  |  |  | Querriegel |  | SB | Tragkonstruktion als T-Stütze
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q104-U3-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q104-U3-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q104-U3-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q104-U3-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q104-U3-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q104-U3-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q104-U3-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q104-U3-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q104-U3-UA1:M2
|  |  | -E1-Q104-UL31 |  |  |  |  | Fundament 31
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q104-UL31:M1 | HT
|  |  | -E1-Q104-U4 |  |  |  |  | Stützisolatoren (Halten)
|  |  |  | -E1-Q104-U4-UB1-1 |  |  |  | Pol 1, Stützisolator |  | PT | für Rohre
[8 empty] | Befestigung Leiterseil | -E1-Q104-U4-UB1-1:M1
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q104-U4-UB1-1:M2
|  |  |  | -E1-Q104-U4-UB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-U4-UB1-2:M1
-E1-Q104-U4-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q104-U4-UB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-U4-UB1-3:M1
-E1-Q104-U4-UB1-3:M2
|  |  |  | -E1-Q104-U4-UA3 |  |  |  | Querriegel |  | SB | Tragkonstruktion als T-Stütze
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q104-U4-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q104-U4-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q104-U4-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q104-U4-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q104-U4-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q104-U4-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q104-U4-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q104-U4-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q104-U4-UA1:M2
|  |  | -E1-Q104-UL41 |  |  |  |  | Fundament 41
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q104-UL41:M1 | HT
|  |  | -E1-Q104-WB |  |  |  |  | Feldbeseilung (und Rohre)
|  |  | -E1-Q104-WB1 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 1 |  |  | zwischen -WA1 (SS 1) und -QB1:1 (SST 1)
|  |  |  | -E1-Q104-WB1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[5 empty] | -E1-Q104-WB1-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS |  |  | T-Klemmen am SS-Rohr sind den Feldern -Q... zugeordnet
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q104-WB1-1-XB1:1 |  | an der Rohr-SS 1
[5 empty] | -E1-Q104-WB1-1-W1 |  |  | Seil 1 |  |  | In -Q104 keine Darstellung der Seilanschlüsse.
[5 empty] | -E1-Q104-WB1-1-W2 |  |  | Seil 2 |  |  | vgl. RKZ / AKZ zu -E1-Q101-WB1.
[5 empty] | -E1-Q104-WB1-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q104-WB1-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss des SST1 (-E1-Q104-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q104-WB1-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q104-WB1-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q104-WB1-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q104-WB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-WB1-2-XB1
-E1-Q104-WB1-2-XB1:1
-E1-Q104-WB1-2-W1
-E1-Q104-WB1-2-W2
-E1-Q104-WB1-2-XB2
-E1-Q104-WB1-2-XB2:1
-E1-Q104-WB1-2-XC1
-E1-Q104-WB1-2-XC1:1
-E1-Q104-WB1-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q104-WB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-WB1-3-XB1
-E1-Q104-WB1-3-XB1:1
-E1-Q104-WB1-3-W1
-E1-Q104-WB1-3-W2
-E1-Q104-WB1-3-XB2
-E1-Q104-WB1-3-XB2:1
-E1-Q104-WB1-3-XC1
-E1-Q104-WB1-3-XC1:1
-E1-Q104-WB1-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q104-WB2 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 2 |  |  | zw. -QB1:2 (SST 1) und -WB3-W1:1 (Rohre zu -Q105)
|  |  |  | -E1-Q104-WB2-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q104-WB2-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  | verschraubt zwischen -XB1:1 und -QB1-1:2
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q104-WB2-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[8 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -E1-Q104-WB2-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q104-WB2-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q104-WB2-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss SST 1a (-E1-Q104-QB1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q104-WB2-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q104-WB2-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q104-WB2-1-XB3 |  |  | Durchgangsklemme (wie T-Kl.) am Stützer
[8 empty] | mech. Isolatoranschluss | -E1-Q104-WB2-1-XB3:M1 |  | zur Befestigung am Stützer (-E1-Q104-UA10-UB1-1:M1)
[5 empty] | -E1-Q104-WB2-1-XB2 |  |  | HS-T-Klemme am Rohr
[8 empty] | Umfassung Rohr | -E1-Q104-WB2-1-XB2:1 |  | zur Rohrverbindung zwischen -Q104 und -Q105
|  |  |  | -E1-Q104-WB2-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-WB2-2-XC1
-E1-Q104-WB2-2-XC1:1
-E1-Q104-WB2-2-XC1:FE
-E1-Q104-WB2-2-XB1
-E1-Q104-WB2-2-XB1:1
-E1-Q104-WB2-2-W1
-E1-Q104-WB2-2-W2
-E1-Q104-WB2-2-XB3
-E1-Q104-WB2-2-XB3:M1
-E1-Q104-WB2-2-XB2
-E1-Q104-WB2-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q104-WB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-WB2-3-XC1
-E1-Q104-WB2-3-XC1:1
-E1-Q104-WB2-3-XC1:FE
-E1-Q104-WB2-3-XB1
-E1-Q104-WB2-3-XB1:1
-E1-Q104-WB2-3-W1
-E1-Q104-WB2-3-W2
-E1-Q104-WB2-3-XB3
-E1-Q104-WB2-3-XB3:M1
-E1-Q104-WB2-3-XB2
-E1-Q104-WB2-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q104-WB3 |  |  |  |  | Feldberohrung Abschnitt 3 |  |  | zwischen Stützer -U3 und -U4
|  |  |  | -E1-Q104-WB3-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q104-WB3-1-W1 |  |  | Rohr 1 |  |  | Die Rohre sind mit Anschlüsse dargestellt!!
[8 empty] | Anschluss in Richtung SS 1 (-Q104) | -E1-Q104-WB3-1-W1:1
[8 empty] | Anschluss in Richtung SS 2 (-Q105) | -E1-Q104-WB3-1-W1:2
[5 empty] | -E1-Q104-WB3-1-XB1 |  | # | Rohr 1 Halter 1 |  |  | im Halter längsverschiebbar in axialer Rohrrichtung
[8 empty] | am Rohr 1 | -E1-Q104-WB3-1-XB1:M1
[8 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-Q104-WB3-1-XB1:M2 |  | zum Stützer -E1-Q104-UA20-UB1-1
[5 empty] | -E1-Q104-WB3-1-XB2 |  | # | Rohr 1 Halter 2
[8 empty] | am Rohr 1 | -E1-Q104-WB3-1-XB2:M1
[8 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-Q104-WB3-1-XB2:M2 |  | zum Stützer -E1-Q104-UA30-UB1-1
|  |  |  | -E1-Q104-WB3-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-WB3-2-W1
-E1-Q104-WB3-2-W1:1
-E1-Q104-WB3-2-W1:2
-E1-Q104-WB3-2-XB1
-E1-Q104-WB3-2-XB1:M1
-E1-Q104-WB3-2-XB1:M2
-E1-Q104-WB3-2-XB2
-E1-Q104-WB3-2-XB2:M1
-E1-Q104-WB3-2-XB2:M2
|  |  |  | -E1-Q104-WB3-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-WB3-3-W1
-E1-Q104-WB3-3-W1:1
-E1-Q104-WB3-3-W1:2
-E1-Q104-WB3-3-XB1
-E1-Q104-WB3-3-XB1:M1
-E1-Q104-WB3-3-XB1:M2
-E1-Q104-WB3-3-XB2
-E1-Q104-WB3-3-XB2:M1
-E1-Q104-WB3-3-XB2:M2
|  |  | -E1-Q104-WB4 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 4 |  |  | zw. -Q104-WB3-W1 (Rohre) und -Q105-BZ1:2 (WDL)
|  |  |  | -E1-Q104-WB4-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q104-WB4-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme am Rohr
[8 empty] | Umfassung Rohr | -E1-Q104-WB4-1-XB1:1 |  | zur Rohrverbindung zwischen -Q104 und -Q105
[5 empty] | -E1-Q104-WB4-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q104-WB4-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q104-WB4-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q104-WB4-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q105-BZ1-1:2)
|  |  |  | -E1-Q104-WB4-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q104-WB4-2-XB1
-E1-Q104-WB4-2-XB1:1
-E1-Q104-WB4-2-W1
-E1-Q104-WB4-2-W2
-E1-Q104-WB4-2-XB2
-E1-Q104-WB4-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q104-WB4-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q104-WB4-3-XB1
-E1-Q104-WB4-3-XB1:1
-E1-Q104-WB4-3-W1
-E1-Q104-WB4-3-W2
-E1-Q104-WB4-3-XB2
-E1-Q104-WB4-3-XB2:1
Ende der Darstellung für -E1-Q104
|  | -E1-Q105 | [5 empty] | Schaltfeld 105 (Kupplungsfeld, L-Seite)
|  |  | -E1-Q105-U1 |  |  |  |  | Stützisolatoren (Halten)
|  |  |  | -E1-Q105-U1-UB1-1 |  |  |  | Pol 1, Stützisolator |  | PT | Die Stützisolatoren stehen unterhalb der SS 1.
[8 empty] | Befestigung Leiterseil | -E1-Q105-UA10-UB1-1:M1 |  | HS-seitig ein (nicht zwei) mechanischer (und nicht
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q105-UA10-UB1-1:M2 |  | elektrischer) Anschluss für das Leiterseil!
|  |  |  | -E1-Q105-U1-UB1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q105-UA10-UB1-2:M1
-E1-Q105-UA10-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q105-U1-UB1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q105-UA10-UB1-3:M1
-E1-Q105-UA10-UB1-3:M2
|  |  |  | -E1-Q105-U1-UA3 |  |  |  | Querriegel |  | SB
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q105-U1-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q105-U1-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q105-U1-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q105-U1-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q105-U1-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q105-U1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  | Tragstiele, auf dem der Querriegel montiert ist
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q105-U1-UA1:FE1 |  | Schraubverbindung
[7 empty] | # | Erdungsbolzen | -E1-Q105-U1-UA1:FE2 |  | u.a. für mobile Erd- und Kurzschlussgarnitur
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q105-U1-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q105-U1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q105-U1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q105-U1-UA2:FE1
-E1-Q105-U1-UA2:FE2
-E1-Q105-U1-UA2:M1
-E1-Q105-U1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q105-UL11 |  |  |  |  | Fundament 11 |  | HT | zu -U1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q105-UL11:M1
|  |  | -E1-Q105-UL12 |  |  |  |  | Fundament 22
[8 empty] | " 2 | -E1-Q105-UL12:M1
|  |  | -E1-Q105-QB2 |  |  |  |  | Sammelschienentrennschalter (SST) 2
|  |  |  | -E1-Q105-QB2-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q105-QB2-1:1
[8 empty] | HS-Anschluss 2 | -E1-Q105-QB2-1:2
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q105-QB2-1:M1
|  |  |  | -E1-Q105-QB2-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q105-QB2-2:1
-E1-Q105-QB2-2:2
-E1-Q105-QB2-2:M1
|  |  |  | -E1-Q105-QB2-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q105-QB2-3:1
-E1-Q105-QB2-3:2
-E1-Q105-QB2-3:M1
|  |  |  | -E1-Q105-QB2-M1 |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q105-QB2-M1-X1 |  |  | Leiste 1 |  | ST
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q105-QB2-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q105-U2 |  |  |  |  | Tragkonstruktion Trennertisch |  | SB | zu -QB2
|  |  |  | -E1-Q105-U2-UA3 |  |  |  | Querriegel
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q105-U2-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q105-U2-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q105-U2-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q105-U2-UA3-XE11 •• 32 |  | # | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[8 empty] | Befestigung und Erdanschluss | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:M1
[8 empty] | Staberderanschluss (temporär) | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:FE1
[7 empty] | # | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 | -E1-Q105-U2-UA3:M11 •• 16
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q105-U2-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q105-U2-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q105-U2-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q105-U2-UA1:FE1
[7 empty] | # | Erdungsbolzen | -E1-Q105-U2-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q105-U2-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q105-U2-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q105-U2-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q105-U2-UA2:FE1
-E1-Q105-U2-UA2:FE2
-E1-Q105-U2-UA2:M1
-E1-Q105-U2-UA2:M2
|  |  | -E1-Q105-UL21 |  |  |  |  | Fundament 21 |  | HT | zu -QB2
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q105-UL21:M1
|  |  | -E1-Q105-UL22 |  |  |  |  | Fundament 22
[8 empty] | " 2 | -E1-Q105-UL22:M1
|  |  | -E1-Q105-QA1 |  |  |  |  | Leistungsschalter (LS)
|  |  |  | -E1-Q105-QA1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q105-QA1-1:1 |  | für Flachanschlussklemme zum SST
[8 empty] | HS-Anschluss 2 | -E1-Q105-QA1-1:2 |  | " zum Feld
|  |  |  | -E1-Q105-QA1-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q105-QA1-2:1
-E1-Q105-QA1-2:2
|  |  |  | -E1-Q105-QA1-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q105-QA1-3:1
-E1-Q105-QA1-3:2
|  |  |  | -E1-Q105-QA1-M1 |  |  |  | Antrieb 1 (inkl. Steuerschrank)
[5 empty] | -E1-Q105-QA1-M1-X1 |  | # | Leiste 1 |  | ST | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[8 empty] | für Steuerkabelanschluss | -E1-Q105-QA1-M1-X1:nn |  | drei Steuerkabel an -X1
|  |  |  | -E1-Q105-QA1-UA1 |  |  | # | Tragstiel 1 |  | SB
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q105-QA1-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q105-QA1-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q105-QA1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q105-QA1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q105-QA1-UA2:FE1
-E1-Q105-QA1-UA2:FE2
-E1-Q105-QA1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q105-UL31 |  |  |  |  | Fundament 31 |  | HT
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q105-UL31:M1 |  | zu -QA1
|  |  | -E1-Q105-UL32 |  |  |  |  | Fundament 32
[8 empty] | " 2 | -E1-Q105-UL32:M1
|  |  | -E1-Q105-BZ1 |  |  |  |  | Kombiwandler (WDL)
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-1 |  |  |  | Pol 1 |  | PT | Kombiwandlergruppe (Strom- und Spannungswandler)
[8 empty] | HS-Anschluss 1 | -E1-Q105-BZ1-1:1
[8 empty] | HS-Anschluss 2 | -E1-Q105-BZ1-1:2
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q105-BZ1-1:FE1
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q105-BZ1-1:M1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschluss | -E1-Q105-BZ1-1-X1:nn | ST *) | Kabel zum Feldanschlusskasten - Strom
[8 empty] | " | -E1-Q105-BZ1-1-X2:nn |  | Kabel zum Feldanschlusskasten - Spannung
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-2 |  |  |  | Pol 2 |  | PT
[9 empty] | -E1-Q105-BZ1-2:1 |  | *) Die Leistenbezeichnungen -X1 und -X2 sind nicht in der
[9 empty] | -E1-Q105-BZ1-2:2 |  | DIN EN 61869-2 oder Produktbeschreibungen enthalten.
-E1-Q105-BZ1-2:FE1
-E1-Q105-BZ1-2:M1
[9 empty] | -E1-Q105-BZ1-2-X1:nn | ST
-E1-Q105-BZ1-2-X2:nn
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-3 |  |  |  | Pol 3 |  | PT
-E1-Q105-BZ1-3:1
-E1-Q105-BZ1-3:2
-E1-Q105-BZ1-3:FE1
-E1-Q105-BZ1-3:M1
[9 empty] | -E1-Q105-BZ1-3-X1:nn | ST
-E1-Q105-BZ1-3-X2:nn
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-UH1 |  |  |  | FAK-Strom der Wandlergruppe |  | ST | FAK = Feldanschlusskasten
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q105-BZ1-UH1:M1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q105-BZ1-UH1:FE
[5 empty] | -E1-Q105-BZ1-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse | -E1-Q105-BZ1-UH1-X1:nn
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-WG1 |  |  |  | STK für Strom Pol 1
[8 empty] | STK-Ende 1 zum FAK-Strom ...-BZ1-UH1-X1 | -E1-Q105-BZ1-WG1-1 •• 8:1
[8 empty] | STK-Ende 2 zum Pol 1 ...-BZ1-1-X1 | -E1-Q105-BZ1-WG1-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-WG2 |  |  |  | STK für Strom Pol 2
-E1-Q105-BZ1-WG2-1 •• 8:1
-E1-Q105-BZ1-WG2-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-WG3 |  |  |  | STK für Strom Pol 3
-E1-Q105-BZ1-WG3-1 •• 8:1
-E1-Q105-BZ1-WG3-1 •• 8:2
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-UH2 |  |  |  | FAK-Spannung der Wandlergruppe |  | ST
[8 empty] | Befestigung | -E1-Q105-BZ1-UH2:M1
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q105-BZ1-UH2:FE
[5 empty] | -E1-Q105-BZ1-UH2-X1 |  |  | Leiste 1
[8 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse | -E1-Q105-BZ1-UH2-X1:nn
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-WG4 |  |  |  | STK für Spannung Pol 1
[8 empty] | STK-Ende 1 z. FAK-Spannung ...-BZ1-UH2 | -E1-Q105-BZ1-WG4-1 •• 2:1
[8 empty] | STK-Ende 2 zum Pol ...-BZ1-1-X2 | -E1-Q105-BZ1-WG4-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-WG5 |  |  |  | STK für Spannung Pol 2
-E1-Q105-BZ1-WG5-1 •• 2:1
-E1-Q105-BZ1-WG5-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-WG6 |  |  |  | STK für Spannung Pol 3
-E1-Q105-BZ1-WG6-1 •• 2:1
-E1-Q105-BZ1-WG6-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q105-BZ1-WG7 |  |  |  | STK für Heizung
[8 empty] | STK-Ende 1 z. Anschluss an den FAK-Spg | -E1-Q105-BZ1-WG7-1 •• 4:1
[8 empty] | STK-Ende 2 z. Anschluss an den FAK-Strom | -E1-Q105-BZ1-WG7-1 •• 4:2
|  |  | -E1-Q105-U4 |  |  |  |  | Tragkonstruktionsmodul |  | SB | zu -BZ1
|  |  |  | -E1-Q105-U4-UA3 |  |  |  | Querriegel |  |  | Querriegel Wandlertisch
[8 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 | -E1-Q105-U4-UA3:FE1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q105-U4-UA3:FE2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q105-U4-UA3:FE3
[8 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-Q105-U4-UA3:M1
[8 empty] | Pol 2 | -E1-Q105-U4-UA3:M2
[8 empty] | Pol 3 | -E1-Q105-U4-UA3:M3
[8 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 | -E1-Q105-U4-UA3:M4
[8 empty] | " 2 | -E1-Q105-U4-UA3:M5 |  | Keine Erdnetzverbindung per Seil zwischen
|  |  |  | -E1-Q105-U4-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  | Querriegel und Tragstiele.
[8 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-Q105-U4-UA1:FE1
[8 empty] | Erdungsbolzen | -E1-Q105-U4-UA1:FE2
[8 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-Q105-U4-UA1:M1
[8 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-Q105-U4-UA1:M2
[8 empty] | Befestigung FAK-Strom | -E1-Q105-U4-UA1:M3
[8 empty] | Befestigung FAK-Spannung | -E1-Q105-U4-UA1:M4
|  |  |  | -E1-Q105-U4-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q105-U4-UA2:FE1
-E1-Q105-U4-UA2:FE2
-E1-Q105-U4-UA2:M1
-E1-Q105-U4-UA2:M2
|  |  | -E1-Q105-UL41 |  |  |  |  | Fundament 41 |  | HT | zu -BZ1
[8 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -E1-Q105-UL41:M1
|  |  | -E1-Q105-UL42 |  |  |  |  | Fundament 42
[8 empty] | " 2 | -E1-Q105-UL42:M1
|  |  | -E1-Q105-WB |  |  |  |  | Feldbeseilung
|  |  | -E1-Q105-WB3 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 3 |  |  | zwischen -WA2 (SS 2) und -QB2:1 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q105-WB3-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  | Anm.: Hier Abschnitts-Nr. wie in Ltg-Feldern gewählt
[5 empty] | -E1-Q105-WB3-1-XB1 |  |  | HS-T-Klemme an der SS |  |  | In -Q105 keine Darstellung der Seilanschlüsse.
[8 empty] | Umfassung SS-Rohr | -E1-Q105-WB3-1-XB1:1 |  | an der Rohr-SS 2
[5 empty] | -E1-Q105-WB3-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q105-WB3-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q105-WB3-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q105-WB3-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss des SST 2 (-E1-Q105-QB2-1:1)
[5 empty] | -E1-Q105-WB3-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:1
[9 empty] | -E1-Q105-WB3-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | -E1-Q105-WB3-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q105-WB3-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q105-WB3-2-XB1
-E1-Q105-WB3-2-XB1:1
-E1-Q105-WB3-2-W1
-E1-Q105-WB3-2-W2
-E1-Q105-WB3-2-XB2
-E1-Q105-WB3-2-XB2:1
-E1-Q105-WB3-2-XC1
-E1-Q105-WB3-2-XC1:1
-E1-Q105-WB3-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q105-WB3-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q105-WB3-3-XB1
-E1-Q105-WB3-3-XB1:1
-E1-Q105-WB3-3-W1
-E1-Q105-WB3-3-W2
-E1-Q105-WB3-3-XB2
-E1-Q105-WB3-3-XB2:1
-E1-Q105-WB3-3-XC1
-E1-Q105-WB3-3-XC1:1
-E1-Q105-WB3-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q105-WB4 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 4 |  |  | zwischen -QB2:2 (SST 2) und -QA1:1 (LS)
|  |  |  | -E1-Q105-WB4-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q105-WB4-1-XC1 |  |  | Phasenfestpunkt |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:1
[9 empty] | -E1-Q105-WB4-1-XC1:1 |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | -E1-Q105-WB4-1-XC1:FE |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q105-WB4-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q105-WB4-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss SST 2 (-E1-Q105-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q105-WB4-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q105-WB4-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q105-WB4-1-XB3 |  |  | Durchgangsklemme (wie T-Kl.) am Stützer
[9 empty] | -E1-Q105-WB4-1-XB3:M1 |  | zur Befestigung am Stützer (-E1-Q105-UA100-UB1-1:M1)
[5 empty] | -E1-Q105-WB4-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q105-WB4-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q105-QA1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q105-WB4-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q105-WB4-2-XC1
-E1-Q105-WB4-2-XC1:1
-E1-Q105-WB4-2-XC1:FE
-E1-Q105-WB4-2-XB1
-E1-Q105-WB4-2-XB1:1
-E1-Q105-WB4-2-W1
-E1-Q105-WB4-2-W2
-E1-Q105-WB4-2-XB3
-E1-Q105-WB4-2-XB3:M1
-E1-Q105-WB4-2-XB2
-E1-Q105-WB4-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q105-WB4-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q105-WB4-3-XC1
-E1-Q105-WB4-3-XC1:1
-E1-Q105-WB4-3-XC1:FE
-E1-Q105-WB4-3-XB1
-E1-Q105-WB4-3-XB1:1
-E1-Q105-WB4-3-W1
-E1-Q105-WB4-3-W2
-E1-Q105-WB4-3-XB3
-E1-Q105-WB4-3-XB3:M1
-E1-Q105-WB4-3-XB2
-E1-Q105-WB4-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q105-WB5 |  |  |  |  | Feldbeseilung Abschnitt 5 |  |  | zwischen -QA1:2 (LS) und -BZ1:1 (WDL)
|  |  |  | -E1-Q105-WB5-1 |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q105-WB5-1-XB1 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q105-WB5-1-XB1:1 |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q105-QA1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q105-WB5-1-W1 |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q105-WB5-1-W2 |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q105-WB5-1-XB2 |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[8 empty] | Geräteanschluss | -E1-Q105-WB5-1-XB2:1 |  | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q105-BZ1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q105-WB5-2 |  |  |  | Pol 2
-E1-Q105-WB5-2-XB1
-E1-Q105-WB5-2-XB1:1
-E1-Q105-WB5-2-W1
-E1-Q105-WB5-2-W2
-E1-Q105-WB5-2-XB2
-E1-Q105-WB5-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q105-WB5-3 |  |  |  | Pol 3
-E1-Q105-WB5-3-XB1
-E1-Q105-WB5-3-XB1:1
-E1-Q105-WB5-3-W1
-E1-Q105-WB5-3-W2
-E1-Q105-WB5-3-XB2
-E1-Q105-WB5-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q105-A1 |  |  |  |  | Leittechik zum 110 kV Kupplungsfeld -Q105 |  | ST | inkl. SS-Trenner -Q104-QB1 !!
[8 empty] | für STK GS-Anschluss | -E1-Q105-A1:1 •• 2
|  |  |  | -E1-Q105-A1-B1 •• i |  |  |  | Schutztechnik *) |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
[5 empty] | -E1-Q105-A1-B1 •• i-X1 •• k | [5 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q105-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-Q105-A1-S1 •• j |  |  |  | Steuertechnik *) |  |  | "
-E1-Q105-A1-S1 •• j-X1 •• k
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q105-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-Q105-A1-… |  |  |  | … |  |  | *) typ- und bauartabhängig auch als Kombigeräte möglich
... ...
[8 empty] | für STK-Anschlüsse | ... ... ...
|  |  | -E1-Q105-WG |  |  |  |  | Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK) |  | ST
|  |  | Dieses STK ist Dargestellt im Blatt |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  | NYCY 16x2,5 qmm zum SS-Trenner -Q104-QB1 !!
|  |  | -W0068_Station-IG EVU unter -E1-WG1 |  |  |  |  | zwischen -QB1 / SST 1 | -E1-WG1-1:1 •• 16:1 |  | siehe -E1-Q104-QB1-M1-X1:kn
[8 empty] | und FAE *) Kupplungsfeld | -E1-WG1-1:2 •• 16:2 |  | siehe -E1-Q105-A1-S1 ... *) FAE = Feldanschalteinheit
|  |  | -E1-Q105-WG2 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  | NYCY 16x2,5
[8 empty] | zwischen -QB2 / SST 2 | -E1-Q105-WG2-1:1 •• 16:1 |  | siehe -E1-Q105-QB2-M1-X1:kn
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG2-1:2 •• 16:2 |  | siehe ...
|  |  | -E1-Q105-WG3 |  |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung |  |  | NYCY 24x2,5
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q105-WG3-1:1 •• 24:1
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG3-1:2 •• 24:2
|  |  | -E1-Q105-WG4 |  |  |  |  | STK für Heizung |  |  | NYCY 4x2,5
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q105-WG4-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG4-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q105-WG5 |  |  |  |  | STK für Motorstrom |  |  | NYCY 2x10
[8 empty] | zwischen -QA1 / LS | -E1-Q105-WG5-1:1 •• 2:1
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG5-1:2 •• 1:2
|  |  | -E1-Q105-WG6 |  |  |  |  | STK für Heizung |  |  | NYCY 4x2,5
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q105-WG6-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG6-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q105-WG7 |  |  |  |  | STK für Wandlerstrom für Schutz |  |  | NYCY 4x6
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q105-WG7-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG7-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q105-WG8 |  |  |  |  | STK für Wandlerstrom für Messung |  |  | NYCY 4x6
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler | -E1-Q105-WG8-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG8-1:2 •• 4:2
|  |  | -E1-Q105-WG9 |  |  |  |  | STK für Wandlerspannung |  |  | NYCY 4x10
[8 empty] | zwischen -BZ1-UH2 / Kombiwandler | -E1-Q105-WG9-1:1 •• 4:1
[8 empty] | und FAE Kupplungsfeld | -E1-Q105-WG9-1:2 •• 4:2
Ende der Darstellung für (-E1-Q104 und) -Q105
• Änderungen etc. die mehrere Blätter betreffen sind nur unter -Q101_LtgF oder -T1_Trafo notiert worden!
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 20.05.2018

## -Q106_TrF-Zwill
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  |  |  | Klartextbezeichnungen |  | Anschlusskennzeichen |  |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [7 empty] | # | Station: Tüssen
| -E1 | [7 empty] | 110 kV Schaltanlage 1
|  | -E1-Q106 | [6 empty] | Schaltfeld 106 (Trafofeld für Zwillingstrafo)
|  |  | -E1-Q106-QB1 | [5 empty] | Sammelschienentrennschalter (SST) 1
|  |  |  | -E1-Q106-QB1-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q106-QB1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbinding zur SS 1
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q106-QB1-1:2 |  |  | Anschluss :2 ist für die Verbinding zum Feld -Q106 hin
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q106-QB1-1:M1 |  |  | Anschluss :M1 ist für die Verschraubung zum Querriegel
|  |  |  | -E1-Q106-QB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-QB1-2:1
-E1-Q106-QB1-2:2
-E1-Q106-QB1-2:M1
|  |  |  | -E1-Q106-QB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-QB1-3:1
[11 empty] | -E1-Q106-QB1-3:2 |  |  | *) Die STK zum Feld -Q106 sind dargestellt im Blatt
[11 empty] | -E1-Q106-QB1-3:M1 |  |  | -W0068_Station-IG EVU unter -A1-WG...
|  |  |  | -E1-Q106-QB1-M1 |  |  |  | # | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q106-QB1-M1-X1 |  |  | # | Leiste 1 |  |  | ST |  | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss *) |  | -E1-Q106-QB1-M1-X1:nn |  |  | Anschluss :nn steht für die Klemmen k bis n der Leiste -X1
|  |  | -E1-Q106-U1 | [5 empty] | Tragkonstruktion Trennertisch |  |  | SB |  | zu -QB1
|  |  |  | -E1-Q106-U1-UA3 |  |  |  |  | Querriegel |  |  |  |  | Nur der Querriegel ist der sog. Trennertisch, da hier SST in
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q106-U1-UA3:M1 |  |  | Reihenlängs-Bauweise unter der Rohrsammelschiene.
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q106-U1-UA3:M2
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q106-U1-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q106-U1-UA3-XE11 •• 32 |  |  | # | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2 |  |  |  |  | Unter jedem Trennerarm ist ein Erdungsfestpunkt montiert.
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:M1 |  |  | → Phasenfestpunkte s. Feldbeseilung Abschnitt 1 •• 3
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:FE1
[8 empty] | # | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 |  | -E1-Q106-U1-UA3:M11 •• 16
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q106-U1-UA3:M4
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q106-U1-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q106-U1-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1 |  |  |  |  | Tragstiele, auf dem der Querriegel montiert ist
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-U1-UA1:FE1 |  |  | Schraubverbindung (hier Erdnetzkabelschuh an Tragstiel)
[8 empty] | # | Erdungsbolzen |  | -E1-Q106-U1-UA1:FE2 |  |  | u.a. für mobile Erd- und Kurzschlussgarnitur
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q106-U1-UA1:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q106-U1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U1-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q106-U1-UA2:FE1
-E1-Q106-U1-UA2:FE2
-E1-Q106-U1-UA2:M1
-E1-Q106-U1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q106-UL11 | [5 empty] | Fundament 11 |  |  | HT |  | zu -QB1
[8 empty] | # | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-UL11:M1
|  |  | -E1-Q106-UL12 | [5 empty] | Fundament 12
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q106-UL12:M1
|  |  | -E1-Q106-QB2 | [5 empty] | Sammelschienentrennschalter (SST) 2
|  |  |  | -E1-Q106-QB2-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q106-QB2-1:1
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q106-QB2-1:2
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q106-QB2-1:M1
|  |  |  | -E1-Q106-QB2-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-QB2-2:1
-E1-Q106-QB2-2:2
-E1-Q106-QB2-2:M1
|  |  |  | -E1-Q106-QB2-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-QB2-3:1
-E1-Q106-QB2-3:2
-E1-Q106-QB2-3:M1
|  |  |  | -E1-Q106-QB2-M1 |  |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q106-QB2-M1-X1 |  |  |  | Leiste 1 |  |  | ST
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q106-QB2-M1-X1:nn
|  |  | -E1-Q106-U2 | [5 empty] | Tragkonstruktionsmodul |  |  | SB |  | zu -QB2
|  |  |  | -E1-Q106-U2-UA3 |  |  |  |  | Querriegel
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q106-U2-UA3:M1
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q106-U2-UA3:M2
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q106-U2-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q106-U2-UA3-XE11 •• 32 |  |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ...-UA3-XE11 •• 32:M1
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 |  | ...-U2-UA3:M11 •• 16
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q106-U2-UA3:M4
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q106-U2-UA3:M5
|  |  |  | -E1-Q106-U2-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-U2-UA1:FE1
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q106-U2-UA1:FE2
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q106-U2-UA1:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q106-U2-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U2-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q106-U2-UA2:FE1
-E1-Q106-U2-UA2:FE2
-E1-Q106-U2-UA2:M1
-E1-Q106-U2-UA2:M2
|  |  | -E1-Q106-UL21 | [5 empty] | Fundament 21 |  |  | HT |  | zu -QB2
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-UL21:M1
|  |  | -E1-Q106-UL22 | [5 empty] | Fundament 22
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q106-UL22:M1
|  |  | -E1-Q106-QA1 | [5 empty] | Leistungsschalter (LS)
|  |  |  | -E1-Q106-QA1-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q106-QA1-1:1 |  |  | für Flachanschlussklemme zum SST
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q106-QA1-1:2 |  |  | " zum Feld
|  |  |  | -E1-Q106-QA1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-QA1-2:1
-E1-Q106-QA1-2:2
|  |  |  | -E1-Q106-QA1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-QA1-3:1
-E1-Q106-QA1-3:2
|  |  |  | -E1-Q106-QA1-M1 |  |  |  |  | Antrieb 1 (inkl. Steuerschrank)
[5 empty] | -E1-Q106-QA1-M1-X1 |  |  | # | Leiste 1 |  |  | ST |  | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q106-QA1-M1-X1:nn |  |  | drei Steuerkabel an -X1
|  |  |  | -E1-Q106-QA1-UA1 |  |  |  | # | Tragstiel 1 |  |  | SB
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-QA1-UA1:FE1
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q106-QA1-UA1:FE2
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q106-QA1-UA1:M2
|  |  |  | -E1-Q106-QA1-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
-E1-Q106-QA1-UA2:FE1
-E1-Q106-QA1-UA2:FE2
-E1-Q106-QA1-UA2:M2
|  |  | -E1-Q106-UL31 | [5 empty] | Fundament 31 |  |  | HT |  | zu -QA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-UL31:M1
|  |  | -E1-Q106-UL32 | [5 empty] | Fundament 32
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q106-UL32:M1
|  |  | -E1-Q106-U4 | [5 empty] | AbspannIsolatoren (Halten), links
|  |  |  | -E1-Q106-U4-UB1-1 |  |  |  |  | Pol 1, Isolatorkette am Querriegel |  |  | PT |  | für die Querverseilung vor den zwei Transformatoren
[9 empty] | Befestigung Isolatorkette am Querriegel |  | -E1-Q106-U4-UB1-1:M1 |  |  | → siehe Skizze zwischen Feldbeseilung Abschnitt 4 + 5
[9 empty] | Befestigung der Leiterseil-Abspannklemme |  | -E1-Q106-U4-UB1-1:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U4-UB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-U4-UB1-2:M1
-E1-Q106-U4-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U4-UB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-U4-UB1-3:M1
-E1-Q106-U4-UB1-3:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U4-UA3 |  |  |  |  | Querriegel |  |  | SB |  | Tragkonstruktion als T-Stütze; zu -U4
[9 empty] | Befestigung Isolatorkette Pol 1 |  | -E1-Q106-U4-UA3:M1
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q106-U4-UA3:M2
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q106-U4-UA3:M3
[9 empty] | Befestigung am Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-U4-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q106-U4-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-U4-UA1:FE1
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q106-U4-UA1:FE2
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q106-U4-UA1:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q106-U4-UA1:M2
|  |  | -E1-Q106-UL41 | [5 empty] | Fundament 41 |  |  | HT |  | zu -U4
[9 empty] | Befestigung Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-UL41:M1
|  |  | -E1-Q106-FA1 | [5 empty] | Überspannungsableiter (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q106-FA1-1 |  |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q106-FA1-1:1 |  |  | Ein ÜSA kat keinen Anschluss -FA1-1:2.
[8 empty] | # | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-FA1-1:FE1 |  |  | Kontrollfunkenstrecke und Isolatoren als Bestandteil vom
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q106-FA1-1:M1 |  |  | ÜSA definiert und deshalb hier nicht dargestellt
|  |  |  | -E1-Q106-FA1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-FA1-2:1
[11 empty] | -E1-Q106-FA1-2:FE1 |  |  | Der elektrische Anschluss :FE1 ist i.d.R. gleichzeitig auch
[11 empty] | -E1-Q106-FA1-2:M1 |  |  | der mechanische Anschluss :M1 (in Funktionseinheit)!
|  |  |  | -E1-Q106-FA1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-FA1-3:1
-E1-Q106-FA1-3:FE1
-E1-Q106-FA1-3:M1
|  |  | -E1-Q106-U5 | [5 empty] | Tragkonstruktion Überspannungsableiter |  |  |  |  | zu -FA1
|  |  |  | -E1-Q106-UA3 |  |  |  |  | Querriegel
[9 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 |  | -E1-Q106-U5-UA3:FE1
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q106-U5-UA3:FE2
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q106-U5-UA3:FE3
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q106-U5-UA3:M1
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q106-U5-UA3:M2
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q106-U5-UA3:M3
[5 empty] | -E1-Q106-U5-UA3-XE11 |  |  |  | Erdungsfestpunkte zum Pol 1
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ...-UA3-XE11:M1 |  |  | → Phasenfestpunkte siehe Feldbeseilung Abschnitt 8
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ...-UA3-XE11:FE1
[5 empty] | -E1-Q106-U5-UA3-XE21 |  |  |  | Erdungsfestpunkte zum Pol 2
...-UA3-XE21:M1
...-UA3-XE21:FE1
[5 empty] | -E1-Q106-U5-UA3-XE31 |  |  |  | Erdungsfestpunkte zum Pol 3
...-UA3-XE31:M1
...-UA3-XE31:FE1
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 |  | -E1-Q106-U5-UA3:M11
[9 empty] | XE21 |  | -E1-Q106-U5-UA3:M12
[9 empty] | XE31 |  | -E1-Q106-U5-UA3:M13
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q106-U5-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q106-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-U5-UA1:FE1
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q106-U5-UA1:PE2
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q106-U5-UA1:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q106-U5-UA1:M2
|  |  | -E1-Q106-UL51 | [5 empty] | Fundament 51 |  |  |  |  | zu -FA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-UL51:M1
|  |  | -E1-Q106-U6 | [5 empty] | Stützisolatoren (Halten)
|  |  |  | -E1-Q106-U6-UB1-1 |  |  |  |  | Pol 1, Stützisolator |  |  | PT
[9 empty] | Befestigung Leiterseil |  | -E1-Q106-U6-UB1-1:M1 |  |  | HS-seitig ein (nicht zwei) mechanischer (und nicht
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q106-U6-UB1-1:M2 |  |  | elektrischer) Anschluss für das Leiterseil!
|  |  |  | -E1-Q106-U6-UB1-2 |  |  |  |  | Pol 2 |  |  |  |  | nur für Pol 1 + 2
-E1-Q106-U6-UB1-2:M1
-E1-Q106-U6-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U6-UA3 |  |  |  |  | Querriegel |  |  | SB |  | Tragkonstruktion als T-Stütze; zu -U6
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q106-U6-UA3:M1
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q106-U6-UA3:M2
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q106-U6-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q106-U6-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-U6-UA1:FE1
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q106-U6-UA1:FE2
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q106-U6-UA1:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q106-U6-UA1:M2
|  |  | -E1-Q106-UL61 | [5 empty] | Fundament 61 |  |  |  |  | zu -U6
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-UL61:M1 | HT
|  |  | -E1-Q106-U7 | [5 empty] | AbspannIsolatoren (Halten), rechts
|  |  |  | -E1-Q106-U7-UB1-1 |  |  |  |  | Pol 1, Isolatorkette am Querriegel |  |  | PT
[9 empty] | Befestigung Isolatorkette am Querriegel |  | -E1-Q106-U7-UB1-1:M1
[9 empty] | Befestigung der Leiterseil-Abspannklemme |  | -E1-Q106-U7-UB1-1:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U7-UB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-U7-UB1-2:M1
-E1-Q106-U7-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U7-UB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-U7-UB1-3:M1
-E1-Q106-U7-UB1-3:M2
|  |  |  | -E1-Q106-U7-UA3 |  |  |  |  | Querriegel |  |  | SB |  | Tragkonstruktion als T-Stütze; zu -U7
[9 empty] | Befestigung Isolatorkette Pol 1 |  | -E1-Q106-U7-UA3:M1
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q106-U7-UA3:M2
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q106-U7-UA3:M3
[9 empty] | Befestigung am Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-U7-UA3:M4
|  |  |  | -E1-Q106-U7-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q106-U7-UA1:FE1
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q106-U7-UA1:FE2
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q106-U7-UA1:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q106-U7-UA1:M2
|  |  | -E1-Q106-UL71 | [5 empty] | Fundament 71 |  |  | HT |  | zu -U7
[9 empty] | Befestigung Tragstiel 1 |  | -E1-Q106-UL71:M1
|  |  | -E1-Q106-WB | [5 empty] | Feldbeseilung |  |  |  |  | -WB ist ein RKZ, vgl. DIN EN 81346-1, Kap. 6.2.1
|  |  | -E1-Q106-WB1 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 1 |  |  | PT |  | zwischen -WA1 (SS 1) und -QB1:1 (SST 1)
|  |  |  | -E1-Q106-WB1-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB1-1-XB1 |  |  |  | HS-T-Klemme an der SS |  |  |  |  | T-Klemmen am SS-Rohr sind den Feldern -Q... zugeordnet
[9 empty] | Umfassung SS-Rohr |  | -E1-Q106-WB1-1-XB1:1 |  |  | an der Rohr-SS 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB1-1-W1 |  |  |  | Seil 1 |  |  |  |  | In -Q106 keine Darstellung der Seilanschlüsse,
[5 empty] | -E1-Q106-WB1-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB1-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss des SST1 (-E1-Q106-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q106-WB1-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB1-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q106-WB1-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q106-WB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-WB1-2-XB1
-E1-Q106-WB1-2-XB1:1
-E1-Q106-WB1-2-W1
-E1-Q106-WB1-2-XB2
-E1-Q106-WB1-2-XB2:1
-E1-Q106-WB1-2-XC1
-E1-Q106-WB1-2-XC1:1
-E1-Q106-WB1-2-XC1:FE
|  |  |  | -E1-Q106-WB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-WB1-3-XB1
-E1-Q106-WB1-3-XB1:1
-E1-Q106-WB1-3-W1
-E1-Q106-WB1-3-XB2
-E1-Q106-WB1-3-XB2:1
-E1-Q106-WB1-3-XC1
-E1-Q106-WB1-3-XC1:1
-E1-Q106-WB1-3-XC1:FE
|  |  | -E1-Q106-WB2 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 2 |  |  |  |  | zwischen -QB1:2 (SST 1) und -QB2:2 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q106-WB2-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB2-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  |  | verschraubt zwischen -XB1:1 und -QB1-1:2
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB2-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q106-WB2-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q106-WB2-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB2-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q106-QB1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q106-WB2-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB2-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB2-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST 2 (-E1-Q106-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q106-WB2-1-XC2 |  |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:2
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB2-1-XC2:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q106-WB2-1-XC2:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q106-WB2-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-WB2-2-XC1
-E1-Q106-WB2-2-XC1:1
-E1-Q106-WB2-2-XC1:FE
-E1-Q106-WB2-2-XB1
-E1-Q106-WB2-2-XB1:1
-E1-Q106-WB2-2-W1
-E1-Q106-WB2-2-XB2
-E1-Q106-WB2-2-XB2:1
-E1-Q106-WB2-2-XC2
-E1-Q106-WB2-2-XC2:1
-E1-Q106-WB2-2-XC2:FE
|  |  |  | -E1-Q106-WB2-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-WB2-3-XC1
-E1-Q106-WB2-3-XC1:1
-E1-Q106-WB2-3-XC1:FE
-E1-Q106-WB2-3-XB1
-E1-Q106-WB2-3-XB1:1
-E1-Q106-WB2-3-W1
-E1-Q106-WB2-3-XB2
-E1-Q106-WB2-3-XB2:1
-E1-Q106-WB2-3-XC2
-E1-Q106-WB2-3-XC2:1
-E1-Q106-WB2-3-XC2:FE
|  |  | -E1-Q106-WB3 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 3 |  |  |  |  | zwischen -WA2 (SS 2) und -QB2:1 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q106-WB3-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB3-1-XB1 |  |  |  | HS-T-Klemme an der SS
[9 empty] | Umfassung SS-Rohr |  | -E1-Q106-WB3-1-XB1:1 |  |  | an der Rohr-SS 2
[5 empty] | -E1-Q106-WB3-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB3-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB3-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss des SST 2 (-E1-Q106-QB2-1:1)
[5 empty] | -E1-Q106-WB3-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt |  |  |  |  | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:1
[11 empty] | -E1-Q106-WB3-1-XC2:1 |  |  | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[11 empty] | -E1-Q106-WB3-1-XC2:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  |  | -E1-Q106-WB3-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-WB3-2-XB1
-E1-Q106-WB3-2-XB1:1
-E1-Q106-WB3-2-W1
-E1-Q106-WB3-2-XB2
-E1-Q106-WB3-2-XB2:1
-E1-Q106-WB3-2-XC1
-E1-Q106-WB3-2-XC2:1
-E1-Q106-WB3-2-XC2:FE
|  |  |  | -E1-Q106-WB3-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-WB3-3-XB1
-E1-Q106-WB3-3-XB1:1
-E1-Q106-WB3-3-W1
-E1-Q106-WB3-3-XB2
-E1-Q106-WB3-3-XB2:1
-E1-Q106-WB3-3-XC1
-E1-Q106-WB3-3-XC2:1
-E1-Q106-WB3-3-XC2:FE
|  |  | -E1-Q106-WB4 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 4 |  |  |  |  | zwischen -QB2:2 (SST 2) und -QA1:1 (LS)
|  |  |  | -E1-Q106-WB4-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB4-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB4-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss SST2 (-E1-Q106-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q106-WB4-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB4-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB4-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q106-QA1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q106-WB4-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-WB4-2-XB1
-E1-Q106-WB4-2-XB1:1
-E1-Q106-WB4-2-W1
-E1-Q106-WB4-2-XB2
-E1-Q106-WB4-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q106-WB4-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-WB4-3-XB1
-E1-Q106-WB4-3-XB1:1
-E1-Q106-WB4-3-W1
-E1-Q106-WB4-3-XB2
-E1-Q106-WB4-3-XB2:1
-WB9
-WB6
-WB7
Pol 2+3
|  |  |  | -WB8 |  |  |  | -WB5
|  |  | -E1-Q106-WB5 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 5 |  |  |  |  | zwischen -QA1:2 (LS) und -U6 / -WB6 (Querverseilung)
|  |  |  | -E1-Q106-WB5-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB5-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q106-QA1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-1-XB2 |  |  |  | Abzeigklemme an Querverseilung
[9 empty] | Seilanschluss |  | -E1-Q106-WB5-1-XB2:1 |  | !! | direkt zur Querverseilung -WB6-1-W1:3
|  |  |  | -E1-Q106-WB5-2 |  |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-2-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB5-2-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q106-QA1-2:2)
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-2-W1 |  |  |  | Seil1
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-2-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Stützer
[9 empty] | Stützeranschluss |  | -E1-Q106-WB5-2-XB2:1 |  |  | zum Stützisolator (-E1-Q106-U6-UB1-2:M1)
|  |  |  | -E1-Q106-WB5-3 |  |  |  |  | Pol 3
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-3-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB5-3-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q106-QA1-3:2)
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-3-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB5-3-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Stützer
[9 empty] | Stützeranschluss |  | -E1-Q106-WB5-3-XB2:1 |  |  | zum Stützisolator (-E1-Q106-U6-UB1-3:M1)
|  |  | -E1-Q106-WB6 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 6 |  |  |  |  | zwischen -U4 (Abspannisolatoren) und -U7
Hinweis: Die Querverseilung -WB6 ist oberhalb (über)
|  |  |  | -E1-Q106-WB6-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  |  |  | den Abschnitten -WB5 und -WB8 gespannt!
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme zur Isolatorkette
[9 empty] | Klemmenabspannung |  | -E1-Q106-WB6-1-XB1:M1 |  |  | am Abspannisolator -E1-Q106-U4-UB1-1:M2
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-1-W1 |  |  |  | Seil 1 |  |  |  |  | ... Seilendenanschlüsse -WB6-1:1 / :2 hier nicht dargestellt
[9 empty] | LS-Feldseil-Anschlusspunkt |  | -E1-Q106-WB6-1-W1:3 |  |  | Abzweigkl. siehe Abschnitt 5 (-E1-Q106-WB5-1-XB2:1)
[9 empty] | Brücke zu -WB8 + Ableiter |  | -E1-Q106-WB6-1-W1:4 |  |  | Abzweigkl. siehe Abschnitt 9 (-E1-Q106-WB9-1-XB1:1)
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme zur Isolatorkette
[9 empty] | Klemmenabspannung |  | -E1-Q106-WB6-1-XB2:M1 |  |  | am Abspannisolator -E1-Q106-U7-UB1-1:M2
|  |  |  | -E1-Q106-WB6-2 |  |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-2-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme zur Isolatorkette
[9 empty] | Klemmenabspannung |  | -E1-Q106-WB6-2-XB1:1 |  |  | am Abspannisolator -E1-Q106-U4-UB1-2:M2
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-2-W1 |  |  |  | Seil 1
[9 empty] | Brücke zu -WB5 + Stützer |  | -E1-Q106-WB6-2-W1:3 |  |  | Abzweigkl. siehe Abschnitt 7 (-E1-Q106-WB7-2-XB1:1)
[9 empty] | Brücke zu -WB8 + Ableiter |  | -E1-Q106-WB6-2-W1:4 |  |  | Abzweigkl. siehe Abschnitt 9 (-E1-Q106-WB9-2-XB1:1)
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-2-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme zur Isolatorkette
[9 empty] | Klemmenabspannung |  | -E1-Q106-WB6-2-XB2:M1 |  |  | am Abspannisolator -E1-Q106-U7-UB1-3:M2
|  |  |  | -E1-Q106-WB6-3 |  |  |  |  | Pol 3
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-3-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme zur Isolatorkette
[9 empty] | Klemmenabspannung |  | -E1-Q106-WB6-3-XB1:1 |  |  | am Abspannisolator -E1-Q106-U4-UB1-3:M2
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-3-W1 |  |  |  | Seil 1
[9 empty] | Brücke zu -WB5 + Stützer |  | -E1-Q106-WB6-3-W1:3 |  |  | Abzweigkl. siehe Abschnitt 7 (-E1-Q106-WB7-3-XB1:1)
[9 empty] | Brücke zu -WB8 + Ableiter |  | -E1-Q106-WB6-3-W1:4 |  |  | Abzweigkl. siehe Abschnitt 9 (-E1-Q106-WB9-3-XB1:1)
[5 empty] | -E1-Q106-WB6-3-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme zur Isolatorkette
[9 empty] | Klemmenabspannung |  | -E1-Q106-WB6-3-XB2:1 |  |  | am Abspannisolator -E1-Q106-UA40-UB1-3:M2
|  |  | -E1-Q106-WB7 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 7 |  |  |  | !! | zwischen -WB5 und -WB6 nur für die Pole 2+3
|  |  |  | -E1-Q106-WB7-2 |  |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q106-WB7-2-XB1 |  |  |  | Abzweigklemme
[9 empty] | Seilanschluss -WB6 |  | -E1-Q106-WB7-2-XB1:1 |  |  | Verbindung zu -WB6-2
[5 empty] | -E1-Q106-WB7-2-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB7-2-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Stützer
[9 empty] | Stützeranschluss |  | -E1-Q106-WB7-2-XB2:1 |  |  | Verbindung zu -WB5-2
|  |  |  | -E1-Q106-WB7-3 |  |  |  |  | Pol 3
[5 empty] | -E1-Q106-WB7-3-XB1 |  |  |  |  | mech. Isolatoranschluss
-E1-Q106-WB7-3-XB1:1
-E1-Q106-WB7-3-W1
-E1-Q106-WB7-3-XB2
-E1-Q106-WB7-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q106-WB8 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 8 |  |  |  |  | zwischen -TA112 und -FA1 und -TA113
|  |  |  | -E1-Q106-WB8-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB8-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB8-1-XB1:1 |  |  | zum HS-Anschluss Trafo (-T2-T01-TA112:U1)
[5 empty] | -E1-Q106-WB8-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[9 empty] | Ableiter-Anschlusspunkt |  | -E1-Q106-WB8-1-W1:3
[5 empty] | -E1-Q106-WB8-1-XB3 |  |  |  | Durchgangsklemme am Ableiter
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB8-1-XB3:3 |  |  | am HS-Anschluss Ableiter (-E1-Q106-FA1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q106-WB8-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB8-1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Ableiter unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q106-WB8-1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
[5 empty] | -E1-Q106-WB8-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB8-1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss Trafo (-T2-T02-TA113:U1)
|  |  |  | -E1-Q106-WB8-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q106-WB8-2-XB1
-E1-Q106-WB8-2-XB1:1
-E1-Q106-WB8-2-W1
-E1-Q106-WB8-2-W1:3
-E1-Q106-WB8-2-XB3
-E1-Q106-WB8-2-XB3:3
-E1-Q106-WB8-2-XC1
-E1-Q106-WB8-2-XC1:1
-E1-Q106-WB8-2-XC1:FE
-E1-Q106-WB8-2-XB2
-E1-Q106-WB8-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q106-WB8-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-WB8-3-XB1
-E1-Q106-WB8-3-XB1:1
-E1-Q106-WB8-3-W1
-E1-Q106-WB8-3-W1:3
-E1-Q106-WB8-3-XB3
-E1-Q106-WB8-3-XB3:3
-E1-Q106-WB8-3-XC1
-E1-Q106-WB8-3-XC1:1
-E1-Q106-WB8-3-XC1:FE
-E1-Q106-WB8-3-XB2
-E1-Q106-WB8-3-XB2:1
|  |  | -E1-Q106-WB9 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 9 |  |  |  |  | Brücke zwischen -WB6 und -WB8
|  |  |  | -E1-Q106-WB9-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB9-1-XB1 |  |  |  | Abzweigklemme zur Querverseilung |  |  |  |  | von -WB6-1
[9 empty] | Querseilanschluss |  | -E1-Q106-WB9-1-XB1:1 |  |  | zur Querverseilung -E1-Q106-WB6-1
[5 empty] | -E1-Q106-WB9-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q106-WB9-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät |  |  |  |  | zu -WB9-1 (3. Klemme an -FA1:1 oder T-Kl. an -WB8)
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q106-WB9-1-XB2:1 |  |  | am HS-Anschluss Ableiter (-E1-Q106-FA1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q106-WB9-2 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-WB9-2-XB1
-E1-Q106-WB9-2-XB1:1
-E1-Q106-WB9-2-W1
-E1-Q106-WB9-2-XB2
-E1-Q106-WB9-2-XB2:1
|  |  |  | -E1-Q106-WB9-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q106-WB9-3-XB1
-E1-Q106-WB9-3-XB1:1
-E1-Q106-WB9-3-W1
-E1-Q106-WB9-3-XB2
-E1-Q106-WB9-3-XB2:1
Ende der Darstellung für -E1-Q107
• Änderungen etc. die mehrere Blätter betreffen sind nur unter -Q101_LtgF oder -T1_Trafo notiert worden!
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 20.05.2018

## -T2-T01+02_Tr-Zwill
Hinweis zur Numerierung der Leistungstransformatoren: | [8 empty] | Aus betrieblichen Gründen (Bedienungssicherheit) sind die Trafos dieser Station unterschiedlich bezeichnet worden und nicht alle gleichlautend mit -TA111. |  |  | Hinweis zur Darstellung: | Die Darstellungen der Trafos -TA112 und -TA113 unterscheiden sich nur hinsichtlich der Trafostände -T01 und -T02 und eines Kabels für die Stufensynchronisation (Zwangsgleichlauf) von der Darstellung des Trafos -TA111.
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  |  |  | Klartextbezeichnung | Anschlusskennzeichen |  |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [7 empty] | # | Station Tüssen |  |  |  | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1 + 9.3: RKZ des obersten Knoten
| -T2 | [7 empty] | Umspannanlage 2 |  |  | !! | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
|  | -T2-T01 | [6 empty] | Trafostand 01 |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 1 (Klassen von Objekten ...)
|  |  | -T2-T01-TA112 | [5 empty] | Leistungstransformator 112 |  | PT |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
[9 empty] | HS-Anschluss U1 | -T2-T01-TA112:U1 |  |  | Anschlussdarstellung für einen YNyn0-Trafo
[9 empty] | V1 | -T2-T01-TA112:V1
[9 empty] | W1 | -T2-T01-TA112:W1
[9 empty] | N1 | -T2-T01-TA112:N1
[9 empty] | US-Anschluss U2 | -T2-T01-TA112:U2
[9 empty] | V2 | -T2-T01-TA112:V2
[9 empty] | W2 | -T2-T01-TA112:W2
[9 empty] | N2 | -T2-T01-TA112:N2
[9 empty] | Trafokessel-Erdnetzanschluss 1 | -T2-T01-TA112:FE1
[9 empty] | " 2 | -T2-T01-TA112:FE2
|  |  |  | -T2-T01-TA112-K1 |  |  |  |  | Regleranschlusskasten 1 |  | ST
[5 empty] | -T2-T01-TA112-K1-X1 |  |  |  | Leiste 1, Stufensteuerung + Drehstrom |  |  |  | zwei Kabel an -X1 und ein STK für Stufensynchronisation
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T01-TA112-K1-X1:nn |  |  | der Trafozwillinge (zwischen -T2-T01 und -T2-T02)
[5 empty] | -T2-T01-TA112-K1-X2 |  |  |  | Leiste 2, Stufenanzeige Analog (1 •• 19)
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T01-TA112-K1-X2:nn
[5 empty] | -T2-T01-TA112-K1-X3 |  |  |  | Leiste 3, Stufenanzeige BCD
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T01-TA112-K1-X3:nn
|  |  |  | -T2-T01-TA112-K2 |  |  |  |  | Signalkasten 2
[5 empty] | -T2-T01-TA112-K2-X1 |  |  |  | Leiste 1, Stromwandler, Buchholz + Meldungen
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T01-TA112-K2-X1:nn |  |  | zwei Steuerkabel an -X1
|  |  |  | -T2-T01-TA112-U1 |  |  |  |  | Transformatorgehäuse
[5 empty] | -T2-T01-TA112-U1-UC1 |  |  |  | Transformatorkessel (mit Aktivteile und Öl)
[6 empty] | -T2-T01-TA112-U1-UC1-FZ1 |  |  | Transformatoröl
[6 empty] | -T2-T01-TA112-U1-UC1-QM1 |  |  | Auslaufventil 1
[9 empty] | Ölprobenentnahme oben | ...-TA112-U1-UC1-QM1:1
[6 empty] | -T2-T01-TA112-U1-UC1-QM2 |  |  | Auslaufventil 2
[9 empty] | Ölprobenentnahme unten | ...-TA112-U1-UC1-QM2:1
[6 empty] | -T2-T01-TA112-U1-UC1-QM3 |  |  | Schieber
[9 empty] | Entleerung | ...-TA112-U1-UC1-QM3:1
[5 empty] | -T2-T01-TA112-U1-W1 |  |  |  | Transporteinrichtungen
[6 empty] | -T2-T01-TA112-U1-W1-XR1 |  |  | Anhängestelle Ø 120 für kompletten Trafo |  |  |  | hierzu kein AKZ dargestellt
[6 empty] | -T2-T01-TA112-U1-W1-XR2 |  |  | Zugöse Ø 100 für Längs-, Quer- u. Kreisfahrt |  |  |  | "
[6 empty] | -T2-T01-TA112-U1-W1-WL1 •• 4 |  |  | Transportrollen 1 bis 4
[9 empty] | Rollenfixierung | ...-TA112-U1-W1-WL1 •• 4:M1
|  |  |  | ••• |  |  | optional |  | ggf. weitere Transformatorbestandteile |  |  |  | z.B. Stufenschalter -QA1
[9 empty] | (hersteller- oder betreiberspezifisch) |  |  |  | z.B. HS-Durchführungen -WB1-1 •• 4
z.B. Ausdehnugssytem -FL1
z.B. Luftentfeuchter -VQ1
z.B. Lüfter (unter den Radiatoren) -GQ1
|  |  | -T2-T01-U1 | [5 empty] | Transformatorfundament
|  |  |  | -T2-T01-U1-CL1 |  |  |  |  | Fundamentwanne |  | HT |  | hier als abflusslose Wanne dargstellt
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-U1-CL1:FE1 |  |  | für die Verbindung des Wannen-Fundamenterders
[10 empty] | -T2-T01-U1-CL1:FE2 |  |  | mit dem Erdnetz der Station
[9 empty] | für Erdnetzanschluss der Feuerschutzroste | -T2-T01-U1-CL1:FE3 |  |  | Die fundamentinternen, stromtragfähigen Verbindungen der
[9 empty] | " | -T2-T01-U1-CL1:FE4 |  |  | Erdnetzanschluss-Punkte werden hier nicht dargestellt,
[9 empty] | " | -T2-T01-U1-CL1:FE5 |  |  | da sie als Bestandteile des Fundamentes definiert sind.
|  |  |  | -T1-T01-U1-UL1 |  |  |  |  | Fundamenttragschenkel 1
[9 empty] | Gewindestangen | -T1-T01-U1-UL1:M1 |  |  | für Befestigung des Trag- / Schwingrahmens mit Schienen
[5 empty] | -T1-T01-U1-UL1-XR1 |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse |  |  |  | für das Trafoverziehen vom Fahrzeug auf das Fundament
|  |  |  | -T1-T01-U1-UL2 |  |  |  |  | Fundamenttragschenkel 2
[9 empty] | Gewindestangen | -T1-T01-U1-UL2:M1
[5 empty] | -T1-T01-U1-UL2-XR1 |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse
|  |  |  | -T2-T01-U1-UA1 |  |  |  |  | Trag-/ Schwingrahmen mit Schienen |  | SB
[9 empty] | Krallen (-UR) für Rollenfixierung | -T2-T01-U1-UA1:M1 •• 4 |  |  | Rollen siehe -T2-T01-TA112-W1-WL1 •• 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T01-U1-UA1:M4
[9 empty] | " " | -T2-T01-U1-UA1:M5
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-U1-UA1:FE1
[9 empty] | " | -T2-T01-U1-UA1:FE2
|  |  |  | -T2-T01-U1-FM1 |  |  |  |  | Feuerschutzroste 1 (Links) |  |  |  | feuerhemmende und begehbare Abdeckung der Wanne
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-U1-FM1:FE1
|  |  |  | -T2-T01-U1-FM2 |  |  |  |  | Feuerschutzroste 2 (Mitte)
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-U1-FM2:FE1
|  |  |  | -T2-T01-U1-FM3 |  |  |  |  | Feuerschutzroste 3 (Rechts)
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-U1-FM3:FE1
|  |  |  | -T2-T01-U1-UG1 |  |  |  |  | Pritschen / Schienen für Sekundärtechnikkabel
-T2-T01-U1-UG1:Mnn
[5 empty] | ••• |  | optional |  | ggf. weitere Darstellung der Unterstruktur |  |  |  | hier keine Detaildarstellung der Pritschen etc.
|  |  |  | -T2-T01-U1-BL1 |  |  |  |  | Füllstandsgrenzschalter |  |  |  | optional: niveauabhänige Entwässerung mit Ölfilmdetektor
-T2-T01-U1-BL1-X1
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T01-U1-BL1-X1:nn
|  |  |  | -T2-T01-U1-GPn optional |  |  |  |  | Entwässerungpumpe der Wanne
[5 empty] | ••• | [7 empty] | Falls die Pumpe niveauabhängig gesteuert wird, ist ein
Ölfilmdetektor erforderlich!
|  |  | -T2-T01-QBn |  |  | optional |  |  | Sternpunkttrenner oberspannungsseitig |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  |  | -T2-T01-QCn |  |  | optional |  |  | Sternpunkterder oberspannungsseitig |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  |  | -T2-T01-FA1 | [5 empty] | Sternpunktableiter oberspannungsseitig |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 | -T2-T01-FA1:1 |  |  | Ein ÜSA kat keinen Anschluss -FA1:2.
[8 empty] | # | Erdnetzanschluss | -T2-T01-FA1:FE1 |  |  | Kontrollfunkenstrecke (optional) und Isolatoren unter dem
[9 empty] | Befestigung | -T2-T01-FA1:M1 |  |  | Fuß als Bestandteil vom ÜSA definiert und deshalb
hier nicht dargestellt.
|  |  | -T2-T01-UA3 | [5 empty] | Tragstiel |  | SB |  | zu -FA1
[9 empty] | Erdnetzanschluss Geräteseite | -T2-T01-UA3:FE1 |  |  | zum Sternpunktableiter
|  |  |  | -T2-T01-UA3-XE1 |  |  |  |  | Erdungsfestpunkte zum Sternpunktableiter |  |  |  | Zwangsführung für einen mobilen Staberder
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss | -T2-T01-UA3-XE1:M1 |  |  | → Phasenfestpunkt siehe Trafostandbeseilung Abschnitt 1
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) | -T2-T01-UA3-XE1:FE1
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE1 | -T2-T01-UA3:M3
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-UA3:FE2
[8 empty] | # | Erdungsbolzen | -T2-T01-UA3:FE3
[9 empty] | Befestigung Geräteseite | -T2-T01-UA3:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T01-UA3:M2
|  |  | -T2-T01-UL3 | [5 empty] | Fundament |  | HT |  | zu -FA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -T2-T01-UL:M1
|  |  | -T2-T01-U2 | [5 empty] | Kabelableitmodul unterspannungsseitig
|  |  |  | -T2-T01-U2-QC1 |  |  |  |  | Erdungsschalter 1 |  | PT
[9 empty] | Befestigung | -T2-T01-U2-QC1:M1
[5 empty] | -T2-T01-U2-QC1-1 |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | Pol-Anschluss | -T2-T01-U2-QC1-1:1
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-U2-QC1-1:FE1
[5 empty] | -T2-T01-U2-QC1-2 |  |  |  | Pol 2
-T2-T01-U2-QC1-2:1
-T2-T01-U2-QC1-2:FE1
[5 empty] | -T2-T01-U2-QC1-3 |  |  |  | Pol 3
-T2-T01-U2-QC1-3:1
[10 empty] | -T2-T01-U2-QC1-3:FE1 |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
| optional |  |  | -T2-T01-U2-BAn |  |  |  |  | Spannungswandler unterspannungsseitig |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
| optional |  |  | -T2-T01-U2-BCn |  |  |  |  | Stromwandler " |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
| optional |  |  | -T2-T01-U2-Fn |  |  |  |  | Phasenableiter "
| optional |  |  | -T2-T01-U2-Fn |  |  |  |  | Sternpunktableiter "
| optional |  |  | -T2-T01-U2-QBn |  |  |  |  | Sternpunkttrenner "
| optional |  |  | -T2-T01-U2-QCn |  |  |  |  | Sternpunkterder "
| optional |  |  | -T2-T01-U2-Rn |  |  |  |  | Sternpunkterdungswiderstand " |  |  |  | kann alternativ einer KE-Anlage zugeordnet werden
|  |  |  | -T2-T01-U2-WB1 |  |  |  |  | Stromschiene 1
|  |  |  | -T2-T01-U2-WB1-1 |  |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | zum Lamellenband am US-Anschluss U2 | -T2-T01-U2-WB1-1:1
[9 empty] | zum Anschluss Erdungsschalter | -T2-T01-U2-WB1-1:2
[9 empty] | Energiekabel zur 25 kV Schaltanlage | -T2-T01-U2-WB1-1:3 |  |  | siehe -J1-Q16
[9 empty] | Befestigung am Stützer | -T2-T01-U2-WB1-1:M1 •• n |  |  | hier sind n = 4 Stützisolatoren eingesetzt
|  |  |  | -T2-T01-U2-WB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-T2-T01-U2-WB1-2:1
-T2-T01-U2-WB1-2:2
-T2-T01-U2-WB1-2:3
-T2-T01-U2-WB1-2:M1 •• n
|  |  |  | -T2-T01-U2-WB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-T2-T01-U2-WB1-3:1
-T2-T01-U2-WB1-3:2
-T2-T01-U2-WB1-3:3
-T2-T01-U2-WB1-3:M1 •• n
|  |  |  | -T1-T01-U2-WB2 |  |  |  |  | Lamellenband (zw. Stromschiene und Trafo)
|  |  |  | -T1-T01-U2-WB2-1 |  |  |  |  | Pol 1,
[9 empty] | zum US-Anschluss U2 | -T1-T01-U2-WB2-W1-1:1
[9 empty] | zur Stromschiene des Kabelableitmoduls | -T1-T01-U2-WB2-W1-1:2
|  |  |  | -T1-T01-U2-WB2-2 |  |  |  |  | Pol 2
-T1-T01-U2-WB2-W2-1:1
-T1-T01-U2-WB2-W2-1:2
|  |  |  | -T1-T01-U2-WB2-3 |  |  |  |  | Pol 3
-T1-T01-U2-WB2-W3-1:1
-T1-T01-U2-WB2-W3-1:2
|  |  |  | -T2-T01-U2-RU2-1 |  |  |  |  | Vogelschutzabdeckung der Stromschienen
|  |  |  | -T2-T01-U2-RU2-2 |  |  |  |  | "
|  |  |  | -T2-T01-U2-RU2-3 |  |  |  |  | "
|  |  |  | -T2-T01-U2-UB1-1 •• UBn-1 |  |  |  |  | Pol 1, Stützer Trafo Anschlussschienen
[9 empty] | Befestigung Stromschienenseite | -T2-T01-U2-UB1-1 •• UBn-1:M1
[9 empty] | Befestigung Gerüstseite | -T2-T01-U2-UB1-1 •• UBn-1:M2
|  |  |  | -T2-T01-U2-UB1-2 •• UBn-2 |  |  |  |  | Pol 2
-T2-T01-U2-UB1-2 •• UBn-2:M1
-T2-T01-U2-UB1-2 •• UBn-2:M2
|  |  |  | -T2-T01-U2-UB1-3 •• UBn-3 |  |  |  |  | Pol 3
-T2-T01-U2-UB1-3 •• UBn-3:M1
-T2-T01-U2-UB1-3 •• UBn-3:M2
|  |  |  | -T2-T01-U2-UA1 |  |  |  |  | Kabelableitgerüst |  | SB
[5 empty] | -T2-T01-U2-UA1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T01-U2-UA1-UA1:M1
[5 empty] | -T2-T01-U2-UA1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T01-U2-UA1-UA2:M1
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T01-U2-UA1-UA2:FE1
[5 empty] | -T2-T01-U2-UA1-UA3 |  |  |  | Tragstiel 3
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T01-U2-UA1-UA3:M1
[5 empty] | -T2-T01-U2-UA1-UA4 |  |  |  | Tragstiel 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T01-U2-UA1-UA4:M1
[5 empty] | -T2-T01-U2-UA1-UAn |  |  |  | ggf. weitere Darstellung Unterstruktur -UA1 |  |  |  | Hier keine Darstellung der Querstreben, Diagonalen, ...
[9 empty] | ... ... ... | -T2-T01-U2-UA1-UAn:M... |  |  | und deren Befestigungen.
[5 empty] | -T2-T01-U2-UA1-UB1 |  |  |  | Befestigung 25 kV Energiekabel |  |  |  | bestehend aus 5 Schienen mit 11 Kabelschellen
-T2-T01-U2-UA1-UB1:Mkn
[9 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -T2-T01-U2-UA1:FE1
[9 empty] | " | -T2-T01-U2-UA1:FE2
[9 empty] | " | -T2-T01-U2-UA1:FE3
[5 empty] | -T2-T01-U2-UA1-UG1 |  |  |  | Befestigung Sekundärtechnikkabel |  |  |  | bestehend aus Schienen und Pritschen
-T2-T01-U2-UA1-UG1:Mkn
[9 empty] | Befestigung Stützer | -T2-T01-U2-UA1:M51 •• 62 |  |  | hier insgesamt 3 x 4 = 12 Stützer, siehe -UB1-1 •• UBn-3
[9 empty] | Befestigung Erdungsschalter | -T2-T01-U2-UA1:M4
[9 empty] | Erdnetzanschluss-Erdungsschalter | -T2-T01-U2-UA1:FE4 •• 6 |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
|  |  | -T2-T01-UL11 | [5 empty] | Fundament 1 |  | HT |  | zu -U1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -T2-T01-UL11:M1
|  |  | -T2-T01-UL12 | [5 empty] | " 2
[9 empty] | " 2 | -T2-T01-UL12:M1
|  |  | -T2-T01-UL13 | [5 empty] | " 3
[9 empty] | " 3 | -T2-T01-UL13:M1
|  |  | -T2-T01-UL14 | [5 empty] | " 4
[9 empty] | " 4 | -T2-T01-UL14:M1
|  |  | -T2-T01-W | [5 empty] | Trafostandbeseilung / -verkabelung
|  |  | -T2-T01-WB1 | [5 empty] | Trafostandbeseilung Abschnitt 1 |  | PT
|  |  |  | -T2-T01-WB1-XB1 |  |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss | -T2-T01-WB1-XB1:1 |  |  | zur HS-Klemme N1 am Trafo (-T2-T01-TA112:N1)
|  |  |  | -T2-T01-WB1-W1 |  |  |  |  | Seil 1
|  |  |  | -T2-T01-WB1-XB2 |  |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss | -T2-T01-WB1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss Ableiter ( -T2-T01-FA1:1)
|  |  |  | -T2-T01-WB1-XC1 |  |  |  |  | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss | -T2-T01-WB1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Ableiter unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -T2-T01-WB1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  | -T2-T01-WG •• | [5 empty] | Trafostandverkabelung Abschnitt 2 (STK-Kabel) |  | ST
[9 empty] | Drehstromkabel zum Transformator -TA112 |  |  |  | siehe -A1-WD3
|  |  | -T2-T01-WG1 | [5 empty] | STK für Regler Stufensteuerung |  |  |  | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T01-TA112-K1-X1 | -T2-T01-WG1-1:1 •• 16:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T01-WG1-1:2 •• 16:2
|  |  | -T2-T01-WG2 | [5 empty] | STK für Stufenstellung Analog (z.B. 1 •• 19) |  |  |  | NYCY 30x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T01-TA112-K1-X2 | -T2-T01-WG2-1:1 •• 30:1
[9 empty] | und FAE Trafo | -T2-T01-WG2-1:2 •• 30:2
|  |  | -T2-T01-WG3 | [5 empty] | STK für Stufenstellung BCD |  |  |  | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T01-TA112-K1-X3 | -T2-T01-WG3-1:1 •• 16:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T01-WG3-1:2 •• 16:2
|  |  | -T2-T01-WG4 | [5 empty] | STK für Ringstromwandler |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | zwischen -T2-T01-TA112-K2-X1 | -T2-T01-WG4-1:1 •• 4:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T01-WG4-1:2 •• 4:2
|  |  | -T2-T01-WG5 | [5 empty] | STK für Buchholzschutz + Trafomeldungen |  |  |  | NYCY 24x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T01-TA112-K2-X1 | -T2-T01-WG5-1:1 •• 24:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T01-WG5-1:2 •• 24:2
|  |  | -T2-T01-WG6 | [5 empty] | STK für Füllstandsüberwachung Trafowanne |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen Füllstandsschalter -T2-T01-UZ1-BL1-X1 | -T2-T01-WG6-1:1 •• 4:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T01-WG6-1:2 •• 4:2
|  |  | -T2-T01-A1 | [5 empty] | Leittechik zum Transformator -T2-T01-TA112 |  | ST
[9 empty] | für STK GS-Anschluss | -T2-T01-A1:1 •• 2
|  |  |  | -T2-T01-A1-B1 •• i |  |  |  |  | Schutztechnik *) |  |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
[5 empty] | -T2-T01-A1-B1 •• i-X1 •• k | [7 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | "
|  |  |  | -T2-T01-A1-S1 •• j |  |  |  |  | Steuertechnik *) (für den Trafo -TA112 und die
[5 empty] | -T2-T01-A1-S1 •• j-X1 •• k |  |  |  | Schaltgeräte -E1-Q106-QB1, -QB2, -QA1)
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn
|  |  |  | -T2-T01-A1-… | [8 empty] | *) typ- und bauartabhängig auch als Kombigeräte möglich
... ...
Ende der Darstellung für -T2-T01
|  | -T2-T02 | [6 empty] | Trafostand 02 |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 1 (Klassen von Objekten ...)
|  |  | -T2-T02-TA113 | [5 empty] | Leistungstransformator 113 |  | PT |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
[9 empty] | HS-Anschluss U1 | -T2-T02-TA113:U1 |  |  | Anschlussdarstellung für einen YNyn0-Trafo
[9 empty] | V1 | -T2-T02-TA113:V1
[9 empty] | W1 | -T2-T02-TA113:W1
[9 empty] | N1 | -T2-T02-TA113:N1
[9 empty] | US-Anschluss U2 | -T2-T02-TA113:U2
[9 empty] | V2 | -T2-T02-TA113:V2
[9 empty] | W2 | -T2-T02-TA113:W2
[9 empty] | N2 | -T2-T02-TA113:N2
[9 empty] | Trafokessel-Erdnetzanschluss 1 | -T2-T02-TA113:FE1
[9 empty] | " 2 | -T2-T02-TA113:FE2
|  |  |  | -T2-T02-TA113-K1 |  |  |  |  | Regleranschlusskasten 1 |  | ST
[5 empty] | -T2-T02-TA113-K1-X1 |  |  |  | Leiste 1, Stufensteuerung + Drehstrom |  |  |  | zwei Kabel an -X1 und ein STK für Stufensynchroni-
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T02-TA113-K1-X1:nn |  |  | sation der Trafozwillinge (zwischen -T2-T01 und -T2-T02)
[5 empty] | -T2-T02-TA113-K1-X2 |  |  |  | Leiste 2, Stufenanzeige Analog (1 •• 19)
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T02-TA113-K1-X2:nn
[5 empty] | -T2-T02-TA113-K1-X3 |  |  |  | Leiste 3, Stufenanzeige BCD
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T02-TA113-K1-X3:nn
|  |  |  | -T2-T02-TA113-K2 |  |  |  |  | Signalkasten 2
[5 empty] | -T2-T02-TA113-K2-X1 |  |  |  | Leiste 1, Stromwandler, Buchholz + Meldungen
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T02-TA113-K2-X1:nn |  |  | zwei Steuerkabel an -X1
|  |  |  | -T2-T02-TA113-U1 |  |  |  |  | Transformatorgehäuse
[5 empty] | -T2-T02-TA113-U1-UC1 |  |  |  | Transformatorkessel (mit Aktivteile und Öl)
[6 empty] | -T2-T02-TA113-U1-UC1-FZ1 |  |  | Transformatoröl
[6 empty] | -T2-T02-TA113-U1-UC1-QM1 |  |  | Auslaufventil 1
[9 empty] | Ölprobenentnahme oben | ...-TA113-U1-UC1-QM1:1
[6 empty] | -T2-T02-TA113-U1-UC1-QM2 |  |  | Auslaufventil 2
[9 empty] | Ölprobenentnahme unten | ...-TA113-U1-UC1-QM2:1
[6 empty] | -T2-T02-TA113-U1-UC1-QM3 |  |  | Schieber
[9 empty] | Entleerung | ...-TA113-U1-UC1-QM3:1
[5 empty] | -T2-T02-TA113-U1-W1 |  |  |  | Transporteinrichtungen
[6 empty] | -T2-T02-TA113-U1-W1-XR1 |  |  | Anhängestelle Ø 120 für kompletten Trafo |  |  |  | hierzu kein AKZ dargestellt
[6 empty] | -T2-T02-TA113-U1-W1-XR2 |  |  | Zugöse Ø 100 für Längs-, Quer- u. Kreisfahrt |  |  |  | "
[6 empty] | -T2-T02-TA113-U1-W1-WL1 •• 4 |  |  | Transportrollen 1 bis 4
[9 empty] | Rollenfixierung | ...-TA113-U1-W1-WL1 •• 4:M1
|  |  |  | ••• |  |  | optional |  | ggf. weitere Transformatorbestandteile |  |  |  | z.B. Stufenschalter -QA1
[9 empty] | (hersteller- oder betreiberspezifisch) |  |  |  | z.B. HS-Durchführungen -WB1-1 •• 4
z.B. Ausdehnugssytem -FL1
z.B. Luftentfeuchter -VQ1
z.B. Lüfter (unter den Radiatoren) -GQ1
|  |  | -T2-T02-U1 | [5 empty] | Transformatorfundament
|  |  |  | -T2-T02-U1-CL1 |  |  |  |  | Fundamentwanne |  | HT |  | hier als abflusslose Wanne dargstellt
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-U1-CL1:FE1 |  |  | für die Verbindung des Wannen-Fundamenterders
[10 empty] | -T2-T02-U1-CL1:FE2 |  |  | mit dem Erdnetz der Station
[9 empty] | für Erdnetzanschluss der Feuerschutzroste | -T2-T02-U1-CL1:FE3 |  |  | Die fundamentinternen, stromtragfähigen Verbindungen der
[9 empty] | " | -T2-T02-U1-CL1:FE4 |  |  | Erdnetzanschluss-Punkte werden hier nicht dargestellt,
[9 empty] | " | -T2-T02-U1-CL1:FE5 |  |  | da sie als Bestandteile des Fundamentes definiert sind.
|  |  |  | -T1-T02-U1-UL1 |  |  |  |  | Fundamenttragschenkel 1
[9 empty] | Gewindestangen | -T1-T02-U1-UL1:M1 |  |  | für Befestigung des Trag- / Schwingrahmens mit Schienen
[5 empty] | -T1-T02-U1-UL1-XR1 |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse |  |  |  | für das Trafoverziehen vom Fahrzeug auf das Fundament
|  |  |  | -T1-T02-U1-UL2 |  |  |  |  | Fundamenttragschenkel 2
[9 empty] | Gewindestangen | -T1-T02-U1-UL2:M1
[5 empty] | -T1-T02-U1-UL2-XR1 |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse
|  |  |  | -T2-T02-U1-UA1 |  |  |  |  | Trag-/ Schwingrahmen mit Schienen |  | SB
[9 empty] | Krallen (-UR) für Rollenfixierung | -T2-T02-U1-UA1:M1 •• 4 |  |  | Rollen siehe -T2-T02-TA113-W1-WL1 •• 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T02-U1-UA1:M4
[9 empty] | " " | -T2-T02-U1-UA1:M5
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-U1-UA1:FE1
[9 empty] | " | -T2-T02-U1-UA1:FE2
|  |  |  | -T2-T02-U1-FM1 |  |  |  |  | Feuerschutzroste 1 (Links) |  |  |  | feuerhemmende und begehbare Abdeckung der Wanne
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-U1-FM1:FE1
|  |  |  | -T2-T02-U1-FM2 |  |  |  |  | Feuerschutzroste 2 (Mitte)
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-U1-FM2:FE1
|  |  |  | -T2-T02-U1-FM3 |  |  |  |  | Feuerschutzroste 3 (Rechts)
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-U1-FM3:FE1
|  |  |  | -T2-T02-U1-UG1 |  |  |  |  | Pritschen / Schienen für Sekundärtechnikkabel
-T2-T02-U1-UG1:Mnn
[5 empty] | ••• |  | optional |  | ggf. weitere Darstellung der Unterstruktur |  |  |  | hier keine Detaildarstellung der Pritschen etc.
|  |  |  | -T2-T02-U1-BL1 |  |  |  |  | Füllstandsgrenzschalter |  |  |  | optional: niveauabhänige Entwässerung mit Ölfilmdetektor
-T2-T02-U1-BL1-X1
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss | -T2-T02-U1-BL1-X1:nn
|  |  |  | -T2-T02-U1-GPn optional |  |  |  |  | Entwässerungpumpe der Wanne
[5 empty] | ••• | [7 empty] | Falls die Pumpe niveauabhängig gesteuert wird, ist ein
Ölfilmdetektor erforderlich!
|  |  | -T2-T02-QBn |  |  | optional |  |  | Sternpunkttrenner oberspannungsseitig |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  |  | -T2-T02-QCn |  |  | optional |  |  | Sternpunkterder oberspannungsseitig |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  |  | -T2-T02-FA1 | [5 empty] | Sternpunktableiter oberspannungsseitig |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 | -T2-T02-FA1:1 |  |  | Ein ÜSA kat keinen Anschluss -FA1:2.
[8 empty] | # | Erdnetzanschluss | -T2-T02-FA1:FE1 |  |  | Kontrollfunkenstrecke (optional) und Isolatoren unter dem
[9 empty] | Befestigung | -T2-T02-FA1:M1 |  |  | Fuß als Bestandteil vom ÜSA definiert und deshalb
hier nicht dargestellt.
|  |  | -T2-T02-UA3 | [5 empty] | Tragstiel |  | SB |  | zu -FA1
[9 empty] | Erdnetzanschluss Geräteseite | -T2-T02-UA3:FE1 |  |  | zum Sternpunktableiter
|  |  |  | -T2-T02-UA3-XE1 |  |  |  |  | Erdungsfestpunkte zum Sternpunktableiter |  |  |  | Zwangsführung für einen mobilen Staberder
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss | -T2-T02-UA3-XE1:M1 |  |  | → Phasenfestpunkt siehe Trafostandbeseilung Abschnitt 1
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) | -T2-T02-UA3-XE1:FE1
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE1 | -T2-T02-UA3:M3
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-UA3:FE2
[8 empty] | # | Erdungsbolzen | -T2-T02-UA3:FE3
[9 empty] | Befestigung Geräteseite | -T2-T02-UA3:M1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T02-UA3:M2
|  |  | -T2-T02-UL3 | [5 empty] | Fundament |  | HT |  | zu -FA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel | -T2-T02-UL3:M1
|  |  | -T2-T02-U2 | [5 empty] | Kabelableitmodul unterspannungsseitig
|  |  |  | -T2-T02-U2-QC1 |  |  |  |  | Erdungsschalter 1 |  | PT
[9 empty] | Befestigung | -T2-T02-U2-QC1:M1
[5 empty] | -T2-T02-U2-QC1-1 |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | Pol-Anschluss | -T2-T02-U2-QC1-1:1
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-U2-QC1-1:FE1
[5 empty] | -T2-T02-U2-QC1-2 |  |  |  | Pol 2
-T2-T02-U2-QC1-2:1
-T2-T02-U2-QC1-2:FE1
[5 empty] | -T2-T02-U2-QC1-3 |  |  |  | Pol 3
-T2-T02-U2-QC1-3:1
[10 empty] | -T2-T02-U2-QC1-3:FE1 |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
| optional |  |  | -T2-T02-U2-BAn |  |  |  |  | Spannungswandler unterspannungsseitig |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
| optional |  |  | -T2-T02-U2-BCn |  |  |  |  | Stromwandler " |  |  |  | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
| optional |  |  | -T2-T02-U2-Fn |  |  |  |  | Phasenableiter "
| optional |  |  | -T2-T02-U2-Fn |  |  |  |  | Sternpunktableiter "
| optional |  |  | -T2-T02-U2-QBn |  |  |  |  | Sternpunkttrenner "
| optional |  |  | -T2-T02-U2-QCn |  |  |  |  | Sternpunkterder "
| optional |  |  | -T2-T02-U2-Rn |  |  |  |  | Sternpunkterdungswiderstand " |  |  |  | kann alternativ einer KE-Anlage zugeordnet werden
|  |  |  | -T2-T02-U2-WB1 |  |  |  |  | Stromschiene 1
|  |  |  | -T2-T02-U2-WB1-1 |  |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | zum Lamellenband am US-Anschluss U2 | -T2-T02-U2-WB1-1:1
[9 empty] | zum Anschluss Erdungsschalter | -T2-T02-U2-WB1-1:2
[9 empty] | Energiekabel zur 25 kV Schaltanlage | -T2-T02-U2-WB1-1:3 |  |  | siehe -J2-Q... (noch nicht beplant)
[9 empty] | Befestigung am Stützer | -T2-T02-U2-WB1-1:M1 •• n |  |  | hier sind n = 4 Stützisolatoren eingesetzt
|  |  |  | -T2-T02-U2-WB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
-T2-T02-U2-WB1-2:1
-T2-T02-U2-WB1-2:2
-T2-T02-U2-WB1-2:3
-T2-T02-U2-WB1-2:M1 •• n
|  |  |  | -T2-T02-U2-WB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-T2-T02-U2-WB1-3:1
-T2-T02-U2-WB1-3:2
-T2-T02-U2-WB1-3:3
-T2-T02-U2-WB1-3:M1 •• n
|  |  |  | -T1-T02-U2-WB2 |  |  |  |  | Lamellenband (zw. Stromschiene und Trafo)
|  |  |  | -T1-T02-U2-WB2-1 |  |  |  |  | Pol 1,
[9 empty] | zum US-Anschluss U2 | -T1-T02-U2-WB2-W1-1:1
[9 empty] | zur Stromschiene des Kabelableitmoduls | -T1-T02-U2-WB2-W1-1:2
|  |  |  | -T1-T02-U2-WB2-2 |  |  |  |  | Pol 2
-T1-T02-U2-WB2-W2-1:1
-T1-T02-U2-WB2-W2-1:2
|  |  |  | -T1-T02-U2-WB2-3 |  |  |  |  | Pol 3
-T1-T02-U2-WB2-W3-1:1
-T1-T02-U2-WB2-W3-1:2
|  |  |  | -T2-T02-U2-RU2-1 |  |  |  |  | Vogelschutzabdeckung der Stromschienen
|  |  |  | -T2-T02-U2-RU2-2 |  |  |  |  | "
|  |  |  | -T2-T02-U2-RU2-3 |  |  |  |  | "
|  |  |  | -T2-T02-U2-UB1-1 •• UBn-1 |  |  |  |  | Pol 1, Stützer Trafo Anschlussschienen
[9 empty] | Befestigung Stromschienenseite | -T2-T02-U2-UB1-1 •• UBn-1:M1
[9 empty] | Befestigung Gerüstseite | -T2-T02-U2-UB1-1 •• UBn-1:M2
|  |  |  | -T2-T02-U2-UB1-2 •• UBn-2 |  |  |  |  | Pol 2
-T2-T02-U2-UB1-2 •• UBn-2:M1
-T2-T02-U2-UB1-2 •• UBn-2:M2
|  |  |  | -T2-T02-U2-UB1-3 •• UBn-3 |  |  |  |  | Pol 3
-T2-T02-U2-UB1-3 •• UBn-3:M1
-T2-T02-U2-UB1-3 •• UBn-3:M2
|  |  |  | -T2-T02-U2-UA1 |  |  |  |  | Kabelableitgerüst
[5 empty] | -T2-T02-U2-UA1-UA1 |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T02-U2-UA1-UA1:M1
[5 empty] | -T2-T02-U2-UA1-UA2 |  |  |  | Tragstiel 2
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T02-U2-UA1-UA2:M1
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -T2-T02-U2-UA1-UA2:FE1
[5 empty] | -T2-T02-U2-UA1-UA3 |  |  |  | Tragstiel 3
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T02-U2-UA1-UA3:M1
[5 empty] | -T2-T02-U2-UA1-UA4 |  |  |  | Tragstiel 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite | -T2-T02-U2-UA1-UA4:M1
[5 empty] | -T2-T02-U2-UA1-UAn |  |  |  | ggf. weitere Darstellung Unterstruktur -UA1 |  |  |  | Hier keine Darstellung der Querstreben, Diagonalen, ...
[9 empty] | ... ... ... | -T2-T02-U2-UA1-UAn:M... |  |  | und deren Befestigungen.
[5 empty] | -T2-T02-U2-UA1-UB1 |  |  |  | Befestigung 25 kV Energiekabel |  |  |  | bestehend aus 5 Schienen mit 11 Kabelschellen
-T2-T02-U2-UA1-UB1:Mkn
[9 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -T2-T02-U2-UA1:FE1
[9 empty] | " | -T2-T02-U2-UA1:FE2
[9 empty] | " | -T2-T02-U2-UA1:FE3
[5 empty] | -T2-T02-U2-UA1-UG1 |  |  |  | Befestigung Sekundärtechnikkabel |  |  |  | bestehend aus Schienen und Pritschen
-T2-T02-U2-UA1-UG1:Mkn
[9 empty] | Befestigung Stützer | -T2-T02-U2-UA1:M51 •• 62 |  |  | hier insgesamt 3 x 4 = 12 Stützer, siehe -UB1-1 •• UBn-3
[9 empty] | Befestigung Erdungsschalter | -T2-T02-U2-UA1:M4
[9 empty] | Erdnetzanschluss-Erdungsschalter | -T2-T02-U2-UA1:FE4 •• 6 |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
|  |  | -T2-T02-UL11 | [5 empty] | Fundament 1 |  | HT |  | zu -U2
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 | -T2-T02-UL11:M1
|  |  | -T2-T02-UL12 | [5 empty] | " 2
[9 empty] | " 2 | -T2-T02-UL12:M1
|  |  | -T2-T02-UL13 | [5 empty] | " 3
[9 empty] | " 3 | -T2-T02-UL13:M1
|  |  | -T2-T02-UL14 | [5 empty] | " 4
[9 empty] | " 4 | -T2-T02-UL14:M1
|  |  | -T2-T02-W | [5 empty] | Trafostandbeseilung / -verkabelung
|  |  | -T2-T02-WB1 | [5 empty] | Trafostandbeseilung Abschnitt 1 |  | PT
|  |  |  | -T2-T02-WB1-XB1 |  |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss | -T2-T02-WB1-XB1:1 |  |  | zur HS-Klemme N1 am Trafo (-T2-T02-TA113:N1)
|  |  |  | -T2-T02-WB1-W1 |  |  |  |  | Seil 1
|  |  |  | -T2-T02-WB1-XB2 |  |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss | -T2-T02-WB1-XB2:1 |  |  | zum HS-Anschluss Ableiter ( -T2-T02-FA1:1)
|  |  |  | -T2-T02-WB1-XC1 |  |  |  |  | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss | -T2-T02-WB1-XC1:1 |  |  | am HS-Anschluss Ableiter unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders | -T2-T02-WB1-XC1:FE |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung
|  |  | -T2-T02-WG •• | [5 empty] | Trafostandverkabelung Abschnitt 2 (STK-Kabel) |  | ST
[9 empty] | Drehstromkabel zum Transformator -TA113 |  |  |  | siehe -A1-WD4
|  |  | -T2-T02-WG1 | [5 empty] | STK für Regler Stufensteuerung |  |  |  | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T02-TA113-K1-X1 | -T2-T02-WG1-1:1 •• 16:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T02-WG1-1:2 •• 16:2
|  |  | -T2-T02-WG2 | [5 empty] | STK für Stufenstellung Analog (z.B. 1 •• 19) |  |  |  | NYCY 30x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T02-TA113-K1-X2 | -T2-T02-WG2-1:1 •• 30:1
[9 empty] | und FAE Trafo | -T2-T02-WG2-1:2 •• 30:2
|  |  | -T2-T02-WG3 | [5 empty] | STK für Stufenstellung BCD |  |  |  | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T02-TA113-K1-X3 | -T2-T02-WG3-1:1 •• 16:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T02-WG3-1:2 •• 16:2
|  |  | -T2-T02-WG4 | [5 empty] | STK für Ringstromwandler |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | zwischen -T2-T02-TA113-K2-X1 | -T2-T02-WG4-1:1 •• 4:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T02-WG4-1:2 •• 4:2
|  |  | -T2-T02-WG5 | [5 empty] | STK für Buchholzschutz + Trafomeldungen |  |  |  | NYCY 24x2,5
[9 empty] | zwischen -T2-T02-TA113-K2-X1 | -T2-T02-WG5-1:1 •• 24:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T02-WG5-1:2 •• 24:2
|  |  | -T2-T02-WG6 | [5 empty] | STK für Füllstandsüberwachung Trafowanne |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen Füllstandsschalter -T2-T02-UZ1-BL1-X1 | -T2-T02-WG6-1:1 •• 4:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -T2-T02-WG6-1:2 •• 4:2
|  |  | -T2-T02-A1 | [5 empty] | Leittechik zum Transformator -T2-T02-TA113 |  | ST
[9 empty] | für STK GS-Anschluss | -T2-T02-A1:1 •• 2
|  |  |  | -T2-T02-A1-B1 •• i |  |  |  |  | Schutztechnik *) |  |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
[5 empty] | -T2-T02-A1-B1 •• i-X1 •• k | [7 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | "
|  |  |  | -T2-T02-A1-S1 •• j |  |  |  |  | Steuertechnik *) (für den Trafo -TA112 und die
[5 empty] | -T2-T02-A1-S1 •• j-X1 •• k |  |  |  | Schaltgeräte -E1-Q106-QB1, -QB2, -QA1)
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-Q101-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn
|  |  |  | -T2-T02-A1-… | [8 empty] | *) typ- und bauartabhängig auch als Kombigeräte möglich
... ...
Ende der Darstellung für -T2-T02
|  | -T2-W | [6 empty] | Umspannanlagenbeseilung / -verkabelung
|  | -T2-WG1 | [6 empty] | STK Stufensynchronisation Trafozwillinge |  |  |  | Zur Überwachung der sychronen Stufenstellungen der
[9 empty] | STK-Ende 1 zum -T2-T01-TA112-K1 | -T2-WG1-1 •• 30:1 |  |  | Trafozwillinge und Reglerantriebsabschaltung bei einer
[9 empty] | STK-Ende 2 zum -T2-T02-TA113-K1 | -T2-WG1-1 •• 30:2 |  |  | Gleichlaufstörung.
Ende der Darstellung für -T2
• Änderungen etc. die mehrere Blätter betreffen sind nur unter -Q101_LtgF oder -T1_Trafo notiert worden!
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 21.05.2018

## -WA1+2_SS1+2
zur Bezeichnungssystematik der SS-Bestandteile
[11 empty] | Sammelschienen-Rohr Abschnitt Nr.: | 1 2 3
[11 empty] | Halter (Rohrträgerklemme) Nr.: | 1 4
[11 empty] | Strombrücke (s. #_Detail) Nr.: | 12 23
[11 empty] | Expansionsklemme Nr.: | 2 3
[11 empty] | Isolatorgruppe (Stützergruppe) Nr.: | 1 2 3 4
[11 empty] | Tragkonstruktionsgruppe Nr.: | 1 2 3 4
[11 empty] | Fundament Nr.: | 1 2 3 4
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  | Klartextbezeichnungen | Anschlusskennzeichen |  |  |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [6 empty] | Station Tüssen |  |  |  |  | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1 + 9.3: RKZ des obersten Knoten
| -E1 | [5 empty] | 110 kV Schaltanlage 1 |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
|  | -E1-WA |  |  |  |  | Sammelschiene |  |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
[9 empty] | PT |  |  | -WA ist ein RKZ, vgl. DIN EN 81346-1, Kap. 6.2.1
|  | -E1-WA1 |  |  |  |  | Sammelschiene (SS) 1
Bauart: obenliegende Rohr-SS
|  |  | -E1-WA1-UBn / -Un / -ULn |  |  |  | Isolatoren / Traggerüste / Fundamente
|  |  | -E1-WA1-UB1 |  |  |  | Isolatorgruppe 1 *) |  | PT
|  |  |  | -E1-WA1-UB1-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA1-UB1-1:M1 |  |  |  | HS-seitig ein (nicht zwei) mechanischer (und nicht
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA1-UB1-1:M2 |  |  |  | elektrischer) Anschluss für das Rohr!
|  |  |  | -E1-WA1-UB1-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA1-UB1-2:M1
[8 empty] | -E1-WA1-UB1-2:M2 |  |  |  | *) Anmerkung:
|  |  |  | -E1-WA1-UB1-3 |  |  | Pol 3 |  |  |  |  | Die Isolatorgruppe -E1-WA1-UB1 könnte z.B. durch
[8 empty] | -E1-WA1-UB1-3:M1 |  |  |  | einen Längstrenner -QB1 ersetzt werden, ohne das
[8 empty] | -E1-WA1-UB1-3:M2 |  |  |  | diese Darstellungssystematik geändert werden müsste!
|  |  | -E1-WA1-U1 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 1 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA1-UB1
|  |  |  | -E1-WA1-U1-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA1-U1-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA1-U1-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA1-U1-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA1-U1-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA1-U1-UA1 |  |  | Tragstiel |  |  |  |  | In dieser Konstruktion ist kein 2. Targstiel erforderlich.
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA1-U1-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA1-U1-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA1-U1-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA1-U1-UA1:M2
|  |  | -E1-WA1-UL1 |  |  |  | Fundament |  | HT |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA1-U1
[7 empty] | Befestigung für Tragstiel | -E1-WA1-UL1:M1
|  |  | -E1-WA1-UB2 |  |  |  | Isolatorgruppe 2 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA1-UB2-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA1-UB2-1:M1
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA1-UB2-1:M2
|  |  |  | -E1-WA1-UB2-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA1-UB2-2:M1
-E1-WA1-UB2-2:M2
|  |  |  | -E1-WA1-UB2-3 |  |  | Pol 3
-E1-WA1-UB2-3:M1
-E1-WA1-UB2-3:M2
|  |  | -E1-WA1-U2 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 2 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA1-UB2
|  |  |  | -E1-WA1-U2-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA1-U2-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA1-U2-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA1-U2-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA1-U2-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA1-U2-UA1 |  |  | Tragstiel
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA1-U2-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA1-U2-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA1-U2-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA1-U2-UA1:M2
|  |  | -E1-WA1-UL2 |  |  |  | Fundament |  | HT |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA1-U2
-E1-WA1-UL2:M1
|  |  | -E1-WA1-UB3 |  |  |  | Isolatorgruppe 3 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA1-UB3-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA1-UB3-1:M1
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA1-UB3-1:M2
|  |  |  | -E1-WA1-UB3-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA1-UB3-2:M1
-E1-WA1-UB3-2:M2
|  |  |  | -E1-WA1-UB3-3 |  |  | Pol 3
-E1-WA1-UB3-3:M1
-E1-WA1-UB3-3:M2
|  |  | -E1-WA1-U3 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 3 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA1-UB3
|  |  |  | -E1-WA1-U3-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA1-U3-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA1-U3-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA1-U3-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA1-U3-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA1-U3-UA1 |  |  | Tragstiel
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA1-U3-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA1-U3-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA1-U3-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA1-U3-UA1:M2
|  |  | -E1-WA1-UL3 |  |  |  | Fundament
[8 empty] | -E1-WA1-UL3:M1 |  |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA1-U3
|  |  | -E1-WA1-UB4 |  |  |  | Isolatorgruppe 4 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA1-UB4-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA1-UB4-1:M1
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA1-UB4-1:M2
|  |  |  | -E1-WA1-UB4-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA1-UB4-2:M1
-E1-WA1-UB4-2:M2
|  |  |  | -E1-WA1-UB4-3 |  |  | Pol 3
-E1-WA1-UB4-3:M1
-E1-WA1-UB4-3:M2
|  |  | -E1-WA1-U4 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 4 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA1-UB4
|  |  |  | -E1-WA1-U4-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA1-U4-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA1-U4-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA1-U4-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA1-U4-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA1-U4-UA1 |  |  | Tragstiel
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA1-U4-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA1-U4-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA1-U4-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA1-U4-UA1:M2
-E1-WA1-UA41:M2
|  |  | -E1-WA1-UL4 |  |  |  | Fundament |  |  |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA1-U4
[8 empty] | -E1-WA1-UL4:M1 | HT
|  |  | -E1-WA1-1 •• 3-Wn / -XBn |  |  |  | SS-Rohre / Halter und Expansionsklemmen
|  |  | -E1-WA1-1 |  |  |  | SS 1, Pol 1 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA1-1-W1 |  |  | Sammelschienenrohr 1 |  |  |  |  | Rohre inkl. Dämpfungsseile und Endkappen
[7 empty] | Befestigung am Halter 1 | -E1-WA1-1-W1:M1 |  |  |  | Physikalisch ist dieser Anschluss nur ein bestimmtes
[7 empty] | Befestigung an Expansionsklemme 2 | -E1-WA1-1-W1:M2 |  |  |  | Ringsegment des SS-Rohrs (ohne Bohrung, Lasche, etc).
[7 empty] | Anschluss von Q101 | -E1-WA1-1-W1:1 |  |  | x | siehe T-Klemmen -E1-Q101-WB1-1-XB1:1
[7 empty] | " Q102 | -E1-WA1-1-W1:2 |  |  |  | siehe T-Klemmen -E1-Q102-WB1-1-XB1:1
|  |  |  | -E1-WA1-1-XB1 |  | # | SS-Rohr Halter 1 |  |  |  |  | Foto dazu rechts neben -E1-Q101-WB1-2
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA1-1-XB1:M1
[7 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-WA1-1-XB1:M2
|  |  |  | -E1-WA1-1-XB2 |  | # | Expansionsklemme° 2
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA1-1-XB2:M1 |  |  |  | zu :M1 siehe in #_Detail die Detailvariante 1 oder 2
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 2 | -E1-WA1-1-XB2:M2 |  |  |  | zu :M2 " " "
[7 empty] | zum Stützisolator 2 | -E1-WA1-1-XB2:M3
|  |  |  | -E1-WA1-1-W2 |  |  | Sammelschienenrohr 2 |  |  |  |  | SS-Rohre, Expansionsklemme
[7 empty] | Befestigung an Expansionsklemme 2 | -E1-WA1-1-W2:M1 |  |  |  | inkl. Strombrücke, Stützer:
[7 empty] | " " 3 | -E1-WA1-1-W2:M2
[7 empty] | Anschluss von Q103 | -E1-WA1-1-W2:1
[7 empty] | " Q104 | -E1-WA1-1-W2:2 |  |  |  | K-Seite der Kupplung
|  |  |  | -E1-WA1-1-XB3 |  |  | Expansionsklemme° 3
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA1-1-XB3:M1
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 2 | -E1-WA1-1-XB3:M2
[7 empty] | zum Stützisolator 3 | -E1-WA1-1-XB3:M3
|  |  |  | -E1-WA1-1-W3 |  |  | Sammelschienenrohr 3
[7 empty] | Befestigung an Expansionsklemme 3 | -E1-WA1-1-W2:M1
[7 empty] | Befestigung am Halter 4 | -E1-WA1-1-W2:M2
Hier ohne Anschluss, da die L-Seite der Kupplung an SS 2.
[7 empty] | Anschluss von Q106 | -E1-WA1-1-W2:2 |  |  |  | Des Weiteren ist die Darstellung ohne „blaue
|  |  |  | -E1-WA1-1-XB4 |  |  | SS-Rohr Halter 4 |  |  |  |  | Anschlüsse" an den SS-Rohren + Expansionsklemmen!
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 3 | -E1-WA1-1-XB4:M1
[7 empty] | zum Stützisolator 4 | -E1-WA1-1-XB4:M2
|  |  | -E1-WA1-2 |  |  |  | Pol 2
|  |  |  | -E1-WA1-2-W1 |  |  | Sammelschienenrohr 1 |  |  |  |  | Die SS-Rohre sind ab hier ohne Anschlüsse dargestellt!!
|  |  |  | -E1-WA1-2-XB1 |  |  | SS-Rohr Halter 1
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA1-2-XB1:M1
[7 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-WA1-2-XB1:M2
|  |  |  | -E1-WA1-2-XB2 |  |  | Expansionsklemme° 2 |  |  |  |  | Links ist die Expansionsklemme als "Typical" (°) dargestellt
[7 empty] | zum Stützisolator 2 | -E1-WA1-2-XB2:M3
|  |  |  | -E1-WA1-2-W2 |  |  | Sammelschienenrohr 2
|  |  |  | -E1-WA1-2-XB3 |  |  | Expansionsklemme° 3
-E1-WA1-2-XB3:M3
|  |  |  | -E1-WA1-2-W3 |  |  | Sammelschienenrohr 3
|  |  |  | -E1-WA1-2-XB4 |  |  | SS-Rohr Halter 4
-E1-WA1-2-XB4:M1
-E1-WA1-2-XB4:M2
|  |  | -E1-WA1-3 |  |  |  | Pol 3
|  |  |  | -E1-WA1-3-W1 |  |  | Sammelschienenrohr 1
|  |  |  | -E1-WA1-3-XB1 |  |  | SS-Rohr Halter 1
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA1-3-XB1:M1
[7 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-WA1-3-XB1:M2
|  |  |  | -E1-WA1-3-XB2 |  |  | Expansionsklemme° 2
[7 empty] | zum Stützisolator 2 | -E1-WA1-3-XB2:M3
|  |  |  | -E1-WA1-3-W2 |  |  | Sammelschienenrohr 2
|  |  |  | -E1-WA1-3-XB3 |  |  | Expansionsklemme° 3
-E1-WA1-3-XB3:M3
|  |  |  | -E1-WA1-3-W3 |  |  | Sammelschienenrohr 3
|  |  |  | -E1-WA1-3-XB4 |  |  | SS-Rohr Halter 4
-E1-WA1-3-XB4:M1
-E1-WA1-3-XB4:M2
|  |  | -E1-WA1-QC1 |  |  |  | Sammelschienenerdungstrenner (SSET) 1
Der SSET 1 ist im Produktaspekt ein Bestandteil vom
SST 1 im Feld -E1-Q102 und deshalb dort dargestellt!
... weitere Erläuterungen hierzu siehe -E1-Q102-QC1
Ende der Darstellung für -WA1
|  | -E1-WA2 |  |  |  |  | Sammelschiene (SS) 2
|  |  | -E1-WA2-UBn / -Un / -ULn |  |  |  | Isolatoren / Traggerüste / Fundamente
|  |  | -E1-WA2-UB1 |  |  |  | Isolatorgruppe 1 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA2-UB1-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA2-UB1-1:M1 |  |  |  | HS-seitig ein (nicht zwei) mechanischer (und nicht
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA2-UB1-1:M2 |  |  |  | elektrischer) Anschluss für das Rohr!
|  |  |  | -E1-WA2-UB1-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA2-UB1-2:M1
-E1-WA2-UB1-2:M2
|  |  |  | -E1-WA2-UB1-3 |  |  | Pol 3
-E1-WA2-UB1-3:M1
-E1-WA2-UB1-3:M2
|  |  | -E1-WA2-U1 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 1 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA2-UB1
|  |  |  | -E1-WA2-U1-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA2-U1-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA2-U1-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA2-U1-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA2-U1-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA2-U1-UA1 |  |  | Tragstiel
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA2-U1-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA2-U1-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA2-U1-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA2-U1-UA1:M2
|  |  | -E1-WA2-UL1 |  |  |  | Fundament |  | HT |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA2-U1
[7 empty] | Befestigung für Tragstiel | -E1-WA2-UL1:M1
|  |  | -E1-WA2-UB2 |  |  |  | Isolatorgruppe 2 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA2-UB2-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA2-UB2-1:M1
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA2-UB2-1:M2
|  |  |  | -E1-WA2-UB2-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA2-UB2-2:M1
-E1-WA2-UB2-2:M2
|  |  |  | -E1-WA2-UB2-3 |  |  | Pol 3
-E1-WA2-UB2-3:M1
-E1-WA2-UB2-3:M2
|  |  | -E1-WA2-U2 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 2 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA2-UB2
|  |  |  | -E1-WA2-U2-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA2-U2-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA2-U2-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA2-U2-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA2-U2-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA2-U2-UA1 |  |  | Tragstiel
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA2-U2-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA2-U2-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA2-U2-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA2-U2-UA1:M2
|  |  | -E1-WA2-UL2 |  |  |  | Fundament |  | HT |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA2-U2
-E1-WA2-UL2:M1
|  |  | -E1-WA2-UB3 |  |  |  | Isolatorgruppe 3 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA2-UB3-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA2-UB3-1:M1
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA2-UB3-1:M2
|  |  |  | -E1-WA2-UB3-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA2-UB3-2:M1
-E1-WA2-UB3-2:M2
|  |  |  | -E1-WA2-UB3-3 |  |  | Pol 3
-E1-WA2-UB3-3:M1
-E1-WA2-UB3-3:M2
|  |  | -E1-WA2-U3 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 3 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA2-UB3
|  |  |  | -E1-WA2-U3-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA2-U3-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA2-U3-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA2-U3-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA2-U3-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA2-U3-UA1 |  |  | Tragstiel
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA2-U3-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA2-U3-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA2-U3-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA2-U3-UA1:M2
|  |  | -E1-WA2-UL3 |  |  |  | Fundament
[8 empty] | -E1-WA2-UL3:M1 |  |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA2-U3
|  |  | -E1-WA2-UB4 |  |  |  | Isolatorgruppe 4 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA2-UB4-1 |  |  | Stützisolator Pol 1
[6 empty] | # | Befestigung Rohr-Halter 1 | -E1-WA2-UB4-1:M1
[7 empty] | Befestigung | -E1-WA2-UB4-1:M2
|  |  |  | -E1-WA2-UB4-2 |  |  | Pol 2
-E1-WA2-UB4-2:M1
-E1-WA2-UB4-2:M2
|  |  |  | -E1-WA2-UB4-3 |  |  | Pol 3
-E1-WA2-UB4-3:M1
-E1-WA2-UB4-3:M2
|  |  | -E1-WA2-U4 |  |  |  | Tragkonstruktionsgruppe 4 |  | SB |  |  | zur Isolatorgruppe -E1-WA2-UB4
|  |  |  | -E1-WA2-U4-UA3 |  |  | Querriegel unter der Stützergruppe
[7 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 | -E1-WA2-U4-UA3:M1
[7 empty] | Pol 2 | -E1-WA2-U4-UA3:M2
[7 empty] | Pol 3 | -E1-WA2-U4-UA3:M3
[7 empty] | Befestigung Tragstielseite | -E1-WA2-U4-UA3:M4
|  |  |  | -E1-WA2-U4-UA1 |  |  | Tragstiel
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -E1-WA2-U4-UA1:PE1
[7 empty] | Erdungsbolzen | -E1-WA2-U4-UA1:PE2
[7 empty] | Befestigung Querriegelseite | -E1-WA2-U4-UA1:M1
[7 empty] | Befestigung Fundamentseite | -E1-WA2-U4-UA1:M2
-E1-WA2-UA41:M2
|  |  | -E1-WA2-UL4 |  |  |  | Fundament |  |  |  |  | zur Tragkonstruktionsgruppe -E1-WA2-U4
[8 empty] | -E1-WA2-UL4:M1 | HT
|  |  | -E1-WA2-1 •• 3-Wn / -XBn |  |  |  | SS-Rohre / Halter und Expansionsklemmen
|  |  | -E1-WA2-1 |  |  |  | SS 2, Pol 1 |  | PT
|  |  |  | -E1-WA2-1-W1 |  |  | Sammelschienenrohr 1 |  |  |  |  | Rohre inkl. Dämpfungsseile, Endkappen, (Eistrennklemmen)
|  |  |  | -E1-WA2-1-XB1 |  | # | SS-Rohr Halter 1
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA2-1-XB1:M1 |  |  |  | Die SS-Rohre sind ohne Anschlüsse dargestellt!!
[7 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-WA2-1-XB1:M2
|  |  |  | -E1-WA2-1-XB2 |  | # | Expansionsklemme° 2 |  |  |  |  | Hier ist die Expansionsklemme als "Typical" (°) dargestellt
[7 empty] | zum Stützisolator 2 | -E1-WA2-1-XB2:M3
|  |  |  | -E1-WA2-1-W2 |  |  | Sammelschienenrohr 2
|  |  |  | -E1-WA2-1-XB3 |  |  | Expansionsklemme° 3
-E1-WA2-1-XB3:M3
|  |  |  | -E1-WA2-1-W3 |  |  | Sammelschienenrohr 3
|  |  |  | -E1-WA2-1-XB4 |  |  | SS-Rohr Halter 4
-E1-WA2-1-XB4:M1
-E1-WA2-1-XB4:M2
|  |  | -E1-WA2-2 |  |  |  | Pol 2
|  |  |  | -E1-WA2-2-W1 |  |  | Sammelschienenrohr 1
|  |  |  | -E1-WA2-2-XB1 |  |  | SS-Rohr Halter 1
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA2-2-XB1:M1
[7 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-WA2-2-XB1:M2
|  |  |  | -E1-WA2-2-XB2 |  |  | Expansionsklemme° 2
[7 empty] | zum Stützisolator 2 | -E1-WA2-2-XB2:M3
|  |  |  | -E1-WA2-2-W2 |  |  | Sammelschienenrohr 2
|  |  |  | -E1-WA2-2-XB3 |  |  | Expansionsklemme° 3
-E1-WA2-2-XB3:M3
|  |  |  | -E1-WA2-2-W3 |  |  | Sammelschienenrohr 3
|  |  |  | -E1-WA2-2-XB4 |  |  | SS-Rohr Halter 4
-E1-WA2-2-XB4:M1
-E1-WA2-2-XB4:M2
|  |  | -E1-WA2-3 |  |  |  | Pol 3
|  |  |  | -E1-WA2-3-W1 |  |  | Sammelschienenrohr 1
|  |  |  | -E1-WA2-3-XB1 |  |  | SS-Rohr Halter 1
[7 empty] | am Sammelschienenrohr 1 | -E1-WA2-3-XB1:M1
[7 empty] | zum Stützisolator 1 | -E1-WA2-3-XB1:M2
|  |  |  | -E1-WA2-3-XB2 |  |  | Expansionsklemme° 2
[7 empty] | zum Stützisolator 2 | -E1-WA2-3-XB2:M3
|  |  |  | -E1-WA2-3-W2 |  |  | Sammelschienenrohr 2
|  |  |  | -E1-WA2-3-XB3 |  |  | Expansionsklemme° 3
-E1-WA2-3-XB3:M3
|  |  |  | -E1-WA2-3-W3 |  |  | Sammelschienenrohr 3
|  |  |  | -E1-WA2-3-XB4 |  |  | SS-Rohr Halter 4
-E1-WA2-3-XB4:M1
-E1-WA2-3-XB4:M2
|  |  | -E1-WA2-QC1 |  |  |  | Sammelschienenerdungstrenner (SSET) 2
Der SSET 2 ist im Produktaspekt ein Bestandteil vom
SST 2 im Feld -E1-Q102 und deshalb dort dargestellt!
... weitere Erläuterungen hierzu siehe -E1-Q102-QC1
Ende der Darstellung für -WA2
|  |  | -E1-WA-A1 / -WGn |  |  |  | Leit- und Sekundärtechik zur SS
|  |  | -E1-WA-A1 |  |  |  | Leittechik zur Sammelschiene |  | ST
[7 empty] | für STK GS-Anschluss | -E1-WA-A1:1 •• 2
|  |  |  | -E1-WA-A1-B1 •• i |  |  | Schutztechnik (z.B. SS-Diff-Schutz optional)
-E1-WA-A1-B1 •• i-X1 •• k
[7 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-WA-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-WA-A1-S1 •• j |  |  | Steuertechnik SSET 1 + 2 (FAE SS) |  |  |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
[5 empty] | -E1-WA-A1-S1 •• j-X1 •• k | [6 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
[7 empty] | für STK-Anschlüsse | -E1-WA-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn
|  |  |  | -E1-WA-A1-… | [7 empty] | "
... ...
[7 empty] | für STK-Anschlüsse | ... ... ...
|  |  | -E1-WA-WG |  |  |  | Steuertechnikkabel (STK) der SSET
ST
|  |  | Dieses STK ist dargestellt im Blatt |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
|  |  | -W0068_Station-IG EVU unter -E1-WG2 |  |  |  | zwischen -QC1 / SSET 1 | -E1-WG2-1:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe -E1-Q102-QC1-M1-X1:kn
[7 empty] | und FAE-Sammelschiene | -E1-WG2-1:2 •• 16:2 |  |  |  | siehe -E1-WA-A1-S1 ...
|  |  | Dieses STK ist dargestellt im Blatt |  |  |  | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
|  |  | -W0068_Station-IG EVU unter -E1-WG3 |  |  |  | zwischen -QC2 / SSET 2 | -E1-WG3-1:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe -E1-Q102-QC2-M1-X1:kn
[7 empty] | und FAE-Sammelschiene | -E1-WG3-1:2 •• 16:2 |  |  |  | siehe -E1-WA-A1-S1 ...
Ende der Darstellung für -WA
Ende der Darstellung für -E1
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 22.05.2018

## -J1_25kV-SA
Anmerkung zu dieser Montagedokumentation:
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  | Klartextbezeichnungen | Anschlusskennzeichen |  |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [5 empty] | # | Station: Tüssen |  |  |  | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1: kein RKZ des obersten Knoten
| -J1 | [5 empty] | 25 kV Schaltanlage (SA) 1 |  |  | !! | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
? | [6 empty] | ÜSB einer ähnlichen SA s.u. *) |  |  |  | Metallgekapselte Schaltanlage mit Einfachsammelschienen
[7 empty] | Druckentlastung + Sammelschienen |  |  |  | (ESS) und Längskupplung (LK), Beispiel-Zeichnung s.u.
|  | -J1-R1 |  |  |  |  | Druckentlastungsklappe 1 |  | SB |  | zum Ausblasen heißer Lichtbogengase ins Freie
[7 empty] | Befestigung an Außenwand der SA | -J1-R1:M1 |  |  | Anschluss :M1 für Verschraubung an der Außenwand
[7 empty] | Befestigung am Druckentlastungskanal 1 | -J1-R1:M2 |  |  | Anschluss :M2 für Verschraubung am Druckentl.kanal
|  | -J1-R2 |  |  |  |  | Druckentlastungsklappe 2 |  |  |  | (:Mn steht für Einzel- oder Mehrfachverschraubungen)
[7 empty] | Befestigung an Außenwand der SA | -J1-R2:M1
[7 empty] | Befestigung am Druckentlastungskanal 2 | -J1-R2:M2
|  | -J1-WM1 |  |  |  |  | Druckentlastungskanal 1 |  |  |  | oberhalb der Felder 1 bis 9
[7 empty] | Befestigung an DE-Klappe 1 | -J1-WM1:M51 |  |  | Anschluss :M51 für Verschraubung an der Klappe 1
[7 empty] | Befestigung am Schatlfeld -Q1 •• 9 | -J1-WM1:M1 •• 9
|  | -J1-WM2 |  |  |  |  | Druckentlastungskanal 2 |  |  |  | oberhalb der Felder 10 bis 18
[7 empty] | Befestigung an DE-Klappe 2 | -J1-WM2:M52 |  |  | Anschluss :M52 für Verschraubung an der Klappe 2
[7 empty] | Befestigung am Schatlfeld -Q10 •• 18 | -J1-WM2:M10 •• 18
|  | -J1-RS1 •• 18 |  |  | optional |  | Lichtbogenleitbleche |  |  |  | zum Personenschutz vor heißen Gasen
[7 empty] | Befestigung am Schatlfeld -Q1 •• 18 | -J1-RS1:M1 •• 18
|  | -J1-WA1 |  |  | optional |  | Sammelschiene 1 (unterteilt) |  | PT |  | Anschluss der Felder 1 bis 9
|  |  | -J1-WA1-W1 |  | optional |  | SS 1, Abschnitte 1, Pol 1:1 •• k
[8 empty] | -J1-WA1-W1 •• n-1:1 •• k |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbindung zum Feld -Q1 - usw.
|  |  | -J1-WA1-W2 |  | optional |  | SS 1, Abschnitte 2, Pol 1:k •• l
[8 empty] | -J1-WA1-W1 •• n-1:k •• l |  |  | Typ- und feldzahlabhängig kann eine lange SS in mehrere
|  |  | -J1-WA1-W3 |  | optional |  | SS 1, Abschnitte 3, Pol 1:l •• 9 |  |  |  | Montageabschnitte unterteilt sein, hier z.B. in drei.
[8 empty] | -J1-WA1-W1 •• n-1:l •• 9 |  |  | Hier nur für Pol 1 optional gezeigt, für die Pole 2 + 3
|  |  | -J1-WA1-W1 •• n |  | optional |  | SS 1, Abschnitte 1 •• n, Pol 2:1 •• 9 |  |  |  | angedeutet und im Folgenden nicht mehr dargestellt!
-J1-WA1-W1 •• n-2:1 •• 9
|  |  | -J1-WA1-W1 •• n |  | optional |  | SS 1, Abschnitte 1 •• n, Pol 3:1 •• 9
-J1-WA1-W1 •• n-3:1 •• 9
|  | -J1-WA1 |  |  |  |  | Sammelschiene 1 |  |  |  | Anschluss der Felder 1 bis 9
[7 empty] | Anschuss am Pol 1 | -J1-WA1-1:1 •• 9 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbindung zum Feld -Q1 - usw.
[7 empty] | Pol 2 | -J1-WA1-2:1 •• 9 |  |  | siehe Hinweis *)
[7 empty] | Pol 3 | -J1-WA1-3:1 •• 9
[7 empty] | Schienenbefestigung an Stützisolatoren | -J1-WA1-1:M1 •• 9 |  |  | Die Stützisolatoren sind in den Feldern werksseitig montiert
[8 empty] | -J1-WA1-2:M1 •• 9 |  |  | und werden hier nicht als eigenstädige Objekte mit
[8 empty] | -J1-WA1-3:M1 •• 9 |  |  | RKZ / AKZ gezeigt.
|  | -J1-WA2 |  |  |  |  | Sammelschiene 2 |  |  |  | Anschluss der Felder 10 bis 18
[7 empty] | Anschuss am Pol 1 | -J1-WA2-1:10 •• 18 |  |  | Anschluss :10 ist für die Verbindung zum Feld -Q10 - usw.
[7 empty] | Pol 2 | -J1-WA2-2:10 •• 18
[7 empty] | Pol 3 | -J1-WA2-3:10 •• 18
[7 empty] | Schienenbefestigung an Stützisolatoren | -J1-WA2-1:M1 •• 9
-J1-WA2-2:M1 •• 9
-J1-WA2-3:M1 •• 9
|  | -J1-WA101 •• 118 |  |  | optional, s. *) |  | Verbindungsstücke zw. SS und Schaltfeld *) |  |  |  | *) Die Notendigkeit ist typ- und bauartabhängig!
|  |  | -J1-WA101 •• 118-1 |  |  |  | Pol 1 |  |  |  | Falls nicht notwendig, könnte auch in den Schaltfeldern
[7 empty] | Anschluss zur SS | -J1-WA101 •• 118-1:1 |  |  | auf die Darstellung des Anschluss 1 verzichtet werden.
[7 empty] | Anschluss zum Feld | -J1-WA101 •• 118-1:2
|  |  | -J1-WA101 •• 118-2 |  |  |  | Pol 2 |  |  |  | ohne AKZ-Darstellung
|  |  | -J1-WA101 •• 118-3 |  |  |  | Pol 3 |  |  |  | "
|  | ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– |  |  |  |  | Block 1 mit SS 1 und Schaltfelder 1 bis 9
|  | -J1-Q1 |  |  |  |  | Schaltfeld 1 (Abzweigfeld) |  |  |  | mit den MS-Geräten: Leistungsschalter, Stromwandler,
Leitungserdungstrenner, kapazitive Spgsanzeige
|  |  | -J1-Q1-UC1 |  |  |  | Metallkapselung der energietechnischen Teile |  | PT |  | Typspezifisch auch mehrere gekapselte Räume möglich,
|  |  |  | -J1-Q1-UC1-1 |  |  | Pol 1 |  |  |  | s. u. #) Querschnittsdarstellung eines .. Schaltfeldes
[6 empty] | siehe Hinweis *) | MS-Anschluss 1 | -J1-Q1-UC1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbindung zur SS 1
[7 empty] | MS-Anschluss 2 | -J1-Q1-UC1-1:2 |  |  | Anschluss :2 ist für die Verbindung zum Abzweigkabel
|  |  |  | -J1-Q1-UC1-2 |  |  | Pol 2
-J1-Q1-UC1-2:1
-J1-Q1-UC1-2:2
|  |  |  | -J1-Q1-UC1-3 |  |  | Pol 3
-J1-Q1-UC1-3:1
-J1-Q1-UC1-3:2
[7 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -J1-Q1-UC1:FE1 •• 3
[7 empty] | Kabelbefestigungen | -J1-Q1-UC1:M1 |  |  | M1 steht für Kabelschellen etc.
|  |  | -J1-Q1-UH1 |  |  |  | Niederspannungsraum für Schutz + Steuerung |  | ST |  | Das Schutz-Leitgerät ist ein Bestandteil von -UH1!
|  |  |  | -J1-Q1-UH1-X1 |  |  | Leiste 1 |  |  |  | X1 steht hier für eine typspezifische Anzahl von Leisten
[7 empty] | für Anschluss LWL, STK + Querverdrahtung | -J1-Q1-UH1-X1:nn |  |  | STK zur Leittechnik; Querverdrahtung zum Nachbarfeld
RKZ/AKZ zur Querverdrahtung sind hier nicht dargestellt
|  |  | -J1-Q1-UA1 |  |  |  | Schalfeldrahmen |  | SB
|  |  |  | -J1-Q1-UA1-XR1 •• n |  |  | Transportösen
[7 empty] | Befestigung | -J1-Q1:M1 |  |  | Verschraubung mit Druckentlastungskanal
[8 empty] | -J1-Q1:M2 |  |  | Verschraubung mit Lichtbogenleitbleche (optional)
[8 empty] | -J1-Q1:M3 |  |  | Verschraubung mit Seiten- und Wandabschluss
[8 empty] | -J1-Q1:M4 |  |  | Verschraubung mit Nachbarfeld rechts
[8 empty] | -J1-Q1:M5 |  |  | Verschraubung mit Flureisenrahmen
|  | -J1-Q2 |  |  |  |  | Schaltfeld 2 |  |  |  | HS-Geräte, RKZ und AKZ wie in -Q1
|  |  | -J1-Q2-UC1 |  |  |  | Metallkapselung der energietechnischen Teile |  | PT
|  |  |  | -J1-Q2-UC1-1 |  |  | Pol 1
[7 empty] | MS-Anschluss 1 | -J1-Q2-UC1-1:1
[7 empty] | MS-Anschluss 2 | -J1-Q2-UC1-1:2
|  |  |  | -J1-Q2-UC1-2 |  |  | Pol 2
-J1-Q2-UC1-2:1
-J1-Q2-UC1-2:2
|  |  |  | -J1-Q2-UC1-3 |  |  | Pol 3
-J1-Q2-UC1-3:1
-J1-Q2-UC1-3:2
[7 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -J1-Q2-UC1:FE1 •• 3
? | [6 empty] | Kabelbefestigungen | -J1-Q2-UC1:M1
|  |  | -J1-Q2-UH1 |  |  |  | Niederspannungsraum für Schutz + Steuerung |  | ST
|  |  |  | -J1-Q2-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[7 empty] | für Anschluss LWL + Querverdrahtung | -J1-Q2-UH1-X1:nn |  |  | Querverdrahtung zu den Nachbarfeldern
|  |  | -J1-Q2-UA1 |  |  |  | Schalfeldrahmen |  | SB
|  |  |  | -J1-Q2-UA1-XR1 •• n |  |  | Transportösen
[7 empty] | Befestigung | -J1-Q2:M1
-J1-Q2:M2
[8 empty] | -J1-Q2:M3 |  |  | Verschraubung mit Nachbarfeld links
[8 empty] | -J1-Q2:M4 |  |  | " " " rechts
-J1-Q2:M5
|  | -J1-Q3 |  |  |  |  | Schaltfeld 3 (Trafofeld) und SS-Erder |  |  |  | mit den MS-Geräte: LS, 4-Kern-Stromw., 2-Kern-Spgs-
wandler, Trafo-ET , kapazitive Spgsanzeige
an der SS: kapazitive Spgsanzeige, SS-ET
|  |  | -J1-Q3-UC1 |  |  |  | Metallkapselung der energietechnischen Teile |  | PT
|  |  |  | -J1-Q3-UC1-1 |  |  | Pol 1
[7 empty] | MS-Anschluss 1 | -J1-Q3-UC1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbindung zur SS 1
[7 empty] | MS-Anschluss 2 | -J1-Q3-UC1-1:2 |  |  | Anschluss :2 ist für die Verbindung zum Trafokabel
|  |  |  | -J1-Q3-UC1-2 |  |  | Pol 2
-J1-Q3-UC1-2:1
-J1-Q3-UC1-2:2
|  |  |  | -J1-Q3-UC1-3 |  |  | Pol 3
-J1-Q3-UC1-3:1
-J1-Q3-UC1-3:2
[7 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -J1-Q3-UC1:FE1 •• 3
[7 empty] | Kabelbefestigungen | -J1-Q3-UC1:M1
|  |  | -J1-Q3-UH1 |  |  |  | Niederspannungsraum für Schutz + Steuerung |  | ST
|  |  |  | -J1-Q3-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[7 empty] | für Anschluss LWL, STK + Querverdrahtung | -J1-Q3-UH1-X1:nn
|  |  | -J1-Q3-UA1 |  |  |  | Schalfeldrahmen |  | SB
|  |  |  | -J1-Q3-UA1-XR1 •• n |  |  | Transportösen
[7 empty] | Befestigung | -J1-Q3:M1
-J1-Q3:M2
-J1-Q3:M3
-J1-Q3:M4
-J1-Q3:M5
|  | -J1-Q4 |  |  |  |  | Schaltfeld 4 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q5 |  |  |  |  | Schaltfeld 5 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q6 |  |  |  |  | Schaltfeld 6 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q7 |  |  |  |  | Schaltfeld 7 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q8 |  |  |  |  | Schaltfeld 8 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q9 |  |  |  |  | Schaltfeld 9 (Längskupplungsfeld) |  |  |  | mit den MS-Geräte: LS, 2-Kern-Spgswandler
(Messfeld SS 1), kapazitive Spgsanzeige
-J1-Q9-UC1
|  |  |  | -J1-Q9-UC1-1 |  |  | Pol 1
[7 empty] | MS-Anschluss 1 | -J1-Q9-UC1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbindung zur SS 1
[7 empty] | MS-Anschluss 2 | -J1-Q9-UC1-1:2 |  |  | Anschluss :2 ist für die Schienen-Verbindung zu -Q10
|  |  |  | -J1-Q9-UC1-2 |  |  | Pol 2
-J1-Q9-UC1-2:1
-J1-Q9-UC1-2:2
|  |  |  | -J1-Q9-UC1-3 |  |  | Pol 3
-J1-Q9-UC1-3:1
-J1-Q9-UC1-3:2
[7 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -J1-Q9-UC1:FE1 •• 3
|  |  | -J1-Q9-UH1 |  |  |  | Niederspannungsraum für Schutz + Steuerung |  | ST
|  |  |  | -J1-Q9-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[7 empty] | für Anschluss LWL, STK + Querverdrahtung | -J1-Q9-UH1-X1:nn |  |  | STK zu -Q10; Querverdrahtung zum Nachbarfeld
|  |  | -J1-Q9-UA1 |  |  |  | Schalfeldrahmen |  | SB
|  |  |  | -J1-Q9-UA1-XR1 •• n |  |  | Transportösen
[7 empty] | Befestigung | -J1-Q9:M1
-J1-Q9:M2
-J1-Q9:M3
[8 empty] | -J1-Q9:M4 |  |  | Verschraubung mit Seiten- und Wandabschluss
-J1-Q9:M5
|  | ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– |  |  |  |  | Block 2 mit SS 2 und Schaltfelder 10 bis 18
|  | -J1-Q10 |  |  |  |  | Schaltfeld 10 (Hochführungsfeld) |  |  |  | mit den MS-Geräte: SS-Trenner, 2-Kern-Spgswandler
(Messfeld SS 2), kapazitive Spgsanzeige
|  |  | -J1-Q910-UC1 | [5 empty] | PT
|  |  |  | -J1-Q10-UC1-1 |  |  | Pol 1
[7 empty] | MS-Anschluss 1 | -J1-Q10-UC1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbindung zur SS 2
[7 empty] | MS-Anschluss 2 | -J1-Q10-UC1-1:2 |  |  | Anschluss :2 ist für die Schienen-Verbindung zu -Q9
|  |  |  | -J1-Q10-UC1-2 |  |  | Pol 2
-J1-Q10-UC1-2:1
-J1-Q10-UC1-2:2
|  |  |  | -J1-Q10-UC1-3 |  |  | Pol 3
-J1-Q10-UC1-3:1
-J1-Q10-UC1-3:2
[7 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -J1-Q10-UC1:FE1 •• 3
|  |  | -J1-Q10-UH1 |  |  |  | Niederspannungsraum für Schutz + Steuerung |  | ST
|  |  |  | -J1-Q10-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[7 empty] | für Anschluss LWL, STK + Querverdrahtung | -J1-Q10-UH1-X1:nn |  |  | STK zu -Q9; Querverdrahtung zum Nachbarfeld
|  |  | -J1-Q10-UA1 |  |  |  | Schalfeldrahmen |  | SB
|  |  |  | -J1-Q10-UA1-XR1 •• n |  |  | Transportösen
[7 empty] | Befestigung | -J1-Q10:M1
-J1-Q10:M2
[8 empty] | -J1-Q10:M3 |  |  | Verschraubung mit Seiten- und Wandabschluss
-J1-Q10:M4
-J1-Q10:M5
|  | -J1-WB1 |  |  |  |  | Energiekabelverbindung |  |  |  | Verbindung zw. -Q9 und -Q10 als Kabel ausgeführt
[7 empty] | Kabelende 1 zum Anschluss an -Q9-UC1 | -J1-WB1-1 •• 3:1
[7 empty] | Kabelende 2 zum Anschluss an -Q10-UC1 | -J1-WB1-1 •• 3:2
|  | -J1-Q11 |  |  |  |  | Schaltfeld 11 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q12 |  |  |  |  | Schaltfeld 12 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q13 |  |  |  |  | Schaltfeld 13 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q14 |  |  |  |  | Schaltfeld 14 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q15 |  |  |  |  | Schaltfeld 15 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q16 |  |  |  |  | Schaltfeld 16 (wie -Q3) |  |  |  | Einspeisung von -T2-T01-TA112 (1. Trafozwilling)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q17 |  |  |  |  | Schaltfeld 17 (wie -Q2)
-J1-Q...
... ...
|  | -J1-Q18 |  |  |  |  | Schaltfeld 18
-J1-Q18-UC1
|  |  |  | -J1-Q18-UC1-1 |  |  | Pol 1
[7 empty] | MS-Anschluss 1 | -J1-Q18-UC1-1:1 |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbindung zur SS 2
[7 empty] | MS-Anschluss 2 | -J1-Q18-UC1-1:2 |  |  | Anschluss :2 ist für die Verbindung zum Abzweigkabel
|  |  |  | -J1-Q18-UC1-2 |  |  | Pol 2
-J1-Q18-UC1-2:1
-J1-Q18-UC1-2:2
|  |  |  | -J1-Q18-UC1-3 |  |  | Pol 3
-J1-Q18-UC1-3:1
-J1-Q18-UC1-3:2
[7 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse | -J1-Q18-UC1:FE1 •• 3
|  |  | -J1-Q18-UH1 |  |  |  | Niederspannungsraum für Schutz + Steuerung |  | ST
|  |  |  | -J1-Q18-UH1-X1 |  |  | Leiste 1
[7 empty] | für Anschluss LWL, STK + Querverdrahtung | -J1-Q18-UH1-X1:nn |  |  | STK zu -Q10; Querverdrahtung zum Nachbarfeld
|  |  | -J1-Q18-UA1 |  |  |  | Schalfeldrahmen |  | SB
|  |  |  | -J1-Q18-UA1-XR1 •• n |  |  | Transportösen
[7 empty] | Befestigung | -J1-Q18:M1
-J1-Q18:M2
-J1-Q18:M3
[8 empty] | -J1-Q18:M4 |  |  | Verschraubung mit Seiten- und Wandabschluss
-J1-Q18:M5
|  | -J1-UA1 |  |  |  |  | Flureisenrahmen |  |  |  | Sollte nicht dem Gebäude zugeordnen werden!
[7 empty] | Befestigung für Schaltfelderrahmen | -J1-UA1:M1 •• 18
[7 empty] | Rahmenbefestigung | -J1-UA1:Mn |  |  | am Doppelboden ( oder :MQn falls Rahmen einbetoniert)
[7 empty] | Erdnetzanschluss | -J1-UA1:FE1 |  |  | zum Stations-Maschenerdungsnetz
[7 empty] | " | -J1-UA1:FE2 |  |  | "
Ende der Darstellung für -J1
*) Übersichtsschaltbild einer ähnlichen SA
#) Querschnittsdarstellung eines metallgekapselten 24 kV Schaltfeldes nach DIN EN 62271-200, ...
mit Einfachsammelschiene, Leistungsschalter, Strom- / Spannungswandler und Hilfsschiene für Kabelabgänge
Funktionsräume:
[9 empty] | A |  | Sammelschienenraum
[9 empty] | B |  | Leistungsschalterraum
[9 empty] | C |  | Anschlussraum
[9 empty] | D |  | Niederspannungsraum
Komponenten:
[9 empty] | 1 |  | Sammelschienen
[9 empty] | 2 |  | Gießharzdurchführung
[9 empty] | 3 |  | Tulpendurchführung
[9 empty] | 4 |  | Gießharzrippenstützer
[9 empty] | 5 |  | Stromwandler
[9 empty] | 6 |  | Erdungsschalter
[9 empty] | 7 |  | Erder-Antriebsgestänge
[9 empty] | 8 |  | Kabelendverschluss
[9 empty] | 9 |  | Erdungsschiene
[9 empty] | 10 |  | Hilfsschienensystem
[9 empty] | 11 |  | Kabelkanal
[9 empty] | 12 |  | Spannungswandler
[9 empty] | 13 |  | Erder-Antriebsgestänge
[9 empty] | 14 |  | Einschub
[9 empty] | 15 |  | Leistungsschalter
[9 empty] | 16 |  | Einschub-Stellungsmelder
[9 empty] | 17 |  | Druckentlastungsklappe Leistungsschalterraum
[9 empty] | 18 |  | Shutter (automatische Abdeckung der LS-Gegenkontakte)
[9 empty] | 18 |  | Druckentlastungsklappen Sammelschienenraum
[9 empty] | 20 |  | Druckentlastungsklappe Anschlussraum
Hier nicht dargestellt:
Druckentlastungskanal (oberhalb von 17, 18, 20)
Lichtbogenleitblech (oberhalb von D)
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 08.06.2018 |  | Hinweis, 06.09.18: Eine Neuauflage obiger Darstellungen ist in Arbeit!
Eine metallgekapselte Mittelspannungs-Schaltanlage wird i.d.R. komplett durch den Hersteller aufgestellt und betriebsfertig montiert.
Bei gleicher Darstellungssystematik wie in der 110 kV Schaltanlage würde hier dann nur das Produkt -J1 (25 kV Schaltanlage) mit seinen externen Anschlüssen dargestellt werden, z.B. für den Pol 1 der ersten 4 Schaltfelder:
-J1-1:1 (für Abzweig 1), -J1-1:2 (für Abzweig 2), -J1-1:3 (für Trafokabel 1), -J1-1:4 (für Abzweig 3), usw.
Damit hier nicht eine so triviale Anlagenstruktur (ohne Erkenntniswert für den Leser) gezeigt werden muss, wird die nachfolgende Strukturierung so dargestellt, wie sie für die anlagenseitige Montage durch einen Dritten notwendig ist.
Anmerkung: Bei der Montage durch den Hersteller ist die Montagedokumentation in der Dokumentation des Produktes „Schaltanlage" enthalten.

## -W0068_Station-IG EVU
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  |  |  | Klartextbezeichnung | Anschlusskennzeichen |  |  |  | Erläuterungen
<-Tüssen> | [7 empty] | # | Station: Tüssen |  |  |  |  | DIN EN 81346-1, Kap. 6.1: kein RKZ des obersten Knoten
| -A1 | [7 empty] | übergeordnete Einrichtungen |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
|  | -A1-WB | [6 empty] | Energiekabel (> 1 kV AC / 1,5 kV DC) |  | PT |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
|  | -A1-WB101 | [6 empty] | Energiekabel 25 kV (ein Drehstromsystem)
|  |  | -A1-WB101-1 |  |  |  |  | *) | Pol 1 |  |  |  |  | Einleiterkabel, 1 x N2XS2Y 500 mm2
[9 empty] | Kabelende 1 zum Kabelableitmodul | -A1-WB101-1:1 |  |  | x | verbunden mit -T1-U1-WB1-1:3 (Kabelleiter /-ader)
[9 empty] | " | -A1-WB101-1:FE1 |  |  | x | " " -T1-U1-UA810:FE1 (Kabelschirm)
[9 empty] | Kabelende 2 zur 25 kV Schaltanlage | -A1-WB101-1:2 |  |  |  | verbunden mit -J1-Q3-UC1-1:1
[9 empty] | " | -A1-WB101-1:FE2 |  |  |  | " " -J1-Q3-UC1:FE1
|  |  | -A1-WB101-2 | [5 empty] | Pol 2 |  |  |  |  | Arbeitshilfe: Ein x markiert ein in Spalte L stehendes AKZ, das in die Spalte S der Verbindungsliste übertragen wurde.
[9 empty] | zum Kabelableitmodul | -A1-WB101-2:1 |  |  | x | verbunden mit -T1-U1-WB1-2:3
[10 empty] | -A1-WB101-2:FE1 |  |  | x | " " -T1-U1-UA810:FE2
[9 empty] | zur 25 kV Schaltanlage | -A1-WB101-2:2 |  |  |  | verbunden mit -J1-Q3-UC1-2:1
[10 empty] | -A1-WB101-2:FE2 |  |  |  | " " -J1-Q3-UC1:FE2
|  |  | -A1-WB101-3 | [5 empty] | Pol 3
[9 empty] | zum Kabelableitmodul | -A1-WB101-3:1 |  |  | x | verbunden mit -T1-U1-WB1-3:3
[10 empty] | -A1-WB101-3:FE1 |  |  | x | " " -T1-U1-UA810:FE3
[9 empty] | zur 25 kV Schaltanlage | -A1-WB101-3:2 |  |  |  | verbunden mit -J1-Q3-UC1-3:1
[10 empty] | -A1-WB101-3:FE2 |  |  |  | " " -J1-Q3-UC1:FE3
[8 empty] | *) | zur Kabelbefestigungen: Darstellung siehe |  |  |  |  | Die RKZ / AKZ aller weiteren Kabel in -A1... werden nur
[9 empty] | am Kabelableitmodul -T1-U1-UA1-UB1, |  |  |  |  | noch als Drehstromsystem etc. und ohne Kabelschirm /
[9 empty] | im 25 kV Feld -J1-Q3-UC1:M1, |  |  |  |  | - befestigung dargestellt (also mit 2 AKZ und nicht mit
[9 empty] | im Kabelkanal hier nicht dargestellt und allgemein siehe 4.) in #_Detail |  |  |  |  | 12 AKZ wie oben für -A1-WB101-1 •• 3).
|  | -A1-WB201 | [6 empty] | Energiekabel 25 kV
[9 empty] | zum Kabelableitmodul | -A1-WB201-1 •• 3:1 |  |  |  | verbunden mit -T2-T01-U1-WB1-1:3 •• 3:3
[9 empty] | zur 25 kV Schaltanlage | -A1-WB201-1 •• 3:2 |  |  |  | verbunden mit -J1-Q16-UC1-1:1 •• 3:1
|  | -A1-WB202 | [6 empty] | Energiekabel 25 kV
[9 empty] | zum Kabelableitmodul | -A1-WB202-1 •• 3:1 |  |  |  | verbunden mit -T2-T02-U1-WB1-1:3 •• 3:3
[9 empty] | zur .. kV Schaltanlage | -A1-WB202-1 •• 3:2 |  |  |  | verbunden mit -J2-Qnn-UC1-1:1 •• 3:1 (z.Z. nicht beplant)
|  | -A1-WD | [6 empty] | Energiekabel (< 1 kV AC / 1,5 kV DC) |  |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
Anmerkung: -WD ist das RKZ für Leistungskabel < 1 kV ...
Drehstrom-Eigenbedarf (-NE1)
|  | -A1-WD1 | [6 empty] | Drehstromkabel zum Gleichrichter |  |  |  |  | NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | Kabelende 1 zur DSV-EB -NE1... | -A1-WD1-1 •• 4:1 |  |  |  | DSV-EB = Drehstromverteilung-Eigenbedarf
[9 empty] | Kabelende 2 zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD1-1 •• 4:2 |  |  |  | GSV-EB = Gleichstromverteilung-Eigenbedarf
|  | -A1-WD2 | [6 empty] | ... Leistungstransformator 111 |  |  |  |  | NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | Ende 1 zur DSV-EB -NE1... | -A1-WD2-1 •• 4:1
[9 empty] | Ende 2 zu -T1-TA111-K1-X1 | -A1-WD2-1 •• 4:2
|  | -A1-WD3 | [6 empty] | ... Leistungstransformator 112 |  |  |  |  | NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | zur DSV-EB -NE1... | -A1-WD3-1 •• 4:1
[9 empty] | zu -T2-T01-TA112-K1-X1 | -A1-WD3-1 •• 4:2
|  | -A1-WD4 | [6 empty] | ... Leistungstransformator 113 |  |  |  |  | NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | zur DSV-EB -NE1... | -A1-WD4-1 •• 4:1
[9 empty] | zu -T2-T02-TA113-K1-X1 | -A1-WD4-1 •• 4:2
|  | -A1-WD5 | [6 empty] | ... FAE 110 kV Ltg, Kpl, SS |  |  |  |  | NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | zur DSV-EB -NE1... | -A1-WD5-1 •• 4:1
[9 empty] | zu -E1-Q101-A1... | -A1-WD5-1 •• 4:2 |  |  |  | Schleifenleitung siehe ...
|  | -A1-WD6 | [6 empty] | ... FAE Trafo (in Umspannanlagen) |  |  |  |  | NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | zur DSV-EB -NE1... | -A1-WD6-1 •• 4:1
[9 empty] | zu -T1-A1... | -A1-WD6-1 •• 4:2 |  |  |  | Schleifenleitung siehe ...
Gleichstrom-Eigenbedarf (-NK1)
|  | -A1-WD11 | [6 empty] | Gleichstromkabel zur 25 kV Schaltanlage |  |  |  |  | Einspeisung für die Querverdrahtung, NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | Kabelende 1 zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD11-1 •• 4:1
[9 empty] | Kabelende 2 zu -J1-Q1-UH1-X1 | -A1-WD11-1 •• 4:2
|  | -A1-WD12 | [6 empty] | ... 25 kV Schaltanlage |  |  |  |  | Einspeisung für die Querverdrahtung, NYCY 4x6 mm2
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD12-1 •• 4:1
[9 empty] | zu -J1-Q18-UH1-X1 | -A1-WD12-1 •• 4:2
|  | -A1-WD... | [6 empty] | ... ... ... |  |  |  |  | unbeplant
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD...:1
[9 empty] | zu ... ... ... | -A1-WD...:2
|  | -A1-WD21 | [6 empty] | GS-Kabel zur 110 kV FAE-Leitung in -E1-Q101 |  |  |  |  | FAE Leitungsfeld, NYCWY 2x10 mm2
[9 empty] | Kabelende 1 zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD21-1 •• 2:1
[9 empty] | Kabelende 2 zu -E1-Q101-A1... | -A1-WD21-1 •• 2:2 |  |  | x
|  | -A1-WD22 | [6 empty] | ... 110 kV FAE-Leitung in -E1-Q103 |  |  |  |  | FAE Leitungsfeld, NYCWY 2x10 mm2
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD22-1 •• 2:1
[9 empty] | zu -E1-Q103-A1... | -A1-WD22-1 •• 2:2
|  | -A1-WD23 | [6 empty] | ... 110 kV FAE-Leitung in -E1-Q105 |  |  |  |  | FAE Kupplungsfeld, NYCWY 2x10 mm2
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD23-1 •• 2:1
[9 empty] | zu -E1-Q105-A1... | -A1-WD23-1 •• 2:2
|  | -A1-WD24 | [6 empty] | ... 110 kV FAE-SS in -E1-WA1 + 2 |  |  |  |  | FAE Sammelschiene, NYCWY 2x10 mm2
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD24-1 •• 2:1
[9 empty] | zu -E1-WA-A1... | -A1-WD24-1 •• 2:2
|  | -A1-WD25 | [6 empty] | FAE-Trafo in -T1 zu -TA111 |  |  |  |  | FAE Trafo, NYCWY 2x10 mm2
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD25-1 •• 2:1
[9 empty] | zu -T1-A1-S1... | -A1-WD25-1 •• 2:2 |  |  | x
|  | -A1-WD26 | [6 empty] | FAE-Trafo in -T2-T01 zu -TA112 |  |  |  |  | FAE Trafo, NYCWY 2x10 mm2
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD26-1 •• 2:1
[9 empty] | zu -T2-T01-A1-S1... | -A1-WD26-1 •• 2:2
|  | -A1-WD27 | [6 empty] | FAE-Trafo in -T2-T02 zu -TA113 |  |  |  |  | FAE Trafo, NYCWY 2x10 mm2
[9 empty] | zur GSV-EB -NK1... | -A1-WD27-1 •• 2:1
[9 empty] | zu -T2-T02-A1-S1... | -A1-WD27-1 •• 2:2
|  | -A1-WD... | [6 empty] | ... ... ... |  |  |  |  | unbeplant
zur GSV-EB -NK1...
zu ... ... ...
|  | -A1-WG | [6 empty] | Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK) |  | ST |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
STK zwischen -E1-Q102 und -T1-A1-S1
|  | -A1-WG1 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
[9 empty] | zwischen -QB1 / SST 1a | -A1-WG1-1:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe -E1-Q102-QB1-M1-X1:kn
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG1-1:2 •• 16:2 |  |  | x | siehe -T1-A1-S1...
|  | -A1-WG2 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -QB2 / SST 2b | -A1-WG2-1:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe ...
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG2-1:2 •• 16:2 |  |  | x | siehe ...
|  | -A1-WG3 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung |  |  |  |  | NYCY 24x2,5
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS | -A1-WG3-1:1 •• 24:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG3-1:2 •• 24:2 |  |  | x
|  | -A1-WG4 | [6 empty] | STK für Heizung |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS | -A1-WG4-1:1 •• 4:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG4-1:2 •• 4:2 |  |  | x
|  | -A1-WG5 | [6 empty] | STK für Motorstrom |  |  |  |  | NYCY 2x10
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS | -A1-WG5-1:1 •• 2:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG5-1:2 •• 2:2 |  |  | x
STK zwischen -E1-Q106 und -T2-T01-A1-S1
|  | -A1-WG11 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
[9 empty] | zwischen -QB1 / SST 1a | -A1-WG11-1:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe -E1-Q106-QB1-M1-X1:kn
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG11-1:2 •• 16:2 |  |  |  | siehe -T2-T01-A1-S1
|  | -A1-WG12 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -QB2 / SST 2b | -A1-WG12-1:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe ...
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG12-1:2 •• 16:2 |  |  |  | siehe ...
|  | -A1-WG13 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung |  |  |  |  | NYCY 24x2,5
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS | -A1-WG13-1:1 •• 24:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG13-1:2 •• 24:2
|  | -A1-WG14 | [6 empty] | STK für Heizung |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS | -A1-WG14-1:1 •• 4:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG14-1:2 •• 4:2
|  | -A1-WG15 | [6 empty] | STK für Motorstrom |  |  |  |  | NYCY 2x10
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS | -A1-WG15-1:1 •• 2:1
[9 empty] | und FAE-Trafo | -A1-WG15-1:2 •• 2:2
STK zwischen -J1 und Zählung, FAE-Trafo,..
|  | -A1-WG201 |  |  |  |  | optional |  | Notmeld. - Einsp. für die Querverdrahtung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5; Zweiter, unabhängiger Meldeweg bzgl.
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q1-UH1-X1 | -A1-WG201-1 •• 16:1 |  |  |  | Fernwirkgeräte und Fernmeldeleitungen
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -A1-S1... | -A1-WG201-1 •• 16:2 |  |  |  | Zentralschrank (Darstellung siehe weiter unten)
|  | -A1-WG202 | [6 empty] | Strom für EVU-Zählung Trafo -T1-TA111 |  |  |  |  | NYCY 8x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG202-1 •• 8:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -A1-PG... | -A1-WG202-1 •• 8:2 |  |  |  | EVU-Zählung
|  | -A1-WG203 | [6 empty] | Spannung für EVU-Zählung Trafo |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG203-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -A1-PG... | -A1-WG203-1 •• 4:2 |  |  |  | EVU-Zählung
|  | -A1-WG204 | [6 empty] | Strom für Trafoschutz |  |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG204-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-B1 | -A1-WG204-1 •• 4:2 |  |  | x | FAE-Trafo
|  | -A1-WG205 | [6 empty] | Spannung für Trafoschutz |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG205-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-B1 | -A1-WG205-1 •• 4:2 |  |  | x | FAE-Trafo
|  | -A1-WG206 | [6 empty] | Strom für Messung und Regelung |  |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG206-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-S1 | -A1-WG206-1 •• 4:2 |  |  | x | FAE-Trafo
|  | -A1-WG207 | [6 empty] | Spannung für Messung und Regelung |  |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG207-1 •• 6:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-S1 | -A1-WG207-1 •• 6:2 |  |  | x | FAE-Trafo
|  | -A1-WG208 | [6 empty] | KE-Sperre 25 kV |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG208-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-S1 | -A1-WG208-1 •• 4:2 |  |  | x | im KE-Steuerschrank
|  | -A1-WG209 | [6 empty] | e-n-Spg. für Erdschlußmeldung Trafo |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG209-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-S1 | -A1-WG209-1 •• 4:2 |  |  | x | im KE-Steuerschrank
|  | -A1-WG210 | [6 empty] | Auslösung & Verriegelung |  |  |  |  | NYCY 24x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 | -A1-WG210-1 •• 24:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-B1 | -A1-WG210-1 •• 24:2 |  |  | x | FAE-Trafo
|  | -A1-WG212 | [6 empty] | Strom für EVU-Zählung Trafo -T2-T01-TA112 |  |  |  |  | NYCY 8x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG212-1 •• 8:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -A1-PG... | -A1-WG212-1 •• 8:2 |  |  |  | EVU-Zählung
|  | -A1-WG213 | [6 empty] | Spannung für EVU-Zählung Trafo |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG213-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -A1-PG... | -A1-WG213-1 •• 4:2 |  |  |  | EVU-Zählung
|  | -A1-WG214 | [6 empty] | Strom für Trafoschutz |  |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG214-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T2-T01-A1-B1 | -A1-WG214-1 •• 4:2 |  |  |  | FAE-Trafo
|  | -A1-WG215 | [6 empty] | Spannung für Trafoschutz |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG215-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T2-T01-A1-B1 | -A1-WG215-1 •• 4:2 |  |  |  | FAE-Trafo
|  | -A1-WG216 | [6 empty] | Strom für Messung und Regelung |  |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG216-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T2-T01-A1-S1 | -A1-WG216-1 •• 4:2 |  |  |  | FAE-Trafo
|  | -A1-WG217 | [6 empty] | Spannung für Messung und Regelung |  |  |  |  | NYCY 4x6
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG217-1 •• 6:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T2-T01-A1-S1 | -A1-WG217-1 •• 6:2 |  |  |  | FAE-Trafo
|  | -A1-WG218 | [6 empty] | KE-Sperre 25 kV |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG218-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T2-T01-A1-S1 | -A1-WG218-1 •• 4:2 |  |  |  | im KE-Steuerschrank
|  | -A1-WG219 | [6 empty] | e-n-Spg. für Erdschlußmeldung Trafo |  |  |  |  | NYCY 4x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG219-1 •• 4:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T2-T01-A1-S1 | -A1-WG219-1 •• 4:2 |  |  |  | im KE-Steuerschrank
|  | -A1-WG220 | [6 empty] | Auslösung & Verriegelung |  |  |  |  | NYCY 24x2,5
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q16-UH1-X1 | -A1-WG220-1 •• 24:1
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T2-T01-A1-B1 | -A1-WG220-1 •• 24:2 |  |  |  | FAE-Trafo
[9 empty] | STK zu -J2 |  |  |  |  | -J2 noch nicht beplant
-A1-WG...
|  | -A1-WG222 | [6 empty] | Strom für EVU-Zählung Trafo -T2-T02-TA113 |  |  |  |  | NYCY 8x6
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
-A1-WG...
|  | -A1-WG... | [6 empty] | 19
|  | -A1-WH | [6 empty] | LWL-Kabel |  | ST |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
LWL zu -E1 (110 kV Schaltanlage 1)
|  | -A1-WH1 | [6 empty] | LWL-Anbindung -E1-Q101... |  |  |  |  | LWL-Kabeltyp: AT-VQH(BN)H 4G62,5/125 (ein LWL / Feld)
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ...-A1-S1 | -A1-WH1-1 •• 2:1 |  |  | x
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH1-1 •• 2:2 |  |  |  | Zentralschrank (Darstellung siehe weiter unten)
|  | -A1-WH2 | [6 empty] | LWL-Anbindung -E1-Q103...
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ...-A1-S1 | -A1-WH2-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH2-1 •• 2:2
|  | -A1-WH3 | [6 empty] | LWL-Anbindung -E1-Q105...
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ...-A1-S1 | -A1-WH3-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH3-1 •• 2:2
|  | -A1-WH4 | [6 empty] | LWL-Anbindung -E1-WA...
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ...-A1-S1 | -A1-WH4-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH4-1 •• 2:2
LWL zu -T1 und -T2 (Umspannanlagen 1 + 2)
|  | -A1-WH11 | [6 empty] | LWL-Anbindung -T1...
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ...-A1-S1 | -A1-WH11-1 •• 2:1 |  |  | x
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH11-1 •• 2:2
|  | -A1-WH12 | [6 empty] | LWL-Anbindung -T2-T01...
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ...-A1-S1 | -A1-WH12-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH12-1 •• 2:2
|  | -A1-WH13 | [6 empty] | LWL-Anbindung -T2-T02...
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ...-A1-S1 | -A1-WH13-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH13-1 •• 2:2
LWL zu -J1 (25 kV Schaltanlage 1)
|  | -A1-WH21 | [6 empty] | LWL-Anbindung -J1-Q1
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät -Q1-A80 | -A1-WH21-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH21-1 •• 2:2
|  | -A1-WH22 | [6 empty] | LWL-Anbindung -J1-Q2
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät -Q2-A80 | -A1-WH22-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH22-1 •• 2:2
|  | -A1-WH23 •• 37 | [6 empty] | •••
[9 empty] | ••• | -A1-WH23 •• 37-1 •• 2:1
[9 empty] | ••• | -A1-WH23 •• 37-1 •• 2:2
|  | -A1-WH38 | [6 empty] | LWL-Anbindung -J1-Q18
[9 empty] | LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät -Q18-A80 | -A1-WH38-1 •• 2:1
[9 empty] | LWL-Ende 2 zum Zentralschrank -A1-S1 | -A1-WH38-1 •• 2:2
LWL zu -J2 (25 kV Schaltanlage 2)
|  | -A1-WH41 | [6 empty] | ... ... ... |  |  |  |  | -J2 noch nicht beplant
LWL-Ende 1 zum Schutz-Leitgerät ... ...
LWL-Ende 2 zum Zentralschrank ... ...
-A1-WH42
-A1-WH43 •• ...
-A1-WHnn
[9 empty] | übergeordnete Leittechik (Stations-LT) |  | ST |  |  | aus 81346-2, Tab. 1 (Klassen von Objekten ...)
|  | -A1-K1... | [6 empty] | Fernsteuerung |  |  |  |  | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
Sekundärtechnik enthalten!
|  | -A-P1... | [6 empty] | Gefahrenmeldung |  |  |  |  | "
|  | -A1-S1... | [6 empty] | Steuereinrichtung |  |  |  |  | "
|  | -A1-PG... | [6 empty] | Zählung Leistngstransformatoren |  |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
z.Z. noch nicht beplant
| -E1 | [7 empty] | 110 kV Schaltanlage 1 |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
STK zwischen -E1-Q104 und -E1-Q105
|  | -E1-WG1 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
[9 empty] | zwischen -QB1 / SST 1 | -E1-WG1-1:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe -E1-Q104-QB1-M1-X1:kn
[9 empty] | und FAE-Trafo | -E1-WG1-1:2 •• 16:2 |  |  |  | siehe -E1-Q105-A1-S1
STK zwischen -E1-Q102 und -E1-WA-A1-S1..
|  | -E1-WG2 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
[9 empty] | zwischen -QC1 / SSET 1 | -E1-WG1-2:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe -E1-Q102-QC1-M1-X1:kn
[9 empty] | und FAE-Sammelschiene | -E1-WG1-2:2 •• 16:2 |  |  |  | siehe -E1-WA-A1-S1 ...
|  | -E1-WG3 | [6 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung |  |  |  |  | NYCY 16x2,5 qmm
[9 empty] | zwischen -QC2 / SSET 2 | -E1-WG2-3:1 •• 16:1 |  |  |  | siehe -E1-Q102-QC2-M1-X1:kn
[9 empty] | und FAE-Sammelschiene | -E1-WG2-3:2 •• 16:2 |  |  |  | siehe -E1-WA-A1-S1 ...
|  | -E1-Q101 | [6 empty] | Schaltfeld 101 (Leitungsfeld) |  |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 1 (Klassen von Objekten ...)
Link zum Blatt: -Q101_LtgF
|  | -E1-Q102 | [6 empty] | Schaltfeld 102 (Trafofeld) und SS-Erder
Link zum Blatt: -Q102_TrF
|  | -E1-Q103 | [6 empty] | Schaltfeld 103 (Leitungsfeld)
Link zum Blatt: -Q103_Ltg
|  | -E1-Q104 | [6 empty] | Schaltfeld 104 + 105 (Kupplungsfelder)
Link zum Blatt: -Q104+105_Kpl
|  | -E1-Q105 | [6 empty] | Schaltfeld 106 (Trafofeld)
Link zum Blatt: -Q106_TrF
|  | -E1-WA | [6 empty] | Sammelschienen (SS) 1a + 2b |  |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
Link zum Blatt: -WA1+2_SS1a+2b
| -T1 | [7 empty] | Umspannanlage 1
|  | -T1-TA111 | [6 empty] | Leistungstransformator (zzgl. Trafostand) |  |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 2 (Unterklassen zu Tab. 1 ...)
Link zum Blatt: -T1_Trafo
| -T2 | [7 empty] | Umspannanlage 2
|  | -T2-T01-TA112 | [6 empty] | Leistungstransformator (zzgl. Trafostand)
|  | -T2-T02-TA113 | [6 empty] | Leistungstransformator (zzgl. Trafostand)
Link zum Blatt: -T2-T01+02_Tr-Zwill
| -J1 | [7 empty] | 25 kV Schaltanlage (SA) 1 |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 4 (Infrastrukturobjekte, Elek. EV)
|  | -J1-Q1 •• 18 | [6 empty] | Schaltfelder (zzgl. SA- Komponenten)
Link zum Blatt: -J1_25kV-SA
| -J2 | [7 empty] | 25 kV Schaltanlage (SA) 2
|  | -J2-Q1 •• 18 | [6 empty] | Schaltfelder (zzgl. SA- Komponenten)
[9 empty] | Link zum Blatt: -J2_25kV-SA |  |  |  |  | z.Z. noch nicht beplant
| -NE | [7 empty] | DSV 380 V≈ Eigenbedarfsversorgung |  |  | !! |  | aus IG EVU ... , Teil1, Tab. 3 + 4
Ist in der Dokumentation zur Sekundärtechnik enthalten!
| -NK | [7 empty] | GSV 220 V= Eigenbedarfsversorgung
Ist in der Dokumentation zur Sekundärtechnik enthalten!
| -Y1 | [7 empty] | Nachrichtentechnik |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
|  | -Y1-WH1 | [6 empty] | IKT-Anschlussleitung | -Y1-WH1-1 •• n:1 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Nachrichtentechnik
|  | -Y1-... | [6 empty] | Übertragungstechnik, ... |  |  |  |  | z.Z. nur tlw. beplant
|  | -Y1-... | [6 empty] | Telefonanlage |  |  |  |  | "
|  | -Y1-PJ1 | [6 empty] | Telefon im 25 kV Schalthaus
|  | -Y1-PJ2 | [6 empty] | Telefon in der Warte
|  | -Y1-PJ3 | [6 empty] | Telefon im Aufenthaltsraum
| -Z1 | [7 empty] | Gebäude (Leittechnik, 25 kV SA, Sozialräume) |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
Auf eine Referenzkennzeichung des Gebäudes nach
[11 empty] | Entwurf |  |  | der DIN EN 81346-2 wird hier verzichtet und
[11 empty] | ab Zei- |  |  | alternativ auf die baufachspezifischere RKZ-Darstellung
[11 empty] | le 647 ?? |  |  | nach der DIN 6779-12, April 2011 verwiesen:
Kennzeichnungssystematik für technische Produkte und
technische Produktdokumentation –
Teil 12: Bauwerke und Technische Gebäudeausrüstung
Hinweis: Der Gebäudegrundriss zu -Z1 und Lageplan zu -Z2
sind am Ende als Excel-Zeichnung beigelegt.
Hier werden zum Gebäude nur nachfolgende Anschlüsse dargestellt:
[9 empty] | siehe Nachrichtentechnik: IKT-Anschluss | -Y1-WH1-1 •• n:1 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Nachrichtentechnik
[9 empty] | Zuleitungsrohr | -X1-WP1:F2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Trinkwasser
[9 empty] | Anschluss Kanalrohr | -Z1-UT1-WP1:F2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Regenwasser siehe -X2-WP1:F2
[9 empty] | siehe Abwasseranlage für SW: Einlauf | -X3-WP1:F2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Schmutzwasser
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-W1-WE1:FE2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Erdungsnetz im Außenbereich
[9 empty] | Drehstromanschluss | -Z1-W1-WD1-1 •• 4:1 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Drehstrom
[9 empty] | Anschluss an Rückschlagarmatur | -Z1-E1-WP1:2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Gas
| -Z2 | [7 empty] | bauliche und flächige Infrastruktur |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
-A1 übergeordnete Einrichtungen
(örtlich nicht auf -Z1 bergrenzt, z.B. Energiekabel)
-CN1 Parkplatz
-E1 110 kV Schaltanlage
-FQ2 Zaunanlage (inkl. Tore)
-J1 25 kV Schaltanlage
-Tn Umspannanlagen
-WTn Straßen + Wege
-Z1 Gebäude (u.a. mit dem Raum für -J1,
der Schaltwarte und tlw. -A1)
-Z2 bauliche und flächige Infrastruktur
|  | -Z2-FQ1 | [6 empty] | Zaunanlage
|  |  | -Z2-FQ1-U1 •• j | [5 empty] | gemauerte Abschnitte |  |  |  |  | Teilstücke jeweils mit Dehnungsfugen; j < 21
|  |  | -Z2-FQ1-RU21 •• k | [5 empty] | Zaunelemente (Draht / Gitter)
-Z2-FQ1-RU21 •• k:Mnn
|  |  | -Z2-FQ1-BG1 •• m |  |  |  | optional |  | Bewegungsmelder oder Näherungssensoren |  |  |  |  | entlang der Zaunanlage oder an exponierten Orten
[9 empty] | Steuerkabelanschluss | -Z2-FQ1-BG1 •• m:nn
|  |  | -Z2-FQ1-Q1 | [5 empty] | Türmodul 1 |  |  |  |  | einflügelige Türanlage
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-BG1 |  |  |  |  | Türmeldeanlage (optional) |  |  |  |  | Klingel, Türöffner, Audio- / Videoverbindung oder
[9 empty] | Steuerkabelanschluss | -Z2-FQ1-Q1-UR2-BG1:nn |  |  |  | Schlossriegelmeldung (= Zutrittsmeldung)
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-KK1 |  |  |  |  | Karten- oder Transponderleser (optional)
[9 empty] | Steuerkabelanschluss | -Z2-FQ1-Q1-UR2-KK1:nn
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-RL1 |  |  |  |  | Schließzylinder für Netzbetreiber
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-RL2 |  |  |  |  | Schließzylinder für Netzpartner (optional)
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-WE1 |  |  |  |  | Ringerder unter dem Türbereich |  |  |  |  | zur Potentialsteuerung im Abstand von 1 m um die Pfosten
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z2-FQ1-Q1-WE1:FE1 |  |  |  | im Erdreich verlegt
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-BX1 |  |  |  |  | Türkamera (optional) |  |  |  |  | Montage an örtlichen Gegebenheiten - hier nicht dargestellt
[9 empty] | Steuerkabelanschluss | -Z2-FQ1-Q1-BX1:nn
|  |  | -Z2-FQ1-Q2 | [5 empty] | KFZ-Tor 2 |  |  |  |  | KFZ-Toranlage analog zu Türmodul 1, -Z2-FQ1-Q1
... ...
|  | -Z2-WT | [6 empty] | Straßen, Wege, Plätze, Flächen
|  | -Z2-WT1 | [6 empty] | Trafotransportstraße 1 |  |  |  |  | Straßendecke, Unterbau, eingebaute Entwässerung
Ab KFZ-Tor 2 (Stationszufahrt, inkl. Übergang von der
öffentlichen Straße zur Station) bis -T1 und -T2-T01.
|  |  | -Z2-WT1-VL1 •• n | [5 empty] | Einlaufgitter (Gully, schwerlasttragfähig) |  |  |  |  | zur Entwässerung der Straßen und Plätze
Einlaufgitter, Ablaufschacht mit Rohranschluss
[9 empty] | Rohranschluss | -Z2-WT1-VL1 •• n:F1 |  |  |  | Anschluss :F1 steht für Fluid 1
|  |  | -Z2-WT1-WP1 | [5 empty] | Kanalrohre für Regenwasserabfluß |  |  |  |  | innerhalb der Straßengründung: schwerlasttragfähig Rohre
[9 empty] | Anschluss Einlaufgitter | -Z2-WT1-WP1:F1 •• Fn
[9 empty] | Anschluss für Ablauf | -Z2-WT1-WP1:F1 |  |  |  | zur Weiterleitung an die Abwasseranlage -X2
[9 empty] | Anschluss für Einlauf aus -Z2-WT2 | -Z2-WT1-WP1:F2
[9 empty] | Anschluss für Einlauf aus -Z2-WT3 | -Z2-WT1-WP1:F3
|  | -Z2-WT2 | [6 empty] | Trafotransportstraße 2 |  |  |  |  | Abzweig von Trafotransportstraße 1 nach -T1
|  |  | -Z2-WT2-VL1 •• n | [5 empty] | Einlaufgitter (Gully, schwerlasttragfähig)
-Z2-WT2-VL1 •• n:F1
|  |  | -Z2-WT2-WP1 | [5 empty] | Kanalrohre für Regenwasserabfluß
-Z2-WT2-WP1:F1 •• Fn
-Z2-WT2-WP1:F1
|  | -Z2-WT3 | [6 empty] | Straße 3 |  |  |  |  | Abzweig von Trafostraße -WT1 zur Warte / Schaltanl. -J1
|  |  | -Z2-WT3-VL1 •• n | [5 empty] | Einlaufgitter (Gully)
-Z2-WT3-VL1 •• n:F1
|  |  | -Z2-WT3-WP1 | [5 empty] | Kanalrohre für Regenwasserabfluß
-Z2-WT3-WP1:F1 •• Fn
-Z2-WT3-WP1:F1
[9 empty] | Anschluss für Einlauf aus -Z2-CN1 | -Z2-WT3-WP1:F2
|  | -Z2-CN1 | [6 empty] | acht PKW-Parkplätze |  |  |  |  | am Ende der Straße -WT3 neben der Warte
|  |  | -Z2-CN1-VL1 •• n | [5 empty] | Einlaufgitter (Gully)
-Z2-CN1-VL1 •• n:F1
|  |  | -Z2-CN1-WP1 | [5 empty] | Kanalrohre für Regenwasserabfluß
-Z2-CN1-WP1:F1 •• Fn
[9 empty] | Anschluss für Ablauf | -Z2-CN1-WP1:F1
|  | -Z2-WT4 | [6 empty] | Weg zum Warten- und Schalthauseingang
|  | -Z2-WT5 | [6 empty] | Weg zum Warteneingang-Batterieraum
|  | -Z2-WT6 | [6 empty] | Weg zum 25 kV Schaltraum (-J1)
|  | -Z2-WT7 | [6 empty] | Weg 101 zur und durch die 110 kV Anlage
|  | -Z2-WT8 | [6 empty] | Weg 104 zur und durch die 110 kV Anlage
|  | -Z2-WT9 | [6 empty] | Weg 1a durch die 110 kV Anlage
|  | -Z2-WT10 | [6 empty] | Weg 2b durch die 110 kV Anlage
|  | -Z2-CN2 | [6 empty] | Schotterfläche |  |  |  |  | 8 x 12 qm - Abstellflächen zur temporären Nutzung
|  | -Z2-CZ1 •• 7 | [6 empty] | Rasenflächen |  |  |  |  | Schnittfläche = 3500 qm
|  | -Z2-CZ11 •• 14 | [6 empty] | Rabattenflächen |  |  |  |  | Bewuchsbereich ca. 900 qm
| -X1 bis -X12 | [7 empty] | Wasseranlagen / Erdnetz / Beleuchtung etc. |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
| -X1 | [7 empty] | Trinkwasseranlage |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
|  | -X1-WP1 | [6 empty] | Zuleitungsrohr |  |  |  |  | inkl. Armaturen, Wasserzähler, ...
[9 empty] | öffentlicher Wasserversorger | -X1-WP1:F1
[9 empty] | Hausanschluss - Absperrarmatur | -X1-WP1:F2
|  |  | -X1-WP1-QM1 | [5 empty] | Absperrarmatur
[9 empty] | Anschluss Zuleitung | -X1-WP1-QM1:F1
[9 empty] | Anschluss Wasserzähler | -X1-WP1-QM1:F2
|  |  | -X1-WP1-BF1 | [5 empty] | Wasserzähler |  |  |  |  | des Weiteren ohne AKZ dargestellt
|  |  | -X1-WP1-QM2 | [5 empty] | Absperrarmatur
|  |  | -X1-WP1-WV1 | [5 empty] | Wasserverteiler |  |  | !! |  | Dieses RKZ ist in Tab. 2 bisher „Nicht angewendet";
im Fluidbereich fehlt „Verteilen" vs. -WA in elekt. Energie.
|  | -X1-WP2 | [6 empty] | Leitung zum Raum -U1-US5 (WC)
|  | -X1-WP3 | [6 empty] | " " " " (Wachbecken) |  |  |  |  | In einem Gebäude bestehend aus Fertigteilen müssen
|  | -X1-WP4 | [6 empty] | " " " " (Putzbecken) |  |  |  |  | diese Bauteile den Wänden und der Decke zugeordnet
|  | -X1-WP5 | [6 empty] | Leitung zur Außenlage - Westseite |  |  |  |  | werden!
|  |  | -X1-WP5-QM1 | [5 empty] | Absperrarmatur für diese Außenleitung
|  | -X1-WP6 | [6 empty] | Leitung zur Außenlage - Ostseite
|  |  | -X1-WP6-QM1 | [5 empty] | Absperrarmatur für diese Außenleitung
| -X2 | [7 empty] | Abwasseranlage für Regenwasser |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
Terminus technicus zu „Abwässer" siehe z.B. *)
|  | -X2-CL1 | [6 empty] | Regenwasser-Sickergrube |  |  |  |  | ausgebildet als flache, abfußlose Erdmulde
[9 empty] | Einlauf von -Z2-WT1-WP1 | -X2-CL1:F1 |  |  |  | von der Trafotransportstraße 1
[9 empty] | Einlauf von -X2-WP1 | -X2-CL1:F2 |  |  |  | von der Dachentwässerung Warte / Schaltraum
|  | -X2-WP1 | [6 empty] | Kanalrohre für Regenwasserablauf |  |  |  |  | vom Fallrohr Wartendach zur Sickergrube
[9 empty] | Ablauf zur Sickergrube | -X2-WP1:F1
[9 empty] | Einlauf von -Z1-UT1-WP1:F2 | -X2-WP1:F2 |  |  |  | vom Fallrohr der Dachentwässerung
|  | -X2-... | [6 empty] | ... |  |  |  |  | Alternativ könnte hier auch die Entwässerung der Straßen
[9 empty] | Ablauf zu ... |  |  |  |  | und Plätze (siehe -Z2-...) gezeigt werden, wodurch aber
[9 empty] | Einlauf vom ... |  |  |  |  | der Objektbezug verloren gehen würde!
| -X3 | [7 empty] | Abwasseranlage für Schmutzwasser |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
|  | -X3-WP1 | [6 empty] | Kanalrohr
[9 empty] | Ablauf | -X3-WP1:F1 |  |  |  | zum Schmutzwasserkanal in der öffentlichen Straße
[9 empty] | Einlauf | -X3-WP1:F2
|  | -X3-RM1 | [6 empty] | Rückstauklappe
[9 empty] | Ablauf | -X3-RM1:F1
[9 empty] | Einlauf vom Fallrohr | -X3-RM1:F2
|  | -X3-GM1 | [6 empty] | Hebeanlage
[9 empty] | Ablauf | -X3-GM1:F1
[9 empty] | Einlauf vom Fallrohr | -X3-GM1:F2 |  |  |  | In einem Gebäude bestehend aus Fertigteilen müssen
|  | -X3-WP2 | [6 empty] | Steige- / Anschlussleitung |  |  |  |  | diese Bauteile den Wänden und der Decke zugeordnet
[9 empty] | Ablauf | -X3-WP2:F1 |  |  |  | werden!
[9 empty] | Einlauf vom WC | -X3-WP2:F2
[9 empty] | Einlauf vom Waschbecken | -X3-WP2:F3
[9 empty] | Einlauf vom Putzbecken | -X3-WP2:F4
| -X4 | [7 empty] | Abwasseranlagen für Industriewasser |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
Die unteren Wasserbehörden haben ein besonderes Augenmerk auf Abwasseranlagen.
1. Möglichkeit | [9 empty] | Möchte man aus strategischen Gründen die Psition -X4, Abwasseranlagen für Industriewasser,
nicht leer zeigen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
| -X4 | [7 empty] | Abwasseranlagen für Industriewasser
|  | -X4-CL1 | [6 empty] | abfußlose Wanne
|  | realisiert mit dem Objekt: |  |  |  |  | -T1-UZ1 |  | Transformatorfundament
|  | -X4-CL2 | [6 empty] | abfußlose Wanne
|  | realisiert mit dem Objekt: |  |  |  |  | -T2-T01-UZ1 |  | Transformatorfundament
|  | -X4-CL3 | [6 empty] | abfußlose Wanne
|  | realisiert mit dem Objekt: |  |  |  |  | -T2-T02-UZ1 |  | Transformatorfundament
2. Möglichkeit
| -X4 | [7 empty] | Abwasseranlagen für Industriewasser
|  | -X4-CL1 •• 3 | [6 empty] | Industriewasserbecken |  |  |  |  | als abfußlose Wannen mit Füllstandsüberwachungen
-CLn ist das RKZ für Abwasserbecken, jedoch aus der Sicht des Anlagenbaus ist dies nur
eine Teilfunktion des Produktes „Transformatorfundament". Die Haupfunktion ist dargestellt in:
[5 empty] | siehe: | -T1-UZ1 |  |  | Transformatorfundament = -CL1 hinsichtlich Industriewasserbecken
[6 empty] | -T2-T01-UZ1 |  |  | Transformatorfundament = -CL2 "
[6 empty] | -T2-T02-UZ1 |  |  | Transformatorfundament = -CL3 "
| -X10 | [7 empty] | Erdungsnetz im Außenbereich |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
Das Erdungsnetz in Verteilnetzstationen ist immer der lokalen Raum- und Umweltsituation angepasst.
In Freiluftstationen mit klassischen Bodenverhältnissen wird ein Maschenerdungsnetz in ca.
60 cm Tiefe eingebaut. Die Maschenweite liegt zwischen 5 und 10 m und ist i.d.R. ausgerichtet an
den Längs- und Querachsen der Gerätefundamente etc. An allen Kreuzungspunkten werden
die Erdseile miteinander verbunden. An das Maschenerdungsnetz werden alle leit- und
anschlussfähigen Teile im Gefahrenbereich der Station angeschlossen (Stahlbauten, Zäune, Gleise,
Metallrohre, Fundamenterden, Poteialausgleichsschienen, ...).
|  | -X10-WE... | [6 empty] | Maschenerdungsnetz |  |  |  |  | Keine Darstellung des Maschenerdungsnetz sondern
Verweis auf den Verlegeplan.
|  | -X10-WE3 •• 6 | [6 empty] | Messpunkte |  |  |  |  | für die Impedanzmessung des Maschenerdungsnetzes
[9 empty] | Anschluss für Prüfstromquelle oder Messgerät | -X10-WE3 •• 6:1
| -X11 | [7 empty] | Stationsbeleuchtung im Außenbereich |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
|  |  | -X11-E1 | [5 empty] | Leuchtenmodul (Beispiel): |  |  |  |  | Bestandteile des Moduls -E1, hier ohne AKZ dargestellt.
|  |  |  | -X11-E1-UC1 |  |  |  |  | Lampengehäuse
[5 empty] | -X11-E1-UC1-EA1 |  |  |  | LED-Lampe |  |  |  |  | oder Leuchtstofflampe, ...
|  |  |  | -X11-E1-UA1 |  |  |  |  | Leuchtenmast
|  |  |  | -X11-E1-UL1 |  |  |  |  | Mastfundament
|  | -X11-E1 •• 3 | [6 empty] | Leuchten an -Z1-WT1 (Trafotransportstraße 1) |  |  |  |  | Die Leuchten -E1 •• 28 sind nicht alle gleichenTyps.
|  | -X11-E4 •• 5 | [6 empty] | Leuchten an -Z1-WT2 (Trafotransportstraße 2)
|  | -X11-E6 •• 7 | [6 empty] | Leuchten an -Z1-WT3 (Straße 3)
|  | -X11-E8 | [6 empty] | Leuchte am -Z1-CN1 (Parkplatz)
|  | -X11-E9 •• 22 | [6 empty] | Leuchten an -Z1-WT4 •• 10 (Weg s.o.)
|  | -X11-E23 •• 24 | [6 empty] | Leuchten am Trafostand -T2
|  | -X11-E25 •• 26 | [6 empty] | Leuchten am Trafostand -T3-T01
|  | -X11-E27 •• 28 | [6 empty] | Leuchten am Trafostand -T3-T02
| -X12 | [7 empty] | Sicherheitseinrichtungen |  |  | !! |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
Bereits in der Zaunanlage -Z2-FQ1-... dargestellt:
|  |  | -Z2-FQ1-BG1 •• m |  |  |  | optional |  | Bewegungsmelder oder Näherungssensoren |  |  |  |  | entlang der Zaunanlage oder an exponierten Orten
[9 empty] | Steuerkabelanschluss | -Z2-FQ1-BG1 •• m:nn
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-BG1 |  |  |  |  | Türmeldeanlage (optional) |  |  |  |  | Klingel, Türöffner, Audio- / Videoverbindung oder
[9 empty] | Steuerkabelanschluss | -Z2-FQ1-Q1-UR2-BG1:nn |  |  |  | Schlossriegelmeldung (= Zutrittsmeldung)
|  |  |  | -Z2-FQ1-Q1-BX1 |  |  |  |  | Türkamera (optional) |  |  |  |  | Montage an örtlichen Gegebenheiten - hier nicht dargestellt
[9 empty] | Steuerkabelanschluss | -Z2-FQ1-Q1-BX1:nn
[7 empty] | optional |  | weitere Sicherheitseinrichtungen
|  | -X12-... | [6 empty] | ... ...
Ende der Darstellung für -W0068_Station
|  | *) | http://www.wasser-wissen.de/abwasserlexikon/iuv_abwasserlexikon_i.htm
Obige Darstellung enthält keinen Querverweis und keine Verlinkung zu den 4 Blättern dieser Datei „Einführung / #_Detail / 110kV-Schaltbild / Verbindungsliste"
und der separaten Datei „_Abkürzungen_Erklärungen_Regeln.xlsx“.
|  |  | Version / Stand: | IG EVU / 14.06.2018 / 06.09.18 Gebäudegrundriss und Lageplan zu -Z2 als Excel-Zeichnung beigelegt /
Anhang zum Gebäude -Z1: Entwurf eines Gebäude-Strukturbaumes mit Referenzkennzeichung nach DIN EN 81346-2.
Stand: 10.02.18 (aus Blatt -W0068_Station-WN)
| -Z1 | [7 empty] | Gebäude (inkl. Beleuchtung + Heizung) |  |  |  |  | aus 81346-2, Tab. 3 (Infrastrukturobjekte)
|  | -Z1-F1 | [6 empty] | Blitzableiter |  |  |  |  | hier ohne weitere Detaillierung der Blitzfangeinrichtung
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-F1:FE1 •• n
|  | -Z1-UT1 | [6 empty] | Pultdach |  |  | !! |  | -UT in 81346-2, Tabelle 2 „Nicht angewendet"
-UT wird hier verwendet für Fußboden, Platte, Geschoß-
decke, Dach, ... (vorwiegend horizontale Bauteile)
|  |  | -Z1-UT1-WM1 | [5 empty] | Dachrinne
[9 empty] | Anschluss Dachrinnenablauf | -Z1-UT1-WM1:F1 |  |  |  | Anschluss :F1 steht für Fluid 1
|  |  | -Z1-UT1-WP1 | [5 empty] | Fallrohr
[9 empty] | Anschluss Dachrinne | -Z1-UT1-WP1:F1
[9 empty] | Anschluss Kanalrohr | -Z1-UT1-WP1:F2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Regenwasser siehe -X2-WP1:F2
|  | -Z1-UT2 | [6 empty] | Decke zwischen Dach und Erdgeschoss
|  | -Z1-UM1 | [6 empty] | Außenwand |  |  |  |  | Nord
-UM wird hier verwendet für Fundament, Stütze, Wand,
|  |  | -Z1-UM1-QQ1 | [5 empty] | Eingangstüre Warte / Schaltraum |  |  |  |  | Unterzug, ... (vertikale Bauteile und Statikelemente)
|  |  |  | Z1-UM1-QQ1-RL1 |  |  |  |  | Schließzylinder
|  |  | -Z1-UM1-QQ2 | [5 empty] | Eingangstüre Batterieraum
|  |  |  | Z1-UM1-QQ2-RL1 |  |  |  |  | Schließzylinder
|  |  | -Z1-UM1-QQ3 | [5 empty] | Fenster WC
|  |  | -Z1-UM1-UC1 •• n | [5 empty] | Kabeldurchführungen (wasserdicht) |  |  |  |  | zur Warte und zum Schalthaus
|  | -Z1-UM2 | [6 empty] | Außenwand |  |  |  |  | Ost
|  |  | -Z1-UM2-QQ1 | [5 empty] | Eingangstüre KE-Anlage
|  |  |  | Z1-UM2-QQ1-RL1 |  |  |  |  | Schließzylinder
|  |  | -Z1-UM2-UC1 •• n | [5 empty] | Kabeldurchführungen (wasserdicht) |  |  |  |  | zur KE-Anlage
|  | -Z1-UM3 | [6 empty] | Außenwand |  |  |  |  | Süd
|  |  | -Z1-UM3-QQ1 | [5 empty] | Fenster Aufenthaltsraum
|  |  | -Z1-UM3-UC1 •• n | [5 empty] | Kabeldurchführungen (wasserdicht) |  |  |  |  | zur Warte und zum Schalthaus
|  | -Z1-UM4 | [6 empty] | Außenwand |  |  |  |  | West
|  |  | -Z1-UM4-FQ1 | [5 empty] | Fluchttüre (Schaltraum)
|  |  |  | Z1-UM4-FQ1-RL1 |  |  |  |  | Schließzylinder
|  | -Z1-UT3 | [6 empty] | Bodenplatte
|  | -Z1-UM5 | [6 empty] | Streifenfundament (umlaufendes)
|  |  | -Z1-UM5-XE1 | [5 empty] | Fundamenterde
[9 empty] | zum Anschluss Potentialausgleichsschiene | -Z1-UM5-XE1:FE1
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-UM5-XE1:FE2 •• n
|  | -Z1-UM10 •• n | [6 empty] | Innenwände |  |  |  |  | Detailierung im 1:100 Grundriss / Gebäudeplan
|  |  | -Z1-UM10 •• n-QQ1 | [5 empty] | Türen
|  | -Z1-US1 | [6 empty] | Flur
[10 empty] | Alle Installationsbestandteile |  |  |  | Alternatives RKZ aus IG EVU ... , Teil1, Tab. 4 (Infrastruk.):
|  |  | -Z1-US1-WC1 •• 2 | [5 empty] | Verteilerdosen | sind hier ohne AKZ dargestellt. |  |  |  | -XC Elektrische Installation (Licht + Kraft)
|  |  | -Z1-US1-WD1 •• 5 | [5 empty] | Zuleitungen Lichtschalter, Steckdosen, Leuchte
|  |  | -Z1-US1-QA1 •• 4 | [5 empty] | Lichtschalter |  |  |  |  | In einem Gebäude bestehend aus Fertigteilen müssen
|  |  | -Z1-US1-XD1 •• 4 | [5 empty] | Steckdosen |  |  |  |  | diese Bauteile den Wänden und der Decke zugeordnet
|  |  | -Z1-US1-EA1 | [5 empty] | Leuchte |  |  |  |  | werden!
|  | -Z1-US2 | [6 empty] | WC |  |  |  |  | Hier keine weitere Detaildarstellung der Räume -US2 •• 7
Zu Frisch- und Abwasser siehe -X1... und -X3....
|  | -Z1-US3 | [6 empty] | Schalthaus 25 kV
|  |  | -Z1-US3-UA1 | [5 empty] | Doppelboden
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-US3-UA1:FE1
|  | -Z1-US4 | [6 empty] | Aufenthaltsraum
|  | -Z1-US5 | [6 empty] | Warte / Leittechnik 110 kV
|  |  | -Z1-US5-UA1 | [5 empty] | Doppelboden
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-US5-UA1:FE1
|  | -Z1-US6 | [6 empty] | Batterieraum
|  | -Z1-US7 | [6 empty] | KE-Anlage
|  |  | -Z1-US7-UA1 | [5 empty] | Doppelboden
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-US7-UA1:FE1
|  | -Z1-W1 | [6 empty] | Elektroinstallation (zentraler Teil)
|  |  | -Z1-W1-WE1 | [5 empty] | Potentialausgleichsschiene
[9 empty] | Fundamenterde | -Z1-W1-WE1:FE1 |  |  |  | Wartengebäude
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-W1-WE1:FE2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Erdungsnetz im Außenbereich
[9 empty] | Trinkwasserrohr | -Z1-W1-WE1:FE3
[9 empty] | Telefonkabel | -Z1-W1-WE1:FE4
[9 empty] | ... ... | -Z1-W1-WE1:FE5
|  |  | -Z1-W1-WD1 | [5 empty] | Zuleitung (ohne Hausanschlusskasten)
[9 empty] | Drehstromanschluss | -Z1-W1-WD1-1 •• 4:1 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Drehstrom
[10 empty] | -Z1-W1-WD1-1 •• 4:2 |  |  |  | aus -NE..., DSV 380 V≈ Eigenbedarfsversorgung
|  |  | -Z1-W1-WC1 | [5 empty] | Verteilerkasten |  |  |  |  | gleiche Erläuterung wie zu -Z1-US1: -XC ...
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-PG1 |  |  |  |  | Zähler |  |  |  |  | des Weiteren ohne AKZ dargestellt
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-FA1 |  |  |  |  | Überspannungsableiter
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-FB1 |  |  |  |  | Fehlerstrom-Schutzschalter
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-FC1 •• 3 |  |  |  |  | Leitungsschutzschalter - Drehstrom
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-FC4 •• n |  |  |  |  | Leitungsschutzschalter - Wechselstrom |  |  |  |  | 1 x je Raum, Heizung, Sicherheitseinrichtungen, ...
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-QA1 |  |  |  |  | Handschalter E/A
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-KF1 |  |  |  |  | Zeitrelais
|  |  |  | -Z1-W1-WC1-... |  |  |  |  | ... ...
|  |  | -Z1-W1-WD1 •• 7 2 •• 8 | [5 empty] | Zuleitung Raum -Z1-US1 •• 7 |  |  |  |  | Die jeweilige Elektroinstallation der Räume ist dem
Bauteil „Raum -Z1-US1 •• 7" zugeordnet.
|  | -Z1-E1 | [6 empty] | Gebäudeheizung
|  |  | -Z1-E1-UL1 | [5 empty] | Gastank-Fundament
[9 empty] | Befestigung für Gastank | -Z1-E1-UL1:M1
|  |  | -Z1-E1-CM1 | [5 empty] | Gastank |  |  |  |  | im Außenbereich aufgestellt
|  |  |  | -Z1-E1-CM1-FL1 |  |  |  |  | Überfüllsicherung
|  |  |  | -Z1-E1-CM1-FL2 |  |  |  |  | Überdruckventil
|  |  |  | -Z1-E1-CM1-PG1 |  |  |  |  | Füllstandsanzeige
|  |  |  | -Z1-E1-CM1-QM1 |  |  |  |  | Schnellschlussventil
[9 empty] | Befestigung | -Z1-E1-CM1:M1
[9 empty] | Erdnetzanschluss | -Z1-E1-CM1:FE1
[9 empty] | Anschluss Gasleitung | -Z1-E1-CM1:F1
|  |  | -Z1-E1-WP1 | [5 empty] | Gasleitung (Tank - Heizkessel)
[9 empty] | Anschluss am Schnellschlussventil | -Z1-E1-WP1:1
[9 empty] | Anschluss an Rückschlagarmatur | -Z1-E1-WP1:2 |  |  |  | Gebäudeanschluss: Gas
|  |  | -Z1-E1-RM1 | [5 empty] | Rückschlagarmatur |  |  |  |  | des Weiteren ohne AKZ dargestellt
|  |  | -Z1-E1-RN1 | [5 empty] | Druckminderer
|  |  | -Z1-E1-BF1 | [5 empty] | Gaszähler
|  |  | -Z1-E1-EM1 | [5 empty] | Heizkessel
|  |  | -Z1-E1-WP2 | [5 empty] | Abgasleitung (Kamin)
|  |  | -Z1-E1-WV1 | [5 empty] | Heizwasserverteilung |  |  | !! |  | vgl. Erläuterung zu -X1-WP1-WV1
|  |  | -Z1-E1-WP3 •• 9 | [5 empty] | Heizwasserleitung zu den Räumen |  |  |  |  | falls Fertighaus: gleiche Anmerkung wie zu Raum -Z1-US1
|  |  | -Z1-E1-QN1 •• 7 | [5 empty] | Heizkörperthermostate
|  |  | -Z1-E1-EP1 •• 7 | [5 empty] | Heizkörper (Radiator)
Ende der Darstellung für -Z1 (Gebäude)
Gebäudegrundriss zu -Z1 und Lageplan zu -Z2 als Excel-Zeichnung:
Schematischer Lageplan der Station:
-US3
-US2
-US4
-US5
-US6
-US7
-Z1
N
-Z1
-T1
-E1
-T2-T01
-T2-T02
-CN1
-Z2-WT3
-Z2-WT2
Zufahrt (öffent. Straße)
-Z2-FQ1
-J1
-A1
-Z2-WT1

## Verbindungsliste
Breite A •• G: 3,0 /0,82 cm | [6 empty] | 20 / 4,41 cm |  | ←2,0 / 0,59 35 / 7,59 cm | 2 | 24 / 5,25 cm | 2 | 1 | 1 | 44 / 9,48 cm | 1 | 2 | 24 | 1
Erklärungen zur Verbindungsliste
Achtung: Der Druckbereich ist eingestellen für
[5 empty] | DIN A4 hoch auf Spalte I bis T, |  |  |  | Die hier entwickelten Strukturbäume der Stationsbestandteile wie -Q101_LtgF usw. *) dokumentieren die gesamte Station Tüssen entsprechend der DIN EN 81346 (mit Einbe-
[5 empty] | für DIN A4 quer auf Spalte A bis T |  |  |  | ziehung der hier nicht gezeigten sekundärtechnischen Dokumentation). Zu den Objekten in den Teilstrukturbäumen *) sind auch deren Anschlusskennzeichen im Sinne einer
[6 empty] | umstellen! |  |  | Schnittstellenbeschreibung dargestellt, soweit das für die Aufgabe dieser Dokumentation sinnvoll erschien. Diese Dokumentation soll vom Ansatz her die Erfordernisse in
der Bau- und Montagephase der Station abdecken (und im gewissen Umfang auch für Lehr- und Schulungszwecke geeignet sein).
Bei der Montage von den dargestellten Objekten (Schalter, Gerüste, Kabel, usw.) müssen die Anschlüsse der Geräte geeignet miteinander verbunden werden, damit
die Station insgesamt ihre Funktionsfähigkeit erlangen kann. Die zu verbindenden Anschlüsse werden in dieser „Verbindungsliste oder Anschlussliste" systematisch
gegenüber gestellt. Neben dem Materialtransport und der Positionierung der Objekte (Geräte, ...) ist das Verbinden eine der wesentlichsten Montageleistungen im Stationsbau.
Nachfolgend wurde jedoch die Verbindungsliste nur beispielhaft für einen kleinen Teil der Station generiert (nur für das Leitungsfeld Q101 und die Umspannanlage T1).
Zur schnelleren Orientierung ist links von der Verbindungsliste in den Spalten A bis H der ursprügliche Strukturbaum zunächst belassen worden.
*) Station mit fünf 110 kV Feldern, drei Transformatoren, einer 18 feldrigen Mittelspannungsschaltanlage und der dazugehörigen Stationsinfrastruktur; dokumentiert in den Blättern:
-Q101_LtgF, -Q102_TrF, -T1_Trafo, -Q103_LtgF, -Q104+105_Kpl, -Q105_TrF-Zwill, -T2-T01+02_Tr-Zwill, -WA1+2_SS1a+2b, -J1_25kV-SA und -W0068_Station-IG EVU
––> am Ende angefügt: Notizen & Merker
Anzahl "temorär
[9 empty] | Bearbeitungshilfe: ∑ „örtlicher Anschluss" = ∑ „Gegenende"; Hier 236 = 202 + 34 | [8 empty] | belegter Anschluss":
[15 empty] | projektierte Verbindung zwischen den Anschlüssen |  |  | 34 | ⬇︎
[11 empty] | „örtlicher Anschluss" | [6 empty] | „Gegenende"
|  |  |  | Referenzkennzeichen |  |  |  | Blatt Detail | Klartextbezeichnungen |  | Anschlusskennzeichen | Gewerke |  | AKZ siehe | Erläuterungen zur Verbindungsliste |  |  | Anschlusskennzeichen
[11 empty] | (Schnittstellenbeschreibungen) |  |  |  |  | ∑ ext. Anschlüsse = | 21 | 202
|  |  |  | 264 | = Anzahl RKZ in Q101 |  |  |  | 368 (in Summe) zum AKZ |  | 236 | [6 empty] | ⬇︎ bedingte Formatierung
+ 43 für Doppelanschlüsse
<-Tüssen> | [7 empty] | # | Station: Tüssen
| -E1 | [6 empty] | # | 110 kV Schaltanlage 1 | [5 empty] | Hinweis: Jedem AKZ in der Spalte L ist hier mit seinem
|  | -E1-Q101 | [6 empty] | Schaltfeld 129 (Leitungsfeld) | [5 empty] | "Gegenende" verbunden oder ist selbst als Gegenende
|  |  | -E1-Q101-QB1 | [5 empty] | Sammelschienentrennschalter (SST) 1 | [5 empty] | zur Spalte S hin kopiert worden (und in Spalte O mit
←x markiert woden).
PT
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-1 |  |  |  |  | Pol 1 | [5 empty] | Doppelanschluss: Erläuertung s.u. neben QB2
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-QB1-1:1 |  |  |  | Anschluss :1 ist für die Verbinding zur SS 1 |  |  | -E1-Q101-WB1-1-XB2:1
[9 empty] | " |  | " | " |  |  | Phasenfestpunkt s. Feldbeseilung Abschnitt 1 |  |  | -E1-Q101-WB1-1-XC1:1
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q101-QB1-1:2 |  |  |  | Anschluss :2 ist für die Verbinding zum Feld Q101 hin |  |  | -E1-Q101-WB2-1-XB1:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | Phasenfestpunkt s. Feldbeseilung Abschnitt 2 |  |  | -E1-Q101-WB2-1-XC1:1
[8 empty] | # | Befestigung |  | -E1-Q101-QB1-1:M1 |  |  |  | Anschluss :M1 ist für die Verschraubung zum Querriegel |  |  | -E1-Q101-U1-UA3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-QB1-2:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB1-2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB1:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB1-2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U1-UA3:M2
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-QB1-3:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB1-3:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XB1:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB1-3:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U1-UA3:M3
|  |  |  | -E1-Q101-QB1-M1 |  |  |  | # | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q101-QB1-M1-X1 |  |  | # | Leiste 1 |  |  | ST |  |  | Leiste 1 für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q101-QB1-M1-X1:nn | [6 empty] | -E1-Q101-WG1-1:1 •• 16:1
|  |  | -E1-Q101-U1 | [5 empty] | Tragkonstruktionsmodul | [5 empty] | zu -QB1
SB
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA3 |  |  |  |  | Querriegel
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M1 |  |  | x | Ein x markiert ein in Spalte L stehendes AKZ, das in die
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M2 |  |  | x | Spalte S als "Gegenende" übertragen wurde.
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M3 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-U1-UA3-XE11 •• 32 |  |  | # | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2 | [5 empty] | 6 Stück
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U1-UA3:M11 •• 16
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ... -U1-UA3-XE11 •• 32:FE1 | [7 empty] | 6 temorär belegte Anschlüsse
[8 empty] | # | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M11 •• 16 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M4 | [6 empty] | -E1-Q101-U1-UA1:M1
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-U1-UA3:M5 | [6 empty] | -E1-Q101-U1-UA2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1 | [5 empty] | ' (Apostroph) → Das nachfolgende AKZ
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-U1-UA1:FE1 |  |  |  | ist nicht verlinkt sondern „geschieben": |  |  | '-X10-WE3 •• p:2
[8 empty] | # | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U1-UA1:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q101-U1-UA1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q101-U1-UA1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL11:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U1-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
[11 empty] | -E1-Q101-U1-UA2:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[11 empty] | -E1-Q101-U1-UA2:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[11 empty] | -E1-Q101-U1-UA2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U1-UA2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL12:M1
|  |  | -E1-Q101-UL11 | [5 empty] | Fundament 11 |  |  | HT |  |  | zu -QB1
[8 empty] | # | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-UL11:M1 |  |  | x | :M1 steht hier für 4 Gewindestangen im Fundament 1
|  |  | -E1-Q101-UL12 | [5 empty] | Fundament 12
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-UL12:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-QB2 | [5 empty] | Sammelschienentrennschalter (SST) 2
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-QB2-1:1 |  |  |  | Am Trenneranschluss QB2-1:1 werden eine Seilan- |  |  | -E1-Q101-WB3-1-XB2:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | schlussklemme und ein Phasenfestpunkt angeschraubt. |  |  | -E1-Q101-WB3-1-XC1:1
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q101-QB2-1:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB4-1-XB1:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | Am Trenneranschluss QB2-1:2 werden zwei Seilan- |  |  | -E1-Q101-WB2-1-XB2:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | schlussklemmen und ein Phasenfestpunkt angeschraubt. |  |  | -E1-Q101-WB2-1-XC2:1
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q101-QB2-1:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U2-UA3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-2 |  |  |  |  | Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-QB2-2:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB3-2-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB3-2-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB2-2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB4-2-XB1:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC2:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB2-2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U2-UA3:M2
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-QB2-3:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB3-3-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB3-3-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB2-3:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB4-3-XB1:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XC2:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB2-3:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U2-UA3:M3
|  |  |  | -E1-Q101-QB2-M1 |  |  |  |  | Antrieb 1
[5 empty] | -E1-Q101-QB2-M1-X1 |  |  |  | Leiste 1 |  |  | ST
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q101-QB2-M1-X1:nn | [6 empty] | -E1-Q101-WG2-1:1 •• 16:1
|  |  | -E1-Q101-U2 | [5 empty] | Tragkonstruktionsmodul |  |  | SB |  |  | zu -QB2
|  |  |  | -E1-Q101-U2-UA3 |  |  |  |  | Querriegel
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q101-U2-UA3:M1 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U2-UA3:M2 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U2-UA3:M3 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-U2-UA3-XE11 •• 32 |  |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ...-UA3-XE11 •• 32:M1 | [6 empty] | ...-U2-UA3:M11 •• 16
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1 | [7 empty] | 6 temorär belegte Anschlüsse
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 |  | ...-U2-UA3:M11 •• 16 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q101-U2-UA3:M4 | [6 empty] | -E1-Q101-U2-UA1:M1
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-U2-UA3:M5 | [6 empty] | -E1-Q101-U2-UA2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U2-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-U2-UA1:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U2-UA1:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q101-U2-UA1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q101-U2-UA1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL21:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U2-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
[11 empty] | -E1-Q101-U2-UA2:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[11 empty] | -E1-Q101-U2-UA2:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[11 empty] | -E1-Q101-U2-UA2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U2-UA2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL22:M1
|  |  | -E1-Q101-UL21 | [5 empty] | Fundament 21 |  |  | HT |  |  | zu -QB2
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-UL21:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-UL22 | [5 empty] | Fundament 22
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-UL22:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-QA1 | [5 empty] | Leistungsschalter (LS)
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-1 |  |  |  | # | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-QA1-1:1 |  |  |  | für Flachanschlussklemme zum SST |  |  | -E1-Q101-WB4-1-XB2:1
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q101-QA1-1:2 |  |  |  | für Flachanschlussklemme zum Feld |  |  | -E1-Q101-WB5-1-XB1:1
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-2 |  |  |  |  | Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-QA1-2:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB4-2-XB2:1
[11 empty] | -E1-Q101-QA1-2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB5-2-XB1:1
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-QA1-3:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB4-3-XB2:1
[11 empty] | -E1-Q101-QA1-3:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB5-3-XB1:1
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-M1 |  |  |  |  | Antrieb 1 (inkl. Steuerschrank)
[5 empty] | -E1-Q101-QA1-M1-X1 |  |  | # | Leiste 1 |  |  | ST |  |  | Leiste 1 für Steuerung + Meldung, Motor, Heizung
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q101-QA1-M1-X1:nn |  |  |  | drei Steuerkabel an -X1 |  |  | -E1-Q101-WG3-1:1 •• 24:1
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG4-1:1 •• 4:1
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG5-1:1 •• 2:1
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-UA1 |  |  |  | # | Tragstiel 1 |  |  | SB 1)
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-QA1-UA1:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-QA1-UA1:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q101-QA1-UA1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL31:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QA1-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
[11 empty] | -E1-Q101-QA1-UA2:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[11 empty] | -E1-Q101-QA1-UA2:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[11 empty] | -E1-Q101-QA1-UA2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL32:M1
|  |  | -E1-Q101-UL31 | [5 empty] | Fundament 31 |  |  | HT |  |  | zu -QA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-UL31:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-UL32 | [5 empty] | Fundament 32
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-UL32:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-BZ1 | [5 empty] | Kombiwandler (WDL)
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-BZ1-1:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB5-1-XB2:1
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q101-BZ1-1:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XB1:1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-BZ1-1:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA3:FE1
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q101-BZ1-1:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA3:M1
[9 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschluss |  | -E1-Q101-BZ1-1-X1:nn | ST |  |  | Kabel zum Feldanschlusskasten - Strom |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG1-1 •• 8:2
[9 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschluss |  | -E1-Q101-BZ1-1-X2:nn |  |  |  | Kabel zum Feldanschlusskasten - Spannung |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG4-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-2 |  |  |  |  | Pol 2 |  |  | PT
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-2:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB5-2-XB2:1
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB5-2-XB1:1
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-2:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA3:FE2
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA3:M2
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-2-X1:nn | ST | [5 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG2-1 •• 8:2
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-2-X2:nn | [6 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG5-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-3 |  |  |  |  | Pol 3 |  |  | PT
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-3:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB5-3-XB2:1
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-3:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-3-XB1:1
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-3:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA3:FE3
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-3:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA3:M3
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-3-X1:nn | ST | [5 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG3-1 •• 8:2
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-3-X2:nn | [6 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG6-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-UH1 |  |  |  |  | FAK-Strom der Wandlergruppe |  |  | ST |  |  | FAK = Feldanschlusskasten
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q101-BZ1-UH1:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA1:M3
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-BZ1-UH1:FE | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[5 empty] | -E1-Q101-BZ1-UH1-X1 |  |  |  | Leiste 1
[9 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse |  | -E1-Q101-BZ1-UH1-X1:nn |  |  |  | STK Strom von Pol 1 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG1-1 •• 8:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | " 2 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG2-1 •• 8:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | " 3 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG3-1 •• 8:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | STK Strom "Schutz" zur FAE |  |  | -E1-Q101-WG7-1:1 •• 4:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | STK Strom "Messung" zur FAE |  |  | -E1-Q101-WG8-1:1 •• 4:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | STK Heizung von FAE |  |  | -E1-Q101-WG6-1:1 •• 4:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | STK Heizung zwischen UH1 und UH2 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG7-1 •• 4:2
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG1 |  |  |  |  | STK für Strom Pol 1
[9 empty] | STK-Ende 1 zum FAK-Strom ...-BZ1-UH1-X1 |  | -E1-Q101-BZ1-WG1-1 •• 8:1 |  |  | x
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Pol 1 ...-BZ1-1-X1 |  | -E1-Q101-BZ1-WG1-1 •• 8:2 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG2 |  |  |  |  | STK für Strom Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG2-1 •• 8:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG2-1 •• 8:2 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG3 |  |  |  |  | STK für Strom Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG3-1 •• 8:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG3-1 •• 8:2 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-UH2 |  |  |  |  | FAK-Spannung der Wandlergruppe |  |  | ST
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q101-BZ1-UH2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA1:M4
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-BZ1-UH2:FE | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[5 empty] | -E1-Q101-BZ1-UH2-X1 |  |  |  | Leiste 1
[9 empty] | für Sekundärtechnikkabelanschlüsse |  | -E1-Q101-BZ1-UH2-X1:nn |  |  |  | STK Spannung von Pol 1 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG4-1 •• 2:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | " 2 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG5-1 •• 2:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | " 3 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG6-1 •• 2:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | STK Spannung zur FAE |  |  | -E1-Q101-WG9-1:1 •• 4:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | STK Heizung von UH1 |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG7-1 •• 4:1
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG4 |  |  |  |  | STK für Spannung Pol 1
[9 empty] | STK-Ende 1 z. FAK-Spannung ...-BZ1-UH2 |  | -E1-Q101-BZ1-WG4-1 •• 2:1 |  |  | x
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Pol ...-BZ1-1-X2 |  | -E1-Q101-BZ1-WG4-1 •• 2:2 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG5 |  |  |  |  | STK für Spannung Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG5-1 •• 2:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG5-1 •• 2:2 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG6 |  |  |  |  | STK für Spannung Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG6-1 •• 2:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-BZ1-WG6-1 •• 2:2 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-BZ1-WG7 |  |  |  |  | STK für Heizung
[9 empty] | STK-Ende 1 z. Anschluss an den FAK-Spg |  | -E1-Q101-BZ1-WG7-1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | STK-Ende 2 z. Anschluss an den FAK-Strom |  | -E1-Q101-BZ1-WG7-1 •• 4:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-U4 | [5 empty] | Tragkonstruktionsmodul |  |  | SB |  |  | zu -BZ1
|  |  |  | -E1-Q101-U4-UA3 |  |  |  |  | Querriegel | [5 empty] | Querriegel Wandlertisch
[9 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 |  | -E1-Q101-U4-UA3:FE1 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U4-UA3:FE2 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U4-UA3:FE3 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q101-U4-UA3:M1 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U4-UA3:M2 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U4-UA3:M3 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q101-U4-UA3:M4 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA1:M1
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-U4-UA3:M5 | [6 empty] | -E1-Q101-U4-UA2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U4-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-U4-UA1:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U4-UA1:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q101-U4-UA1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q101-U4-UA1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL41:M1
[9 empty] | Befestigung FAK-Strom |  | -E1-Q101-U4-UA1:M3 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung FAK-Spannung |  | -E1-Q101-U4-UA1:M4 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-U4-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
[11 empty] | -E1-Q101-U4-UA2:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[11 empty] | -E1-Q101-U4-UA2:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[11 empty] | -E1-Q101-U4-UA2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U4-UA2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL42:M1
|  |  | -E1-Q101-UL41 | [5 empty] | Fundament 41 |  |  | HT |  |  | zu -BZ1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-UL41:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-UL42 | [5 empty] | Fundament 42
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-UL42:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-QB9 | [5 empty] | Leitungstrenner (LT) und LET
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT |  |  | Sonderbauform: LT mit primärseitig angebautem LET
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-QB9-1:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XB2:1
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XC1:1
[9 empty] | HS-Anschluss 2 |  | -E1-Q101-QB9-1:2 |  |  |  | zum Anschluss der Freileitung |  |  | -E1-Q101-WB7-1-XB1:1
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-1-XC1:1
[9 empty] | Befestigung LT Pol 1 |  | -E1-Q101-QB9-1:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA3:M1
[9 empty] | Befestigung für LET Pol 1 |  | -E1-Q101-QB9-1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-QC9-1:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-2 |  |  |  |  | Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-2:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-2-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-2-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-2-XB1:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-2-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA3:M2
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-QC9-2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-3:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-3-XB2:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB6-3-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-3:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-3-XB1:1
[11 empty] | " | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-3-XC1:1
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-3:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA3:M3
[11 empty] | -E1-Q101-QB9-3:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-QC9-3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-QB9-M1 |  |  |  |  | Antrieb
[5 empty] | -E1-Q101-QB9-M1-X1 |  |  |  | Leiste 1 |  |  | ST
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q101-QB9-M1-X1:nn | [6 empty] | -E1-Q101-WG10-1:1 •• 16:1
|  |  | -E1-Q101-QC9 | [5 empty] | Leitungserdungstrenner (LET)
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-QC9-1:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA3:FE1
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q101-QC9-1:M1 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-2 |  |  |  |  | Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-QC9-2:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA3:FE2
[11 empty] | -E1-Q101-QC9-2:M1 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-QC9-3:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA3:FE3
[11 empty] | -E1-Q101-QC9-3:M1 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-QC9-M1 |  |  |  |  | Antrieb
[5 empty] | -E1-Q101-QC9-M1-X1 |  |  |  | Leiste 1 |  |  | ST
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -E1-Q101-QC9-M1-X1:nn | [6 empty] | -E1-Q101-WG11-1:1 •• 16:1
|  |  | -E1-Q101-U5 | [5 empty] | Tragkonstruktionsmodul |  |  | SB |  |  | zu -QB9 / QC9
|  |  |  | -E1-Q101-U5-UA3 |  |  |  |  | Doppel-Querriegel
[9 empty] | Erdnetzanschluss LET-Pol 1 |  | -E1-Q101-U5-UA3:FE1 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U5-UA3:FE2 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U5-UA3:FE3 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Geräteseite LT-Pol 1 |  | -E1-Q101-U5-UA3:M1 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U5-UA3:M2 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U5-UA3:M3 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-U5-UA3-XE11 •• 32 |  |  |  | Erdungsfestpunkte zu den Polen 1:1 •• 3:2
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | ...-UA3-XE11 •• 32:M1 | [6 empty] | ...-UA3:M11 •• 16
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | ...-UA3-XE11 •• 32:FE1 | [7 empty] | 6 temorär belegte Anschlüsse
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE11 •• 32 |  | ...-UA3:M11 •• 16 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q101-U5-UA3:M7 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA1:M1
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-U5-UA3:M8 | [6 empty] | -E1-Q101-U5-UA2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U5-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-U5-UA1:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U5-UA1:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q101-U5-UA1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q101-U5-UA1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL51:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U5-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
[11 empty] | -E1-Q101-U5-UA2:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[11 empty] | -E1-Q101-U5-UA2:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[11 empty] | -E1-Q101-U5-UA2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U5-UA2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL52:M1
|  |  | -E1-Q101-UL51 | [5 empty] | Fundament 51 |  |  | HT |  |  | zu -QB9 / QC9
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-UL51:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-UL52 | [5 empty] | Fundament 52
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-UL52:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-FA1 | [5 empty] | Überspannungsableiter (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-1 |  |  |  |  | Pol 1 |  |  | PT
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -E1-Q101-FA1-1:1 |  |  |  | Ein ÜSA kat keinen Anschluss -FA1-1:2. |  |  | -E1-Q101-WB8-1-XB2:1
[8 empty] | # | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-FA1-1:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U6-UA3:FE1
[9 empty] | Befestigung |  | -E1-Q101-FA1-1:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U6-UA3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-2 |  |  |  |  | Pol 2
[11 empty] | -E1-Q101-FA1-2:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB8-2-XB2:1
[11 empty] | -E1-Q101-FA1-2:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U6-UA3:FE2
[11 empty] | -E1-Q101-FA1-2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U6-UA3:M2
|  |  |  | -E1-Q101-FA1-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-FA1-3:1 | [6 empty] | -E1-Q101-WB8-3-XB2:1
[11 empty] | -E1-Q101-FA1-3:FE1 | [6 empty] | -E1-Q101-U6-UA3:FE3
[11 empty] | -E1-Q101-FA1-3:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U6-UA3:M3
|  |  | -E1-Q101-U6 | [5 empty] | Tragkonstruktionsmodul |  |  | SB |  |  | zu -FA1
|  |  |  | -E1-Q101-U6-UA3 |  |  |  |  | Querriegel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss Pol 1 |  | -E1-Q101-U6-UA3:FE1 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U6-UA3:FE2 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U6-UA3:FE3 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Geräteseite Pol 1 |  | -E1-Q101-U6-UA3:M1 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U6-UA3:M2 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U6-UA3:M3 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Tragstielseite 1 |  | -E1-Q101-U6-UA3:M4 | [6 empty] | -E1-Q101-U6-UA1:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U6-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-U6-UA1:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U6-UA1:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q101-U6-UA1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q101-U6-UA1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL61:M1
|  |  | -E1-Q101-UL61 | [5 empty] | Fundament 61 | [5 empty] | zu -FA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-UL61:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-U7 | [5 empty] | Leitungsabspannportal (LAP)
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1 |  |  |  |  | Isolatordoppelketten am Portal-Querriegel |  |  | PT
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1-1 |  |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | Befestigung am Portal (Isoketten mit H-Stück) |  | -E1-Q101-U7-UB1-1:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-UA3:M3
[9 empty] | Befestigung der Leiterseil-Abspannklemme 1 |  | -E1-Q101-U7-UB1-1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-XB1-1:M1
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-U7-UB1-1:M3 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-XB2-1:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-XB1-1 |  |  |  |  | Leiterseil-Abspannklemme 1
[9 empty] | Befestigung an Isolatorkette |  | -E1-Q101-U7-XB1-1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Leiterseil-Abspann-Anschluss |  | -E1-Q101-U7-XB1-1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-1-W1:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-XB2-1 |  |  |  |  | Leiterseil-Abspannklemme 2
[9 empty] | Befestigung an Isolatorkette |  | -E1-Q101-U7-XB2-1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Leiterseil-Abspann-Anschluss |  | -E1-Q101-U7-XB2-1:M2 |  |  |  | Halteschale der Abspannklemme, die ausschließlich |  |  | -E1-Q101-WB7-1-W2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1-2 |  |  |  |  | Pol 2 | [5 empty] | eine mechanische Verbindung ist.
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UB1-2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-UA3:M4
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UB1-2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-XB1-2:M1
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UB1-2:M3 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-XB2-2:M1
-E1-Q101-U7-XB1-2
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB1-2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB1-2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-2-W1:M1
-E1-Q101-U7-XB2-2
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB2-2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB2-2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-2-W2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UB1-3:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-UA3:M5
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UB1-3:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-XB1-3:M1
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UB1-3:M3 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-XB2-3:M1
-E1-Q101-U7-XB1-3
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB1-3:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB1-3:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-3-W1:M1
-E1-Q101-U7-XB2-3
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB2-3:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U7-XB2-3:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB7-3-W2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA3-F1 |  |  |  |  | Blitzschutzstange 1
[8 empty] | optional | Befestigung am Querriegel |  | -E1-Q101-U7-UA3-F1:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-UA3:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA3-F2 |  |  |  |  | Blitzschutzstange 2
[9 empty] | Befestigung am Querriegel |  | -E1-Q101-U7-UA3-F2:M1 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-UA3:M2
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA3 |  |  |  |  | Portal-Querriegel |  |  | SB
[9 empty] | Befestigung Blitzschutzstange 1 |  | -E1-Q101-U7-UA3:M1 |  |  | x
[9 empty] | " " 2 |  | -E1-Q101-U7-UA3:M2 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Isolatorkette Pol 1 |  | -E1-Q101-U7-UA3:M3 |  |  | x
[9 empty] | Pol 2 |  | -E1-Q101-U7-UA3:M4 |  |  | x
[9 empty] | Pol 3 |  | -E1-Q101-U7-UA3:M5 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Portal-Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-U7-UA3:M6 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-UA1:M1
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-U7-UA3:M7 | [6 empty] | -E1-Q101-U7-UA2:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA1 |  |  |  |  | Portal-Tragstiel 1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -E1-Q101-U7-UA1:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | Erdungsbolzen |  | -E1-Q101-U7-UA1:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Querriegelseite |  | -E1-Q101-U7-UA1:M1 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -E1-Q101-U7-UA1:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL71:M1
|  |  |  | -E1-Q101-U7-UA2 |  |  |  |  | Portal-Tragstiel 2
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UA2:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UA2:FE2 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UA2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-U7-UA2:M2 | [6 empty] | -E1-Q101-UL72:M1
|  |  | -E1-Q101-UL71 | [5 empty] | Fundament 71 |  |  | HT |  |  | zum Portal
[9 empty] | Befestigung Portal-Tragstiel 1 |  | -E1-Q101-UL71:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-UL72 | [5 empty] | Fundament 72
[9 empty] | " 2 |  | -E1-Q101-UL72:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WB | [5 empty] | Feldbeseilung
PT
|  |  | -E1-Q101-WB1 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 1 | [5 empty] | zwischen -WA1 (SS 1) und -QB1:1 (SST 1)
|  |  |  | -E1-Q101-WB1-1 |  |  |  |  | Pol 1 | [5 empty] | Nur im Abschnitt 1: Darstellung mit allen Anschlüssen
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-XB1 |  |  |  | HS-T-Klemme an der SS | [5 empty] | T-Klemmen am SS-Rohr sind den Feldern -Q... zugeordnet
[9 empty] | Umfassung SS-Rohr |  | -E1-Q101-WB1-1-XB1:1 |  |  |  | an der Rohr-SS 1 in -E1-WA1 nur in Pol 1 dargestellt |  | eA | -E1-WA1-1-W1:1
[9 empty] | Anschluss für Seil 1 |  | -E1-Q101-WB1-1-XB1:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W1:1
[9 empty] | Anschluss für Seil 2 |  | -E1-Q101-WB1-1-XB1:3 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W2:1
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[9 empty] | Seil 1, Seilende 1 |  | -E1-Q101-WB1-1-W1:1 |  |  | x | zur HS-T-Klemme an der SS 1 (-E1-Q101-WB1-1-XB1:2)
[9 empty] | Seil 1, Seilende 2 |  | -E1-Q101-WB1-1-W1:2 |  |  | x | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W2 |  |  |  | Seil 2 | [5 empty] | Im Feld -Q101 ist ein Doppelseil erforderlich.
[9 empty] | Seil 2, Seilende 1 |  | -E1-Q101-WB1-1-W2:1 |  |  | x | zur HS-T-Klemme an der SS 1 (-E1-Q101-WB1-1-XB1:3)
[9 empty] | Seil 2, Seilende 2 |  | -E1-Q101-WB1-1-W2:2 |  |  | x | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät (SST 1a)
[9 empty] | Anschluss für Seil 1 |  | -E1-Q101-WB1-1-XB2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W1:2
[9 empty] | Anschluss für Seil 2 |  | -E1-Q101-WB1-1-XB2:3 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-1-W2:2
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB1-1-XB2:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss des SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB1-1-XC1:1 |  |  | x | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q101-WB1-1-XC1:FE |  |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung |  |  |  | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB1-2 |  |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1 |  |  |  | HS-T-Klemme an der SS
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1:1 | [5 empty] | eA | '-E1-WA1-2-W1:1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W1:1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB1:3 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W2:1
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W1 |  |  |  | Seil 1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W1:2 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W2 |  |  |  | Seil 2
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W2:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W2:2 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät (SST 1a)
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W1:2
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB2:3 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-2-W2:2
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XB2:1 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-2-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB1-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB1-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XB1:1 | [5 empty] | eA | '-E1-WA1-3-W1:1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XB1:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W1:1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XB1:3 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W2:1
-E1-Q101-WB1-3-W1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W1:2 |  |  | x
-E1-Q101-WB1-3-W2
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W2:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W2:2 |  |  | x
-E1-Q101-WB1-3-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XB2:2 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W1:2
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XB2:3 | [6 empty] | -E1-Q101-WB1-3-W2:2
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XB2:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB1-3-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB1-3-XC1:FE |  |  |  | Des Weiteren ist die Darstellung ohne Seilanschlüsse! |  |  |  | temorär belegter Anschluss
|  |  | -E1-Q101-WB2 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 2 | [5 empty] | zwischen -QB1:2 (SST 1) und -QB2:2 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q101-WB2-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt | [5 empty] | verschraubt zwischen -XB1:1 und -QB1-1:2
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB2-1-XC1:1 |  |  | x
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q101-WB2-1-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB2-1-XB1:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss SST 1 (-E1-Q101-QB1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-W2 |  |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB2-1-XB2:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss SST 2 (-E1-Q101-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-1-XC2 |  |  |  | Phasenfestpunkt | [5 empty] | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:2
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB2-1-XC2:1 |  |  | x
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q101-WB2-1-XC2:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB2-2 |  |  |  |  | Pol 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB1:1 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-W2 |  |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XB2:1 |  |  | x
[5 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC2 |  |  |  | Phasenfestpunkt
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC2:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-2-XC2:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB2-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB2-3-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
-E1-Q101-WB2-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB2-3-W1
-E1-Q101-WB2-3-W2
-E1-Q101-WB2-3-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XB2:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB2-3-XC2
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XC2:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB2-3-XC2:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  | -E1-Q101-WB3 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 3 | [5 empty] | zwischen -WA2 (SS 2) und -QB2:1 (SST 2)
|  |  |  | -E1-Q101-WB3-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-XB1 |  |  |  | HS-T-Klemme an der SS
[9 empty] | Umfassung SS-Rohr |  | -E1-Q101-WB3-1-XB1:1 |  |  |  | an der Rohr-SS 2 |  | eA | '-E1-WA2-1-W1:1
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-W2 |  |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB3-1-XB2:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss des SST 2 (-E1-Q101-QB2-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB3-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt | [5 empty] | verschraubt zwischen -XB2:1 und -QB2-1:1
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB3-1-XC1:1 |  |  | x | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q101-WB3-1-XC1:FE |  |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung |  |  |  | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB3-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB3-2-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-2-XB1:1 | [5 empty] | eA | '-E1-WA2-2-W1:1
-E1-Q101-WB3-2-W1
-E1-Q101-WB3-2-W2
-E1-Q101-WB3-2-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-2-XB2:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB3-2-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-2-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-2-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB3-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB3-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-3-XB1:1 | [5 empty] | eA | '-E1-WA2-3-W1:1
-E1-Q101-WB3-3-W1
-E1-Q101-WB3-3-W2
-E1-Q101-WB3-3-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-3-XB2:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB3-3-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-3-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB3-3-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  | -E1-Q101-WB4 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 4 | [5 empty] | zwischen -QB2:2 (SST 2) und -QA1:1 (LS)
|  |  |  | -E1-Q101-WB4-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB4-1-XB1:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss SST 2 (-E1-Q101-QB2-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-W2 |  |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB4-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB4-1-XB2:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q101-QA1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q101-WB4-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB4-2-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB4-2-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB4-2-W1
-E1-Q101-WB4-2-W2
-E1-Q101-WB4-2-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB4-2-XB2:1 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-WB4-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB4-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB4-3-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB4-3-W1
-E1-Q101-WB4-3-W2
-E1-Q101-WB4-3-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB4-3-XB2:1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WB5 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 5 | [5 empty] | zwischen -QA1:2 (LS) und -BZ1:1 (WDL)
|  |  |  | -E1-Q101-WB5-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB5-1-XB1:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss LS (-E1-Q101-QA1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-W2 |  |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB5-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB5-1-XB2:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q101-BZ1-1:1)
|  |  |  | -E1-Q101-WB5-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB5-2-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB5-2-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB5-2-W1
-E1-Q101-WB5-2-W2
-E1-Q101-WB5-2-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB5-2-XB2:1 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-WB5-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB5-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB5-3-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB5-3-W1
-E1-Q101-WB5-3-W2
-E1-Q101-WB5-3-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB5-3-XB2:1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WB6 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 6 | [5 empty] | zwischen -BZ1:2 (WDL) und -QB9:1 (LT/LET)
|  |  |  | -E1-Q101-WB6-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB6-1-XB1:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss Wandler (-E1-Q101-BZ1-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-W2 |  |  |  | Seil 2
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB6-1-XB2:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss LT (-E1-Q101-QB9-1:1)
[5 empty] | -E1-Q101-WB6-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB6-1-XC1:1 |  |  | x | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q101-WB6-1-XC1:FE |  |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung |  |  |  | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB6-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB6-2-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-2-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB6-2-W1
-E1-Q101-WB6-2-W2
-E1-Q101-WB6-2-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-2-XB2:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB6-2-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-2-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-2-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -E1-Q101-WB6-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB6-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-3-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB6-3-W1
-E1-Q101-WB6-3-W2
-E1-Q101-WB6-3-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-3-XB2:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB6-3-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-3-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB6-3-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  | -E1-Q101-WB7 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 7 | [5 empty] | zwischen -QB9:2 (LT/LET) und -WB1 (Freileitungsseil)
|  |  |  | -E1-Q101-WB7-1 |  |  |  |  | Pol 1 | [5 empty] | Die Freileitungsseile werden durch die Abspannklemmen
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-XC1 |  |  |  | Phasenfestpunkt | [5 empty] | hindurch bis zum Trenneranschluss geführt.
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB7-1-XC1:1 |  |  | x | am HS-Anschluss Trenner unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -E1-Q101-WB7-1-XC1:FE |  |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung |  |  |  | temorär belegter Anschluss
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-XB1 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB7-1-XB1:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss LT (-E1-Q101-QB9-1:2)
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-W1 |  |  |  | Seil 1
[9 empty] | mech. Anschluss für Abspannkl. des Portals |  | -E1-Q101-WB7-1-W1:M1 |  |  | x | zur Abspannklemme -E1-Q101-UA10-XB1-1 (Hier um-
[5 empty] | -E1-Q101-WB7-1-W2 |  |  |  | Seil 2 | [5 empty] | schließt die Halteschale der Klemme das Leiterseil)
[9 empty] | mech. Anschluss für Abspannkl. des Portals |  | -E1-Q101-WB7-1-W2:M1 |  |  | x | zur Abspannklemme -E1-Q101-UA10-XB2-1
|  |  |  | -E1-Q101-WB7-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB7-2-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-2-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-2-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
-E1-Q101-WB7-2-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-2-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB7-2-W1
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-2-W1:M1 |  |  | x
-E1-Q101-WB7-2-W2
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-2-W2:M1 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-WB7-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB7-3-XC1
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-3-XC1:1 |  |  | x
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-3-XC1:FE | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
-E1-Q101-WB7-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-3-XB1:1 |  |  | x
-E1-Q101-WB7-3-W1
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-3-W1:M1 |  |  | x
-E1-Q101-WB7-3-W2
[11 empty] | -E1-Q101-WB7-3-W2:M1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WB8 | [5 empty] | Feldbeseilung Abschnitt 8 | [5 empty] | zwischen -WB7 (Feldbeseilung) und -FA1:1 (ÜSA)
|  |  |  | -E1-Q101-WB8-1 |  |  |  |  | Pol 1
[5 empty] | -E1-Q101-WB8-1-XB1 |  |  |  | Abzweigklemme | [5 empty] | am Feldseilabschnitt 7 (-E1-Q101-WB7-1)
[9 empty] | Umfassung Feldseil im WB7 |  | -E1-Q101-WB8-1-XB1:1 |  |  |  | :3 liegt mittig in -WB7, Seilenden :1 + :2 nicht dargestellt |  |  | '-E1-Q101-WB7-1-W1 •• 2:3
[5 empty] | -E1-Q101-WB8-1-W1 |  |  |  | Seil 1 | [5 empty] | hier nur ein Einfachseil eingesetzt
[5 empty] | -E1-Q101-WB8-1-XB2 |  |  |  | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -E1-Q101-WB8-1-XB2:1 |  |  | x | zum Überspannungsableiter -E1-Q101-FA1-1:1
|  |  |  | -E1-Q101-WB8-2 |  |  |  |  | Pol 2
-E1-Q101-WB8-2-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB8-2-XB1:1 | [6 empty] | '-E1-Q101-WB7-3-W1 •• 2:3
-E1-Q101-WB8-2-W1
-E1-Q101-WB8-2-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB8-2-XB2:1 |  |  | x
|  |  |  | -E1-Q101-WB8-3 |  |  |  |  | Pol 3
-E1-Q101-WB8-3-XB1
[11 empty] | -E1-Q101-WB8-3-XB1:1 | [6 empty] | '-E1-Q101-WB7-3-W1 •• 2:3
-E1-Q101-WB8-3-W1
-E1-Q101-WB8-3-XB2
[11 empty] | -E1-Q101-WB8-3-XB2:1 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-A1 | [5 empty] | Leittechik zum 110 kV Schaltfeld -Q101 |  |  | ST
[9 empty] | für STK-Anschluss |  | -E1-Q101-A1:1 •• 2 |  |  |  | GS-Kabel aus -NK1 |  | eA | -A1-WD21-1 •• 2:2
|  |  |  | -E1-Q101-A1-B1 •• i |  |  |  |  | Schutztechnik *) | [5 empty] | Hier sind nur STK zwischen den Schaltgeräten in -Q101
[5 empty] | -E1-Q101-A1-B1 •• i-X1 •• k | [9 empty] | und -E1-Q101-A1... dargestellt.
[9 empty] | für STK-Anschlüsse |  | -E1-Q101-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn | [6 empty] | -E1-Q101-WG6-1:1 •• 4:1
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG7-1:2 •• 4:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG9-1:2 •• 4:2
|  |  |  | -E1-Q101-A1-S1 •• j |  |  |  |  | Steuertechnik *)
-E1-Q101-A1-S1 •• j-X1 •• k
[9 empty] | für LWL-Anschluss |  | -E1-Q101-A1-S1:1 •• 2 |  |  |  | LWL-Kabel aus Zentralschrank -A1-S1 |  |  | -A1-WH1-1 •• 2:1
[9 empty] | für STK-Anschlüsse |  | -E1-Q101-A1-S1 •• j-X1 •• k:nn | [6 empty] | -E1-Q101-WG1-1:2 •• 16:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG2-1:2 •• 16:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG3-1:2 •• 24:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG4-1:2 •• 4:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG5-1:2 •• 1:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG8-1:2 •• 4:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG10-1:2 •• 16:2
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -E1-Q101-WG11-1:2 •• 16:2
|  |  |  | -E1-Q101-A1-… |  |  |  |  | … | [5 empty] | *) typ- und bauartabhängig auch als Kombigeräte möglich
... ...
[9 empty] | für STK-Anschlüsse |  | ... ... | [6 empty] | ... ...
|  |  | -E1-Q101-WG | [5 empty] | Steuer- und Sekundärtechnikkabel (STK) |  |  | ST
|  |  | -E1-Q101-WG1 | [5 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung | [5 empty] | NYCY 16x2,5 qmm
[9 empty] | zwischen -QB1 / SST 1 |  | -E1-Q101-WG1-1:1 •• 16:1 |  |  | x | siehe -E1-Q101-QB1-M1-X1:kn
[9 empty] | und FAE *) Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG1-1:2 •• 16:2 |  |  | x | siehe -E1-Q101-A1-S1 ... *) FAE = Feldanschalteinheit
|  |  | -E1-Q101-WG2 | [5 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung | [5 empty] | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -QB2 / SST 2 |  | -E1-Q101-WG2-1:1 •• 16:1 |  |  | x | siehe ...
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG2-1:2 •• 16:2 |  |  | x | siehe ...
|  |  | -E1-Q101-WG3 | [5 empty] | STK für Steuerung, Meldung | [5 empty] | NYCY 24x2,5
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS |  | -E1-Q101-WG3-1:1 •• 24:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG3-1:2 •• 24:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG4 | [5 empty] | STK für Heizung | [5 empty] | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS |  | -E1-Q101-WG4-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG4-1:2 •• 4:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG5 | [5 empty] | STK für Motorstrom | [5 empty] | NYCY 2x10
[9 empty] | zwischen -QA1 / LS |  | -E1-Q101-WG5-1:1 •• 2:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG5-1:2 •• 1:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG6 | [5 empty] | STK für Heizung | [5 empty] | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler |  | -E1-Q101-WG6-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG6-1:2 •• 4:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG7 | [5 empty] | STK für Wandlerstrom für Schutz | [5 empty] | NYCY 4x6
[9 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler |  | -E1-Q101-WG7-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG7-1:2 •• 4:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG8 | [5 empty] | STK für Wandlerstrom für Messung | [5 empty] | NYCY 4x6
[9 empty] | zwischen -BZ1-UH1 / Kombiwandler |  | -E1-Q101-WG8-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG8-1:2 •• 4:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG9 | [5 empty] | STK für Wandlerspannung | [5 empty] | NYCY 4x10
[9 empty] | zwischen -BZ1-UH2 / Kombiwandler |  | -E1-Q101-WG9-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG9-1:2 •• 4:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG10 | [5 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung | [5 empty] | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -QB9 / LT |  | -E1-Q101-WG10-1:1 •• 16:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG10-1:2 •• 16:2 |  |  | x
|  |  | -E1-Q101-WG11 | [5 empty] | STK für Steuerung, Meldung, Motor, Heizung | [5 empty] | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -QC9 / LET |  | -E1-Q101-WG11-1:1 •• 16:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Leitungsfeld |  | -E1-Q101-WG11-1:2 •• 16:2 |  |  | x
Ende der Verbindungsliste für -E1-Q101
Version / Stand: IG EVU / 23.06..2018
[9 empty] | Bearbeitungshilfe: ∑ „örtlicher Anschluss" = ∑ „Gegenende", Hier: 91 = 85 + 6 | [8 empty] | Anzahl "temorär
belegter Anschluss":
[15 empty] | projektierte Verbindung zwischen den Anschlüssen |  |  | 6 | ⬇︎
[11 empty] | „örtlicher Anschluss" | [6 empty] | „Gegenende"
|  |  | Referenzkennzeichen | [5 empty] | Klartextbezeichnungen |  | Anschlusskennzeichen |  |  | AKZ siehe | Erläuterungen zur Verbindungsliste |  |  | Anschlusskennzeichen
[11 empty] | (Schnittstellenbeschreibungen) |  |  |  |  | ∑ ext. Anschlüsse = | 32 | 85
|  |  |  | 101 | = Anzahl RKZ in -T1 |  |  |  | 123 (in Summe) zum AKZ |  | 91 | [6 empty] | ⬇︎ bedingte Formatierung
+ 20 für Doppelanschlüsse
<-Tüssen> | [7 empty] | # | Station Tüssen |  |  |  |  | x
| -T1 | [7 empty] | Umspannanlage 2
|  | -T1-TA111 | [6 empty] | Leistungstransformator 113
[9 empty] | HS-Anschluss U1 |  | -T1-TA111:U1 |  |  |  | Anschlussdarstellung für einen YNyn0-Trafo |  | eA | -E1-Q102-WB7-1-XB2:1
[9 empty] | V1 |  | -T1-TA111:V1 | [5 empty] | eA | -E1-Q102-WB7-2-XB2:1
[9 empty] | W1 |  | -T1-TA111:W1 | [5 empty] | eA | -E1-Q102-WB6-3-XB2:1
[9 empty] | N1 |  | -T1-TA111:N1 | [6 empty] | -T1-WB1-XB1:1
[9 empty] | US-Anschluss U2 |  | -T1-TA111:U2 |  |  |  | Lamellenband |  |  | -T1-U2-WB2-W1-1:1
[9 empty] | V2 |  | -T1-TA111:V2 |  |  |  | " |  |  | -T1-U2-WB2-W2-1:1
[9 empty] | W2 |  | -T1-TA111:W2 |  |  |  | " |  |  | -T1-U2-WB2-W3-1:1
[9 empty] | N2 |  | -T1-TA111:N2 |  |  |  | *) MS-Sternpunktbeschaltung optional (Ableiter, E-Sule, ...) |  | eA | *)
[9 empty] | Trafokessel-Erdnetzanschluss 1 |  | -T1-TA111:FE1 | [6 empty] | -T1-U1-UL1:FE1
[9 empty] | " 2 |  | -T1-TA111:FE2 | [6 empty] | -T1-U1-UL2:FE1
|  |  | -T1-TA111-K1 | [5 empty] | Regleranschlusskasten 1 |  |  | ST
|  |  |  | -T1-TA111-K1-X1 |  |  |  |  | Leiste 1, Stufensteuerung, Drehstrom
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -T1-TA111-K1-X1:nn |  |  |  | für Drehstrom |  | eA | -A1-WD2-1 •• 4:2
[11 empty] | " |  |  |  | für Stufensteuerung |  |  | -T1-WG1-1:1 •• 16:1
|  |  |  | -T1-TA111-K1-X2 |  |  |  |  | Leiste 2, Stufenanzeige Analog (1 •• 19)
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -T1-TA111-K1-X2:nn | [6 empty] | -T1-WG2-1:1 •• 30:1
|  |  |  | -T1-TA111-K1-X3 |  |  |  |  | Leiste 3, Stufenanzeige BCD
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -T1-TA111-K1-X3:nn | [6 empty] | -T1-WG3-1:1 •• 16:1
|  |  | -T1-TA111-K2 | [5 empty] | Signalkasten 2
|  |  |  | -T1-TA111-K2-X1 |  |  |  |  | Leiste 1, Stromwandler, Buchholz + Meldungen
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -T1-TA111-K2-X1:nn |  |  |  | für Ringstromwandler |  |  | -T1-WG4-1:1 •• 4:1
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | für Buchholz- und Warnmeldungen |  |  | -T1-WG5-1:1 •• 24:1
|  |  | -T1-TA111-U1 | [5 empty] | Transformatorgehäuse |  |  | PT
|  |  |  | -T1-TA111-U1-UC1 |  |  |  |  | Transformatorkessel (mit Aktivteile und Öl)
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-FZ1 |  |  |  | Transformatoröl
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-QM1 |  |  |  | Auslaufventil 1
[9 empty] | Ölprobenentnahme oben |  | -T1-TA111-U1-UC1-QM1:AA021 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-QM2 |  |  |  | Auslaufventil 2
[9 empty] | Ölprobenentnahme unten |  | -T1-TA111-U1-UC1-QM2:AA023 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[5 empty] | -T1-TA111-U1-UC1-QM3 |  |  |  | Schieber
[9 empty] | Entleerung |  | -T1-TA111-U1-UC1-QM3:AA001 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
|  |  |  | -T1-TA111-U1-W1 |  |  |  |  | Transporteinrichtungen
[5 empty] | -T1-TA111-U1-W1-XR1 |  |  |  | Anhängestelle Ø 120 für kompletten Trafo | [5 empty] | hierzu kein AKZ dargestellt
[5 empty] | -T1-TA111-U1-W1-XR2 |  |  |  | Zugöse Ø 100 für Längs-, Quer- u. Kreisfahrt | [5 empty] | "
[5 empty] | -T1-TA111-U1-W1-WL1 •• 4 |  |  |  | Transportrollen 1 bis 4
[9 empty] | Rollenfixierung |  | -T1-TA111-U1-W1-WL1 •• 4:M1 | [6 empty] | -T1-U1-UA1:M1 •• 4
|  |  | ••• |  |  |  | optional |  | ggf. weitere Transformatorbestandteile | [5 empty] | z.B. Stufenschalter -QA1
[9 empty] | (hersteller- oder betreiberspezifisch) | [5 empty] | z.B. HS-Durchführungen -WB1-1 •• 4
z.B. Ausdehnugssytem -FL1
z.B. Luftentfeuchter -VQ1
z.B. Lüfter (unter den Radiatoren) -GQ1
|  | -T1-U1 | [6 empty] | Transformatorfundament
|  |  | -T1-U1-CL1 | [5 empty] | Fundamentwanne |  |  | HT
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-CL1:FE1 |  |  |  | für die Verbindung des Wannen-Fundamenterders |  | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | " |  | -T1-U1-CL1:FE2 |  |  |  | mit dem Erdnetz der Station |  | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[9 empty] | für Erdnetzanschluss der Feuerschutzroste |  | -T1-U1-CL1:FE3 |  |  |  | Die fundamentinternen, stromtragfähigen Verbindungen der |  |  | -T1-U1-FM1:FE1
[9 empty] | " |  | -T1-U1-CL1:FE4 |  |  |  | Erdnetzanschluss-Punkte werden hier nicht dargestellt, |  |  | -T1-U1-FM2:FE1
[9 empty] | " |  | -T1-U1-CL1:FE5 |  |  |  | da sie als Bestandteile des Fundamentes definiert sind. |  |  | -T1-U1-FM3:FE1
|  |  | -T1-U1-UL1 | [5 empty] | Fundamenttragschenkel 1
[9 empty] | Gewindestangen |  | -T1-U1-UL1:M1 |  |  |  | für Befestigung des Trag- / Schwingrahmens mit Schienen |  |  | -T1-U1-UA1:M5
|  |  |  | -T1-U1-UL1-XR1 |  |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse | [5 empty] | für das Trafoverziehen vom Fahrzeug auf das Fundament
x | [8 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-UL1:FE1 |  |  | x | zum Trafokessel
x | [8 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-UL1:FE2 |  |  |  | zum Schwingrahmen mit Schienen |  |  | -T1-U1-UA1:FE1
|  |  | -T1-U1-UL2 | [5 empty] | Fundamenttragschenkel 2
[9 empty] | Gewindestangen |  | -T1-U1-UL2:M1 | [6 empty] | -T1-U1-UA1:M6
|  |  |  | -T1-U1-UL2-XR1 |  |  |  |  | Anschlag-/ Umlenköse
x | [8 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-UL2:FE1 |  |  | x | zum Trafokessel
x | [8 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-UL2:FE2 |  |  |  | zum Schwingrahmen mit Schienen |  |  | -T1-U1-UA1:FE2
|  |  | -T1-U1-UA1 | [5 empty] | Trag- / Schwingrahmen mit Schienen |  |  | SB
[9 empty] | Krallen (-UR) für Rollenfixierung |  | -T1-U1-UA1:M1 •• 4 |  |  | x | Rollen siehe -T1-TA111-W1-WL1 •• 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -T1-U1-UA1:M5 |  |  | x
[9 empty] | " " |  | -T1-U1-UA1:M6 |  |  | x
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-UA1:FE1 |  |  | x
[9 empty] | " |  | -T1-U1-UA1:FE2 |  |  | x
|  |  | -T1-U1-FM1 | [5 empty] | Feuerschutzroste 1 (Links) | [5 empty] | feuerhemmende und begehbare Abdeckung der Wanne
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-FM1:FE1 |  |  | x
|  |  | -T1-U1-FM2 | [5 empty] | Feuerschutzroste 2 (Mitte)
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-FM2:FE1 |  |  | x
|  |  | -T1-U1-FM3 | [5 empty] | Feuerschutzroste 3 (Rechts)
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U1-FM3:FE1 |  |  | x
|  |  | -T1-U1-UG1 | [5 empty] | Pritschen / Schienen für Sekundärtechnikkabel | [5 empty] | hier keine Detaildarstellung der Pritschen etc.
[11 empty] | -T1-U1-UG1:Mnn | [5 empty] | eA | hier keine Detaildarstellung
|  |  |  | ••• |  |  | optional |  | ggf. weitere Darstellung der Unterstruktur
|  |  | -T1-U1-BL1 | [5 empty] | Füllstandsgrenzschalter |  |  | ST
-T1-U1-BL1-X1
[9 empty] | für Steuerkabelanschluss |  | -T1-U1-BL1-X1:nn | [6 empty] | -T1-WG6-1:1 •• 4:1
|  |  | -T1-U1-GPn |  |  |  | optional |  | Entwässerungpumpe der Wanne
|  |  |  | ••• | [10 empty] | Falls die Pumpe niveauabhängig gesteuert wird, ist ein
Ölfilmdetektor erforderlich!
|  | -T1-QBn |  |  | optional |  |  |  | Sternpunkttrenner oberspannungsseitig | [5 empty] | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  | -T1-QCn |  |  | optional |  |  |  | Sternpunkterder oberspannungsseitig | [5 empty] | kann alternativ auch dem Feld zugeordnet werden
|  | -T1-FA1 | [6 empty] | Sternpunktableiter oberspannungsseitig (ÜSA–STP–OS)
[9 empty] | HS-Anschluss 1 |  | -T1-FA1:1 | PT | [5 empty] | -T1-WB1-XB2:1
[9 empty] | " |  | " | [6 empty] | -T1-WB1-XC1:1
[8 empty] | # | Erdnetzanschluss |  | -T1-FA1:FE1 | [6 empty] | -T1-UA3:FE1
[9 empty] | Befestigung |  | -T1-FA1:M1 | [6 empty] | -T1-UA3:M1
|  | -T1-UA3 | [6 empty] | Tragstiel 3 |  |  | SB |  |  | zu -FA1
[9 empty] | Erdnetzanschluss Geräteseite |  | -T1-UA3:FE1 |  |  | x | zum Sternpunktableiter
|  |  | -T1-UA3-XE1 | [5 empty] | Erdungsfestpunkte zum Sternpunktableiter
[9 empty] | Befestigung und Erdanschluss |  | -T1-UA3-XE1:M1 | [6 empty] | -T1-UA3:M3
[9 empty] | Staberderanschluss (temporär) |  | -T1-UA3-XE1:FE1 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Erdungsfestpunkt XE1 |  | -T1-UA3:M3 |  |  | x
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-UA3:FE2 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
[8 empty] | # | Erdungsbolzen |  | -T1-UA3:FE3 | [7 empty] | temorär belegter Anschluss
[9 empty] | Befestigung Geräteseite |  | -T1-UA3:M1 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -T1-UA3:M2 | [6 empty] | -T1-UL3:M1
|  | -T1-UL3 | [6 empty] | Fundament 3 |  |  | HT |  |  | zu -FA1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 3 |  | -T1-UL3:M1 |  |  | x
|  | -T1-U2 | [6 empty] | Kabelableitmodul unterspannungsseitig
|  |  | -T1-U2-QC1 | [5 empty] | Erdungsschalter 1 |  |  | PT
[9 empty] | Befestigung |  | -T1-U2-QC1:M1 | [6 empty] | -T1-U2-UA1:M4
|  |  |  | -T1-U2-QC1-1 |  |  |  |  | Pol 1
[9 empty] | Pol-Anschluss |  | -T1-U2-QC1-1:1 |  |  |  | zur Stromschiene |  |  | -T1-U2-WB1-1:2
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U2-QC1-1:FE1 | [6 empty] | -T1-U2-UA1:FE4
|  |  |  | -T1-U2-QC1-2 |  |  |  |  | Pol 2
[11 empty] | -T1-U2-QC1-2:1 | [6 empty] | -T1-U2-WB1-2:2
[11 empty] | -T1-U2-QC1-2:FE1 |  |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig |  |  | -T1-U2-UA1:FE5
|  |  |  | -T1-U2-QC1-3 |  |  |  |  | Pol 3
[11 empty] | -T1-U2-QC1-3:1 | [6 empty] | -T1-U2-WB1-3:2
[11 empty] | -T1-U2-QC1-3:FE1 |  |  |  | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig |  |  | -T1-U2-UA1:FE6
|  |  | -T1-U2-BAn |  |  |  | optional |  | Spannungswandler unterspannungsseitig | [5 empty] | kann alternativ auch im MS-Feld montiert werden
|  |  | -T1-U2-BCn |  |  |  | optional |  | Stromwandler " | [5 empty] | kann alternativ auch im MS-Feld montiert werden
|  |  | -T1-U2-Fn |  |  |  | optional |  | Phasenableiter "
|  |  | -T1-U2-Fn |  |  |  | optional |  | Sternpunktableiter "
|  |  | -T1-U2-QBn |  |  |  | optional |  | Sternpunkttrenner "
|  |  | -T1-U2-QCn |  |  |  | optional |  | Sternpunkterder "
|  |  | -T1-U2-Rn |  |  |  | optional |  | Sternpunkterdungswiderstand " | [5 empty] | kann alternativ einer KE-Anlage zugeordnet werden
|  |  | -T1-U2-WB1 | [5 empty] | Stromschiene
|  |  | -T1-U2-WB1-1 | [5 empty] | Pol 1
[9 empty] | zum Lamellenband am US-Anschluss U2 |  | -T1-U2-WB1-1:1 |  |  |  | siehe -T1-TA111:U2 |  |  | -T1-U2-WB2-W1-1:2
[9 empty] | zum Anschluss Erdungsschalter |  | -T1-U2-WB1-1:2 |  |  | x
?? | [8 empty] | Energiekabel zur 25 kV Schaltanlage |  | -T1-U2-WB1-1:3 |  |  |  | siehe -J1-Q3 |  | eA | #REF!
[9 empty] | Befestigung am Stützer |  | -T1-U2-WB1-1:M1 •• n |  |  |  | hier sind n = 4 Stützisolatoren eingesetzt |  |  | -T1-U2-UB1-1 •• UBn-1:M1
|  |  | -T1-U2-WB1-2 | [5 empty] | Pol 2
[11 empty] | -T1-U2-WB1-2:1 | [6 empty] | -T1-U2-WB2-W2-1:2
[11 empty] | -T1-U2-WB1-2:2 |  |  | x
[11 empty] | -T1-U2-WB1-2:3 | [5 empty] | eA | #REF!
[11 empty] | -T1-U2-WB1-2:M1 •• n | [6 empty] | -T1-U2-UB1-2 •• UBn-2:M1
|  |  | -T1-U2-WB1-3 | [5 empty] | Pol 3
[11 empty] | -T1-U2-WB1-3:1 | [6 empty] | -T1-U2-WB2-W3-1:2
[11 empty] | -T1-U2-WB1-3:2 |  |  | x
[11 empty] | -T1-U2-WB1-3:3 | [5 empty] | eA | #REF!
[11 empty] | -T1-U2-WB1-3:M1 •• n | [6 empty] | -T1-U2-UB1-3 •• UBn-3:M1
|  |  | -T1-U2-WB2 | [5 empty] | Lamellenband (zw. Stromschiene und Trafo)
|  |  | -T1-U2-WB2-1 | [5 empty] | Pol 1
[9 empty] | zum US-Anschluss U2 |  | -T1-U2-WB2-W1-1:1 |  |  | x
[9 empty] | zur Stromschiene des Kabelableitmoduls |  | -T1-U2-WB2-W1-1:2 |  |  | x
|  |  | -T1-U2-WB2-2 | [5 empty] | Pol 2
[9 empty] | V2 |  | -T1-U2-WB2-W2-1:1 |  |  | x
[11 empty] | -T1-U2-WB2-W2-1:2 |  |  | x
|  |  | -T1-U2-WB2-3 | [5 empty] | Pol 3
[9 empty] | W2 |  | -T1-U2-WB2-W3-1:1 |  |  | x
[11 empty] | -T1-U2-WB2-W3-1:2 |  |  | x
|  |  | -T1-U2-RU2-1 | [5 empty] | Vogelschutzabdeckung der Stromschienen | [5 empty] | Die Vogelschutzabdeckungen werden über die Strom-
|  |  | -T1-U2-RU2-2 | [5 empty] | " | [5 empty] | schienen gestülpt. Die AKZ dieser Befestigungen werden
|  |  | -T1-U2-RU2-3 | [5 empty] | " | [5 empty] | hier nicht gezeigt.
|  |  | -T1-U2-UB1-1 •• UBn-1 | [5 empty] | Pol 1, Stützer Trafo Anschlussschienen
[9 empty] | Befestigung Stromschienenseite |  | -T1-U2-UB1-1 •• UBn-1:M1 |  |  | x | hier n = 4 Stützer / Pol
[9 empty] | Befestigung Gerüstseite |  | -T1-U2-UB1-1 •• UBn-1:M2 | [6 empty] | -T1-U2-UA1:M51 •• 54
|  |  | -T1-U2-UB1-2 •• UBn-2 | [5 empty] | Pol 2
[11 empty] | -T1-U2-UB1-2 •• UBn-2:M1 |  |  | x
[11 empty] | -T1-U2-UB1-2 •• UBn-2:M2 | [6 empty] | -T1-U2-UA1:M55 •• 58
|  |  | -T1-U2-UB1-3 •• UBn-3 | [5 empty] | Pol 3
[11 empty] | -T1-U2-UB1-3 •• UBn-3:M1 |  |  | x
[11 empty] | -T1-U2-UB1-3 •• UBn-3:M2 | [6 empty] | -T1-U2-UA1:M59 •• 62
|  |  | -T1-U2-UA1 | [5 empty] | Kabelableitgerüst |  |  | SB
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA1 |  |  |  |  | Tragstiel 1
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -T1-U2-UA1-UA1:M1 | [6 empty] | -T1-UL11:M1
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA2 |  |  |  |  | Tragstiel 2
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -T1-U2-UA1-UA2:M1 | [6 empty] | -T1-UL12:M1
[9 empty] | Erdnetzanschluss |  | -T1-U2-UA1-UA2:FE1 | [5 empty] | eA | '-X10-WE3 •• p:2
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA3 |  |  |  |  | Tragstiel 3
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -T1-U2-UA1-UA3:M1 | [6 empty] | -T1-UL13:M1
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UA4 |  |  |  |  | Tragstiel 4
[9 empty] | Befestigung Fundamentseite |  | -T1-U2-UA1-UA4:M1 | [6 empty] | -T1-UL14:M1
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UAn |  |  |  |  | ggf. weitere Darstellung Unterstruktur -UA1 | [5 empty] | Hier keine Darstellung der Querstreben, Diagonalen, ...
[9 empty] | ... ... ... |  | -T1-U2-UA1-UAn:M... |  |  |  | und deren Befestigungen. |  |  | '-T1-U2-UA1-UAk:M...
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UB1 |  |  |  |  | Befestigung 25 kV Energiekabel | [5 empty] | bestehend aus 5 Schienen mit 11 Kabelschellen
[9 empty] | mech. Anschl. der Schienen + Kabelschellen |  | -T1-U2-UA1-UB1:Mkn | [5 empty] | eA | hier keine Detaildarstellung
[9 empty] | Kabelschirm-Erdnetzanschlüsse |  | -T1-U2-UA1:FE1 |  |  |  | für Kabelschirm -A1-WB101-1:FE1 |  | eA | #REF!
[9 empty] | " |  | -T1-U2-UA1:FE2 |  |  |  | " " :FE2 |  | eA | #REF!
[9 empty] | " |  | -T1-U2-UA1:FE3 |  |  |  | " " :FE3 |  | eA | #REF!
|  |  |  | -T1-U2-UA1-UG1 |  |  |  |  | Befestigung Sekundärtechnikkabel | [5 empty] | Bestehend aus mehreren Schienen und Pritschen, die hier
[11 empty] | -T1-U2-UA1-UG1:Mkn |  |  |  | nicht im Detail gargestellt sind. |  | eA | hier keine Detaildarstellung
[9 empty] | Befestigung Erdungsschalter |  | -T1-U2-UA1:M4 |  |  | x
[9 empty] | Erdnetzanschluss-Erdungsschalter |  | -T1-U2-UA1:FE4 |  |  | x | typabhängig ggf. nur ein Erdnetzanschluss notwendig
[9 empty] | " |  | -T1-U2-UA1:FE5 |  |  | x
[9 empty] | " |  | -T1-U2-UA1:FE6 |  |  | x
[9 empty] | Befestigung Stützer |  | -T1-U2-UA1:M51 •• 54 |  |  | x | hier insgesamt 3 x 4 = 12 Stützer, siehe -UB1-1 •• UBn-3
[11 empty] | -T1-U2-UA1:M55 •• 58 |  |  | x
[11 empty] | -T1-U2-UA1:M59 •• 62 |  |  | x
|  | -T1-UL11 | [6 empty] | Fundament 11 |  |  | HT |  |  | zu -U1
[9 empty] | Befestigung für Tragstiel 1 |  | -T1-UL11:M1 |  |  | x
|  | -T1-UL12 | [6 empty] | " 12
[9 empty] | " 2 |  | -T1-UL12:M1 |  |  | x
|  | -T1-UL13 | [6 empty] | " 13
[9 empty] | " 3 |  | -T1-UL13:M1 |  |  | x
|  | -T1-UL14 | [6 empty] | " 14
[9 empty] | " 4 |  | -T1-UL14:M1 |  |  | x
|  | -T1-W | [6 empty] | Trafostandbeseilung / -verkabelung
|  | -T1-WB1 | [6 empty] | Trafostandbeseilung Abschnitt 1 |  |  | PT
|  |  | -T1-WB1-XB1 | [5 empty] | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -T1-WB1-XB1:1 |  |  | x | zur HS-Klemme N1 am Trafo (-T1-TA111:N1)
|  |  | -T1-WB1-W1 | [5 empty] | Seil 1
|  |  | -T1-WB1-XB2 | [5 empty] | Seilanschlussklemme am Gerät
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -T1-WB1-XB2:1 |  |  | x | zum HS-Anschluss Ableiter ( -T1-FA1:1)
|  |  | -T1-WB1-XC1 | [5 empty] | Phasenfestpunkt
[9 empty] | Geräteanschluss |  | -T1-WB1-XC1:1 |  |  | x | am HS-Anschluss Ableiter unter der Seilanschlussklemme
[9 empty] | für Schließbacken eines Staberders |  | -T1-WB1-XC1:FE |  |  |  | temporär zur zwangsgeführten Erdungsvorrichtung |  |  |  | temorär belegter Anschluss
|  | -T1-WG •• | [6 empty] | Umspannanlagenverkabelung Abschnitt 2 (STK-Kabel) |  |  | ST
[9 empty] | Drehstromkabel zum Transformator -TA111 | [5 empty] | siehe -A1-WD2
|  | -T1-WG1 | [6 empty] | STK für Regler Stufensteuerung | [5 empty] | NYCY 16x2,5 qmm / siehe unten: Hinweis
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K1-X1 |  | -T1-WG1-1:1 •• 16:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo |  | -T1-WG1-1:2 •• 16:2 | [6 empty] | -T1-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  | -T1-WG2 | [6 empty] | STK für Stufenstellung Analog (z.B. 1 •• 19) | [5 empty] | NYCY 30x2,5
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K1-X2 |  | -T1-WG2-1:1 •• 30:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE Trafo |  | -T1-WG2-1:2 •• 30:2 | [6 empty] | -T1-A1-S1 •• i-X1 •• k:nn
|  | -T1-WG3 | [6 empty] | STK für Stufenstellung BCD | [5 empty] | NYCY 16x2,5
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K1-X3 |  | -T1-WG3-1:1 •• 16:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo |  | -T1-WG3-1:2 •• 16:2 | [6 empty] | -T1-A1-S1 •• i-X1 •• k:nn
|  | -T1-WG4 | [6 empty] | STK für Ringstromwandler | [5 empty] | NYCY 4x6
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K2-X1 |  | -T1-WG4-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo |  | -T1-WG4-1:2 •• 4:2 | [6 empty] | -T1-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  | -T1-WG5 | [6 empty] | STK für Buchholzschutz + Trafomeldungen | [5 empty] | NYCY 24x2,5
[9 empty] | zwischen -T1-TA111-K2-X1 |  | -T1-WG5-1:1 •• 24:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo |  | -T1-WG5-1:2 •• 24:2 | [6 empty] | -T1-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn
|  | -T1-WG6 | [6 empty] | STK für Füllstandsüberwachung Trafowanne | [5 empty] | NYCY 4x2,5
[9 empty] | zwischen Füllstandsschalter -T1-UZ1-BL1-X1 |  | -T1-WG6-1:1 •• 4:1 |  |  | x
[9 empty] | und FAE-Trafo |  | -T1-WG6-1:2 •• 4:2 | [6 empty] | -T1-A1-S1 •• i-X1 •• k:nn
|  | -T1-A1 | [6 empty] | Leittechik zum Transformator -T1-TA111 |  |  | ST |  |  | FAE Trafo
[9 empty] | für STK GS-Anschluss |  | -T1-A1:1 •• 2 |  |  |  | GS-Kabel aus -NK1 |  | eA | -A1-WD25-1 •• 2:2
|  |  | -T1-A1-B1 •• i | [5 empty] | Schutztechnik
-T1-A1-B1 •• i-X1 •• k
[9 empty] | für STK-Anschlüsse |  | -T1-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | x | STK für Ringstromwandler
[11 empty] | -T1-A1-B1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | x | STK für Buchholzschutz + Trafomeldungen
[11 empty] | " |  |  |  | STK 25 kV Strom für Trafoschutz aus -J1-Q3 |  | eA | -A1-WG204-1 •• 4:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK 25 kV Spannung für Trafoschutz aus -J1-Q3 |  | eA | -A1-WG205-1 •• 4:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK für KE-Sperre 25 kV |  | eA | -A1-WG208-1 •• 4:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK für e-n-Spg. für Erdschlußmeldung Trafo |  | eA | -A1-WG209-1 •• 4:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK für 25 kV Auslösung & Verriegelung |  | eA | -A1-WG210-1 •• 24:2
|  |  | -T1-A1-S1 •• j | [5 empty] | Steuertechnik
-T1-A1-S1 •• j-X1 •• k
[9 empty] | für LWL-Anschluss |  | -T1-A1-S1:1 •• 2 |  |  |  | LWL-Kabel aus Zentralschrank -A1-S1 |  | eA | -A1-WH11-1 •• 2:1
[9 empty] | für STK-Anschlüsse |  | -T1-A1-S1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | x | STK für Regler Stufensteuerung
[11 empty] | -T1-A1-S1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | x | STK für Stufenstellung Analog (z.B. 1 •• 19)
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 |  | -T1-A1-S1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | x | STK für Stufenstellung BCD
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-B1 |  | -T1-A1-S1 •• i-X1 •• k:nn |  |  | x | STK für Füllstandsüberwachung Trafowanne
[9 empty] | Spannung für Trafoschutz |  | " |  |  |  | STK Steuerung + Meldung zu -E1-Q102-QB1 / SST 1a |  | eA | -A1-WG1-1:2 •• 16:2
[9 empty] | STK-Ende 1 zum Anschluss an -J1-Q3-UH1-X1 |  | " |  |  |  | STK Steuerung + Meldung zu -E1-Q102-QB2 / SST 2b |  | eA | -A1-WG2-1:2 •• 16:2
[9 empty] | STK-Ende 2 zum Anschluss an -T1-A1-B1 |  | " |  |  |  | STK Steuerung + Meldung zu -E1-Q102-QA1 / LS |  | eA | -A1-WG3-1:2 •• 24:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK Heizung zu -E1-Q102-QA1 / LS |  | eA | -A1-WG4-1:2 •• 4:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK Motorstrom zu -E1-Q102-QA1 / LS |  | eA | -A1-WG5-1:2 •• 2:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK 25 kV Strom für Messung + Regelung aus -J1-Q3 |  | eA | -A1-WG206-1 •• 4:2
[11 empty] | " |  |  |  | STK 25 kV Spannung für Messung + Regelung aus -J1-Q3 |  | eA | -A1-WG207-1 •• 6:2
-T1-A1-…
|  |  |  | ... ... | [10 empty] | Die weitere Darstellung ist in der Dokumentation zur
[9 empty] | für STK-Anschlüsse | [5 empty] | Sekundärtechnik enthalten!
Ende der Verbindungsliste für -T1
? | [8 empty] | Notizen & Merker:
? | [8 empty] | • In den Spalten A bis H ist der ursprügliche Strukturbaum zunächst belassen worden.
? | [8 empty] | • Die Generierung einer kompremierten Verbindungsliste nur mit den Spalten L, P uns S (mit dem gleichen Inhalt) wird dem Anwender überlassen.
? | [8 empty] | •
? | [7 empty] | ↯ | • Mehrfachbelegung eines Anschlusses (z.B. durch zwei Seilanschlussklemmen + einen Phasenfestpunkt)
? | [7 empty] | ↯ | • Aufteilung eines ST-Kabels auf mehrere Klemmenleisten
? | [7 empty] | ↯ | • Die V-Liste ist zwar eindeutig aber schwierig zu prüfen ... (besonders als pdf, da dann die Excel-Zellenverknüpfungen nicht mehr einsehbar sind)
? | [8 empty] | •
? | [7 empty] | ? | • todo: Klartextbezeichnungen der Gegenenden ergänzen
? | [7 empty] | ? | • todo: Art der Verbindung (180906: Kontakt, Anker oder Kanal) und dazugehörige Verbindungsvorschrift dazusetzen
? | [8 empty] | •
? | [7 empty] | !! | • Optional: Die Spalten A bis H können auch als Objektliste verwendet werden = Produkte die zu bestellen sind (= Produktliste --> ∑ Pi • € / Stück)
? | [7 empty] | !! | • Optional: Die Spalten L bis S können auch als Arbeitsliste verwendet werden = Montagen die zu bestellen sind (= Montageliste --> ∑ Mi • € / Stück)
? | [7 empty] | !! | • Sachkunde des Planers → was zu verbinden ist ¦¦ Sachkunde des Monteurs → wie es zu verbinden ist
[8 empty] | Version / Stand: | IG EVU / 23.06.2018 / 06.09.18 (Durchsicht, ...)
Gegenende
Gegenende